## tabla1Otros
DATOS DE TRANSFORMADORES NO PERTENECIENTES A LA DISTRO COMAHUE - SUBSISTEMA NEUQUÉN
TABLA 1: Parámetros eléctricos
(*) Los datos que figuran a continuación fueron incorporados con la mejor información disponible en la Transportista (de requerirse confirmación acerca de los datos, se deberá tomar contacto con el agente propietario)
Código | Estación Transformadora | Trafo | Ramal | Potencia nominal |  |  | Tensión nominal de red |  |  | Grupo de |  | Nº | Tipo |  | Pérd. | Sat | Reactancia Directa |  |  | Reactancia Homopolar
Ident. | [9 empty] | Conexión |  | arroll.
Nº |  | Nº | (*) | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 |  |  |  | (4) | (5) | vacío | (6) | X 1-2 | X 1-3 | X 2-3 | X0 1-2 | X0 1-3 | X0 2-3
|  |  | Nº | MVA (1) | MVA (2) | MVA (3) | kV (1) | kV (2) | kV (3) | 1-2 | 1-3 |  |  |  | kW | p.u. | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7)
| AGUA DEL CAJON | 14 |  | 30 | 30 | - | 132 | 33 | - | Dyn5 | - | 2 |  | T
| CENTENARIO | 1 |  | 30 | 20 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | Yy0 | Yd11 | 3 |  | T |  |  | 11.22 | 18.3 | 5.51 | S/D | S/D | S/D
| CENTENARIO | 3 |  | 30 | 20 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | Yy0 | Yd11 | 3 |  | T |  |  | 11.22 | 18.3 | 5.51 | S/D | S/D | S/D
| CHIHUIDO | 1 |  | 50 | 30 | 50 | 132 | 33 | 13.2 | YND11 | YNYN0 | 3 | TC | T | 44 |  | 17.48 | 10.2 | 5.32 | S/D | S/D | S/D
| CHIHUIDO | 2 |  | 50 | 30 | 50 | 132 | 33 | 13.2 | YND11 | YNYN0 | 3 | TC | T | 44 |  | 17.48 | 10.2 | 5.32 | S/D | S/D | S/D
| CHOS MALAL | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | Yy0 | Yd11 | 3 |  | T | 10.6 |  | 9.7 | 17.4 | 6.17 | S/D | S/D | S/D
| CUTRAL CÓ | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | Yy0 | Yd11 | 3 |  | T |  |  | 10.02 | 16.5 | 3.55 | S/D | S/D | S/D
| CUTRAL CÓ | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T | 13.5 |  | 10.04 | 17.45 | 6.06 | S/D | S/D | S/D
| SET USINA | TR01 |  | 30 | 30 |  | 33 | 13.2 | - | DYN11 | - | 2 |  |  |  |  | 9.77 | - | - | S/D | - | -
| SET CAMPAMENTO | TR02 |  | 30 | 30 |  | 33 | 13.2 | - | DYN11 | - | 2 |  |  |  |  | 9.77 | - | - | S/D | - | -
| FILO MORADO | 1 |  | 21 | 21 | - | 132 | 33 | - | YNd11 | - | 2 | TA | T | 24 |  | 9.98 | - | - | S/D | - | -
| GRAN NEUQUÉN | 1 |  | 45 | 45 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T | 35.67 |  | 10.22 | 17.8 | 5.95 | S/D | S/D | S/D
| GRAN NEUQUÉN | 2 |  | 30 | 30 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T | 27 |  | 10.03 | 17.17 | 5.89 | S/D | S/D | S/D
| GRAN NEUQUÉN | 3 |  | 45 | 45 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  |  | 34.71 |  | 10.15 | 17.81 | 6.07 | S/D | S/D | S/D
| GRAN NEUQUEN | 4 |  | 30 | 30 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.05 | 17.77 | 6.27 | S/D | S/D | S/D
| LAS LAJAS | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.52 | 17.95 | 5.98 | S/D | S/D | S/D
| LOMA DE LA LATA | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.38 | 17.88 | 5.87 | S/D | S/D | S/D
| LOMA DE LA LATA | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.27 | 17.92 | 6.31 | S/D | S/D | S/D
| PAMPA TRIL |  |  | 7.5 | 7.5 | - | 132 | 2.3 | - | DYN1 |  | 3 |  | T |  |  | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
| PIAP | 1 |  | 63 | 31.5 | 31.5 | 132 | 6.6 | 6.6 | YND5 | YND5 | 3 | TC | T | 50 |  | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 3.52 | 3.52 | 7.04
| PIAP | 2 |  | 63 | 31.5 | 31.5 | 132 | 6.6 | 6.6 | YND5 | YND5 | 3 | TC | T | 50 |  | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 3.52 | 3.52 | 7.04
| PIAP | 3 |  | 63 | 31.5 | 31.5 | 132 | 6.6 | 6.6 | YND5 | YND5 | 3 | TC | T | 50 |  | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 3.52 | 3.52 | 7.04
| PLANTA MEGA | 1 |  | 20 | 20 | - | 132 | 6.6 | - |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  |  | S/D | S/D | S/D
| PLANTA MEGA |  |  | 20 | 20 | - | 33 | 6.6 | - |  |  | 2 |  |  |  |  | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D
| PLAZA HUINCUL | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.38 | 17.17 | 5.58 | 9 | 14.2 | 5
| PLAZA HUINCUL | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.1 | 16.8 | 6.02 | S/D | S/D | S/D
| ZAPALA | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T |  |  | 10.92 | 17.87 | 5.54 | S/D | S/D | S/D
| ZAPALA | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 |  | T | 14.823 |  | 10.82 | 18.22 | 6.26 | S/D | S/D | S/D
| (*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece. |  |  | Arr. 3 1-2: (4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B).
| Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc.) |  |  | Arr. 3 1-2: (5) Trafo (T) o Autotrafo (A)
| (1) Arrollamiento de mayor tensión. |  |  | Arr. 3 1-2: (6) Tensión del codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1).
| (2) Arrollamiento de media tensión. |  |  | Arr. 3 1-2: (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1.
(3) Arrollamiento de menor tensión.
Note on E33: ====== ID#AAAALcSBXxc Alberto Fedele (2021-02-08 14:21:43) 25 MVA durante 2 minutos (para arranque de motor)

## tabla2Otros
DATOS DE TRANSFORMADORES NO PERTENECIENTES A LA DISTRO COMAHUE - SUBSISTEMA NEUQUÉN
TABLA 2: Datos y regulación por arrollamiento
(*) Los datos que figuran a continuación fueron incorporados con la mejor información disponible en la Transportista (de requerirse confirmación acerca de los datos, se deberá tomar contacto con el agente propietario)
Código | Estación Transformadora | Trafo | Arrollamiento 1 | [9 empty] | Arrollamiento 2 | [9 empty] | Arrollamiento 3
Ident. |  |  | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr.
Nº |  | Nº | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom. | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom. | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom.
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A
|  |  | C | 21 |  |  | 132 | 138.6 | 112.2 |  |  | 65.6 | - | - | - | - | 34.5 | 34.5 | 34.5 | - | - | 502.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 14 | bar: (1)
| CENTENARIO | 1 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.5 |  |  | 131 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 334 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| CENTENARIO | 3 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.5 |  |  | 131 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 334 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| CHIHUIDO | 1 | C | 23 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 218 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 502 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1 |  | 2091
| CHIHUIDO | 2 | C | 23 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 218 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 502 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1 |  | 2091
| CHOS MALAL | 1 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 65.6 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 416
| CUTRAL CÓ | 1 | C | 23 |  |  | 132 | 138.6 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| CUTRAL CÓ | 2 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 65.6 | V | 5 | 33.6 | 33.6 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| FILO MORADO | 1 | bar: (1)
| GRAN NEUQUÉN | 1 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 196.8 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 753 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| GRAN NEUQUÉN | 2 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 131 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 502 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| GRAN NEUQUÉN | 3 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 196.8 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 753 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| GRAN NEUQUÉN | 4 | C | 26 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 131.2 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 753 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 1250
| LAS LAJAS | 1 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 65.6 | V | 5 | 2 | 2 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 502 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| LOMA DE LA LATA | 1 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| LOMA DE LA LATA | 1 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| PAMPA TRIL | 1 | V | 5 |  |  | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0
| PIAP | 1 | C | 25 |  |  | 132 | 151.8 | 118.8 | 0 | 0 | 276 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755
| PIAP | 2 | C | 25 |  |  | 132 | 151.8 | 118.8 | 0 | 0 | 276 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755
| PIAP | 3 | C | 25 |  |  | 132 | 151.8 | 118.8 | 0 | 0 | 276 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755 | V |  |  |  | 6.6 | 7.59 | 5.94 | NO | NO | 2755
PLANTA MEGA
| PLANTA MEGA | [10 empty] | 33 | bar: (1)
| PLAZA HUINCUL | 1 | C | 21 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 |  |  | 65.6 | V | 5 | 2 | 2 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| PLAZA HUINCUL | 2 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 | 2 | 2 | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| ZAPALA | 1 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| ZAPALA | 2 | C | 19 |  |  | 132 | 145.2 | 105.6 |  |  | 65.6 | V | 5 |  |  | 34.5 | 36.2 | 32.7 |  |  | 251 |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
| (1) En Vacío (V) o en Carga (C). | [9 empty] | (5) Tensión nominal del arrollamiento.
| (2) Nº total de topes. | [9 empty] | (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo).
| (3) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Invierno. | [9 empty] | (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo).
| (4) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Verano. | [9 empty] | (8) Puesta a tierra del Neutro.

## tabla1Generacion
DATOS DE TRANSFORMADORES ASOCIADOS A LA GENERACION REGIONAL - SUBSISTEMA NEUQUÉN
TABLA 1: Parámetros eléctricos
(*) Los datos que figuran a continuación fueron incorporados con la mejor información disponible en la Transportista (de requerirse confirmación acerca de los datos, se deberá tomar contacto con el agente propietario)
Código | CENTRAL o Estación Transformadora | Grupo | Trafo | Ramal | Potencia nominal |  |  | Tensión nominal de red |  |  | Grupo de |  | Nº | Tipo |  | Pérd. | Sat | Reactancia Directa |  |  | Reactancia Homopolar
Ident. |  | Generador | [8 empty] | Conexión |  | arroll.
Nº |  | Codigo | Nº | (*) | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 |  |  |  | (4) | (5) | vacío | (6) | X 1-2 | X 1-3 | X 2-3 | X0 1-2 | X0 1-3 | X0 2-3
|  | Ident. |  | Nº | MVA (1) | MVA (2) | MVA (3) | kV (1) | kV (2) | kV (3) | 1-2 | 1-3 |  |  |  | kW | p.u. | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7)
| LOMA DE LA LATA-MOTORES MAN | TR-T1 | 1 |  | 20 | 20 | - | 33 | 13.2 | - | YND11 | - | 2 |  | T |  |  | 10 | - | - | 9 | - | -
| VIENTOS NEUQUINOS |  |  |  | 3.4 | 3.4 | - | 33 | 12 | - | YND11 | - | 2 |  | T |  |  | 6.2 | - | - |  | - | -
| VIENTOS NEUQUINOS |  |  |  | 3.4 | 3.4 | - | 33 | 12 | - | YND11 | - | 2 |  | T | 3.413 |  | 6.03 | - | - |  | - | -
| CT LOMA CAMPANA 2 | LCA2TG01 | 1 |  | 150 | 150 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 |  | T |  |  | 14.05 | - | - | 12.6 | - | -
| CT LOMA CAMPANA 1 | LCAMTG01 | 1 |  | 150 | 150 | - | 132 | 11.5 |  | YND11 | - | 2 |  | T |  |  | 14.05 | - | - | 11.94 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG01 | 1 |  | 60 | 60 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.64 | - | - | 9.894 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG02 | 2 |  | 60 | 60 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.64 | - | - | 9.894 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG03 | 3 |  | 60 | 60 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.64 | - | - | 9.894 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG04 | 4 |  | 60 | 60 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.64 | - | - | 9.894 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG05 | 5 |  | 60 | 60 | - | 132 | 11.5 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.64 | - | - | 9.894 | - | -
| AGUA DEL CAJON | ACAJTG06 | 6 |  | 160 | 160 | - | 132 | 15 | - | YND5 | - | 2 | T | T |  |  | 8.57 | - | - | 7.28 | - | -
| ALTO VALLE | AVALTG21 | 3 |  | 20 | 20 | - | 132 | 13.2 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 11.13 | - | - | 9.46 | - | -
| ALTO VALLE | AVALTG23 | 4 |  | 28 | 28 | - | 132 | 11 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 12.09 | - | - | 10.28 | - | -
| ALTO VALLE | AVALTG22 | 5 |  | 28 | 28 | - | 132 | 11 | - | YND11 | - | 2 | T | T |  |  | 13.6 | - | - | 11.56 | - | -
| ARROYITO | ARROHI01 | 1 |  | 48 | 48 | - | 132 | 13.8 | - | YND11 | - | 2 | TC | T | 25.9 |  | 12.5 | - | - | s/d | - | -
| ARROYITO | ARROHI02 | 2 |  | 48 | 48 | - | 132 | 13.8 | - | YND11 | - | 2 | TC | T | 24.25 |  | 12.47 | - | - | s/d | - | -
| ARROYITO | ARROHI03 | 3 |  | 48 | 48 | - | 132 | 13.8 | - | YND11 | - | 2 | TC | T | 25.25 |  | 12.04 | - | - | s/d | - | -
| PLAZA HUINCUL | HUINTG01 | 1 |  | 50 | 17 | 50 | 132 | 33 | 11.5 | YNYN0 | YND11 | 3 | T | T |  |  | 14.17 | 14.1667 | 31.8333 | 12.75 | 12.04 | 30.24
| PLAZA HUINCUL | HUINTG01 | 2 |  | 30 | 30 | 50 | 138 | 34.5 | 11.5 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 8.44 | 8.45 | 18.41 | 7.38 | 7.25 | 14.07
| USINA EL TRAPIAL | TRAPITG01 a 03 - TGSOLAR | 1 |  | 30 | 30 | - | 33 | 13.2 | - | YND11 | - | 2 | T | T | 20.8 |  | 9.775 | - | - | 9.78 | - | -
| USINA CAMPAMENTO | CAMPTG01 a 04 (T60 -1,4,5,12) | 1 |  | 30 | 30 | - | 33 | 13.2 | - | YND11 | - | 2 | T | T | 20.8 |  | 9.775 | - | - | 9.78 | - | -
| (*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece. |  |  |  | Arr. 3 1-2: (4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B).
| Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc.) |  |  |  | Arr. 3 1-2: (5) Trafo (T) o Autotrafo (A)
| (1) Arrollamiento de mayor tensión. |  |  |  | Arr. 3 1-2: (6) Tensión del codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1).
| (2) Arrollamiento de media tensión. |  |  |  | Arr. 3 1-2: (7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1.
| (3) Arrollamiento de menor tensión. |  |  |  | Arr. 3 1-2: (9) Asociado a Central Caviahue
(10) Asociado a Central Aluminé

## tabla2Generacion
DATOS DE TRANSFORMADORES ASOCIADOS A LA GENERACION REGIONAL - SUBSISTEMA NEUQUÉN
TABLA 2: Datos y regulación por arrollamiento
(*) Los datos que figuran a continuación fueron incorporados con la mejor información disponible en la Transportista (de requerirse confirmación acerca de los datos, se deberá tomar contacto con el agente propietario)
Código | CENTRAL | Trafo | Arrollamiento 1 | [11 empty] | Arrollamiento 2 | [9 empty] | Arrollamiento 3
Ident. |  |  | Topes | [8 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr.
Nº |  | Nº | Tipo | Cant. | max. | min. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom. | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom. | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X | nom.
|  |  | (1) | (2) |  |  | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A
| LOMA DE LA LATA - MOTORES MAN |  | v | 5 |  |  |  |  | 34.5 | 36 | 33 | 0 | 0 | 334.7 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - | - | 874.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIENTOS NEUQUINOS |  |  | 5 | 5 | 1 |  |  | 33 | 34.65 | 31.35 | 0 | 0 | 59.5 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| VIENTOS NEUQUINOS |  |  | 5 | 5 | 1 |  |  | 33 | 34.65 | 31.35 | 0 | 0 | 59.5 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 163.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CT LOMA CAMPANA | 1 | C | 21 | 10 | -10 |  |  | 138 | 151.8 | 124.2 | 0 | 0 | 627.5 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 7531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CT LOMA CAMPANA | 1 | C | 21 | 10 | -10 |  |  | 138 | 151.8 | 124.2 | 0 | 0 | 627.5 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 7531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 1 | V | 5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 262.4319 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 2 | V | 5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 262.4319 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 3 | V | 5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 262.4319 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 4 | V | 5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 262.4319 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 5 | V | 5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 262.4319 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| AGUA DEL CAJON | 6 | V | 5 | 2 | -2 | 1 | 1 | 132 | 138.6 | 125.4 | 0 | 0 | 699.8185 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 6158.4029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ALTO VALLE | 3 | V | 5 | 2 | -2 | 5 | 5 | 138 | 144.9 | 131.1 | 0 | 0 | 83.7 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - | - | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ALTO VALLE | 4 | V | 9 | 4 | -4 | 7 | 7 | 147 | 161.7 | 132.3 | 0 | 0 | 109.9715 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 1469.6189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ALTO VALLE | 5 | V | 9 | 4 | -4 | 7 | 7 | 147 | 161.7 | 132.3 | 0 | 0 | 109.9715 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 1469.6189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ARROYITO | 1 | V | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 138 | 151.8 | 131.1 | 0 | 0 | 200.82 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 2008.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ARROYITO | 2 | V | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 138 | 151.8 | 131.1 | 0 | 0 | 200.82 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 2008.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ARROYITO | 3 | V | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 138 | 151.8 | 131.1 | 0 | 0 | 200.82 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 2008.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CHIHUIDO | 3 | V | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 138 | 144.9 | 131.1 | 0 | 0 | 104.59 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 1255.1093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CHIHUIDO | 4 | V | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 138 | 144.9 | 131.1 | 0 | 0 | 104.59 | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 1255.1093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| PLAZA HUINCUL | 1 | V | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 138 | 144.9 | 131.1 | 0 | 0 | 209.191 | C | 33 | 3 | 3 | 34.5 | 37.95 | 31.05 | 0 | 0 | 284.4998 | V | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 2510
| PLAZA HUINCUL | 2 | V | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 138 | 144.9 | 131.1 | 0 | 0 | 125.5 | C | 33 | 3 | 3 | 34.5 | 37.95 | 31.05 | 0 | 0 | 502 | V | - | - | - | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | - | 2510
| USINA EL TRAPIAL | 1 | V | 17 |  |  |  |  | 34.5 | 37.95 | 31.05 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| USINA CAMPAMENTO | 1 | V | 17 |  |  |  |  | 34.5 | 37.95 | 31.05 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| (1) En Vacío (V) o en Carga (C). | [11 empty] | (5) Tensión nominal del arrollamiento.
| (2) Nº total de topes. | [11 empty] | (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo).
| (3) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Invierno. | [11 empty] | (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo).
| (4) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Verano. | [11 empty] | (8) Puesta a tierra del Neutro.