## Hoja1
Guía de referencia del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Comahue - Período 2022 - 2029.
Protecciones distanciométricas en líneas de 132 kV a Oct/ 2020
Nota: para información más detallada y actualizada se deberá consultar a la Transportista
E.T. Origen | Salida a E.T. | Tensión nominal | Relé |  |  | Zona 1 |  |  | Zona 2 |  |  | Zona 3 |  |  | Arranque |  | Bloqueo antipend. | dispositivo de respaldo |  | Proteccion DIF
|  |  | Marca | Tipo | Caract. | Z 1 | R1 | T 1 | Z 2 | R2 | T 2 | Z 3 | R3 | T 3 | Z a | T a
|  | kV |  |  | (1) | ohm | ohm | seg. | ohm | ohm | seg. | ohm | ohm | seg. | ohm | seg. | Si/No | Si/No | Tipo | SI / NO
BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL ÁGUILA | 132 | GE | L90 | C | 22.2 | 22.2 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0.7 | 69.12 | 69.12 | 1.2 | - | - | si | SI | Imax | NO
BAJADA COLORADA | EL CHOCÓN | 132 | GE | L90 | C | 33.5 | 16.76 | 0 | 49.64 | 49.64 | 0.6 | 76.82 | 76.82 | 1.5 | - | - | si | SI | Imax | NO
LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA 1 | 132 | MICOM | P543 | C | 3.5 | 15 | 0 | 7.5 | 18.5 | 0.7 | 19 | 25 | 1.2 | - | - | si | SI | Imax | SI
LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA 2 | 132 | MICOM | P543 | C | 3.5 | 15 | 0 | 7.5 | 18.5 | 0.7 | 19 | 25 | 1.2 | - | - | si | SI | Imax | SI
LOMA CAMPANA | EL TRAPIAL 1 | 132 | MICOM | P443 | C | 43.87 | 30 | 0 | 59 | 50 | 0.8 | 74 | 135 | 1.8 | - | - | si | SI | Imax | NO
LOMA CAMPANA | EL TRAPIAL 2 | 132 | MICOM | P443 | C | 43.87 | 30 | 0 | 59 | 50 | 0.8 | 74 | 135 | 1.8 | - | - | si | SI | Imax | NO
LOMA CAMPANA | CT LOMA CAMPANA 1 | 132 | MICOM | P543 | C | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 13.5 | 13.6 | 0.7 | - | - | si | SI | Imax | SI
LOMA CAMPANA | CT LOMA CAMPANA 2 | 132 | MICOM | P543 | C | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 13.5 | 13.6 | 0.7 | - | - | si | SI | Imax | SI
ALTO VALLE | ARROYITO | 132 | ABB | REL511 | C | 19.9257 | 19.95 | 0 | 51.2158 | 19.95 | 0.4 | 58.0141 | 19.95 | 0.9 | 58.2615 | 3.5 | si | No | - | NO
ALTO VALLE | CINCO SALTOS | 132 | SIEMENS | 7SA613 | C | 11.0776 | 15 | 0 | 16.9068 | 24.975 | 0.5 | 22.2522 | 30 | 0.9 | 33.7687 | 3 | NO | No | - | NO
ALTO VALLE | CENTENARIO | 132 | ABB | REL511 | C | 6.3977 | 15 | 0 | 9.0802 | 30 | 0.5 | 12.8378 | 35 | 2 | 13.1891 | 3.5 | NO | No | - | NO
ALTO VALLE | ING. CIPOLLETTI | 132 | ABB | RED670 | C | 3.3026 | 8 | 0 | 5.2557 | 13.2 | 0.5 | 20.0306 | 13.2 | 2 | 50.8035 | 3 | NO | SI | Imax | SI
PUESTO HERNANDEZ | FILO MORADO | 132 | MICOM | P443 | C | 19.6 | 12 | 0 | 26.4 | 15 | 0.5 | 39 | 18 | 1 | - | - | NO | SI | Imax | NO
PUESTO HERNANDEZ | RINCON DE LOS SAUCES | 132 | MICOM | P443 | C | 6.68 | 12.5 | 0 | 11.6 | 19.9 | 0.5 | 30 | 100 | 2.8 | - | - | si | si | Imax | NO
PUESTO HERNANDEZ | CHIHUIDOS II | 132 | ABB | REL511 | C | 7.0864 | 12.84 | 0 | 9.9487 | 18 | 0.4 | 24.6758 | 47.56 | 0.8 | 20.1246 | 3 | si | No | - | NO
C. CENTENARIO | ALTO VALLE | 132 | BBC | LZ92 | M | 6 | - | 0 | 8.82 | - | 0.5 | 19.98 | - | 1 | 52 | 2 | NO | No | - | NO
C. CENTENARIO | MEDANITO | 132 | ABB | REL511 | C | 39.5353 | 20.01 | 0 | 60.8627 | 20.01 | 0.4 | 43.7501 | 20.01 | 0.9 | 43.908 | 3 | NO | No | - | NO
EL CHOCON | CHCON OESTE | 132 | MICOM | P443 | C | 0.576 | 12.5 | 0 | 1.664 | 12.5 | 0.4 | 7 | 10 | 3.3 | - | - | NO | No | - | NO
EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 132 | ABB | REL511 | C | 39.993 | 30 | 0 | 66.3392 | 60 | 0.2 | 92.3916 | 110 | 2 | 183.4867 | 225 | NO | No | - | NO
EL CHOCON | CUTRAL CO | 132 | MICOM | P443 | C | 22.2425 | 21.328 | 0 | 31.9834 | 21.328 | 0.5 | 50.5127 | 21.328 | 1 | 48.2662 | 3.5 | NO | No | - | NO
EL CHOCON | ARROYITO 1 | 132 | MICOM | P443 | C | 9.09 | 12 | 0 | 13.275 | 19.995 | 0.5 | 21.42 | 25.005 | 1 | 41.205 | 3.5 | SI | No | - | NO
EL CHOCON | ARROYITO 2 | 132 | MICOM | P443 | C | 9.09 | 12 | 0 | 13.275 | 19.995 | 0.5 | 21.42 | 25.005 | 1 | 41.205 | 3.5 | SI | No | - | NO
RINCON DE LOS SAUCES | PUESTO HERNANDEZ | 132 | SIEMENS | 7SA613 | C | 6.32 | 15 | 0 | 11 | 25 | 0.4 | 15 | 30 | 0.7 | 15,5*2 | 3 | SI | SI | Imax | NO
RINCON DE LOS SAUCES | MEDANITO | 132 | SIEMENS | 7SA613 | C | 28 | 30 | 0 | 52 | 45 | 0.3 | 73 | 45 | 0.8 | 82 | 3.3 | SI | SI | Imax | NO
CHIHUIDO II | PUESTO HERNANDEZ | 132 | ABB | REL511 | C | 6.1911 | 12 | 0 | 13.8491 | 24 | 0.7 | 22.3309 | 32 | 1.5 | 24.3 | 3 | NO | SI | Imax | NO
CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 132 | ABB | REL561 | C | 1.3242 | 25 | 0 | 30.8754 | 40 | 0.5 | 65.4491 | 90 | 1.5 | - | - | NO | SI | Imax | SI
LOMA DE LA LATA | LOMA CAMPANA 1 | 132 | MICOM | P543 | C | 3.06 | 15 | 0 | 7.1 | 26 | 0.7 | 35 | 35 | 1.5 | - | - | SI | SI | Imax | SI
LOMA DE LA LATA | LOMA CAMPANA 2 | 132 | MICOM | P543 | C | 3.06 | 15 | 0 | 7.1 | 26 | 0.7 | 35 | 35 | 1.5 | - | - | SI | SI | Imax | SI
EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA 1 | 132 | MICOM | P443 | C | 43.88 | 30 | 0 | 63 | 44 | 0.8 | 74 | 52 | 1.8 | - | - | SI | SI | Imax | NO
EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA 2 | 132 | MICOM | P443 | C | 43.88 | 30 | 0 | 63 | 44 | 0.8 | 74 | 52 | 1.8 | - | - | SI | SI | Imax | NO
EL TRAPIAL | CHIHUIDOS II | 132 | ABB | REL561 | C | 1.32 | 0.56 | 0 | 13.5906 | 35 | 0.5 | 45.2454 | 55 | 1.5 | - |  | NO | SI | Imax | SI
ARROYITO | EL CHOCON 1 | 132 | MICOM | P443 | C | 9.09 | 12 | 0 | 13.275 | 19.995 | 0.5 | 21.42 | 25.005 | 1 | 41.205 | 3.5 | SI | SI | Imax | NO
ARROYITO | EL CHOCON 2 | 132 | MICOM | P443 | C | 9.09 | 12 | 0 | 13.275 | 19.995 | 0.5 | 21.42 | 25.005 | 1 | 41.205 | 3.5 | SI | SI | Imax | NO
ARROYITO | GRAN NEUQUÉN | 132 | MICOM | P443 | C | 15.8 | 12.02 | 0 | 21 | 16 | 0.5 | 33.02 | 30 | 2.5 | - |  | NO | SI | Imax | NO
ARROYITO | PLAZA HUINCUL | 132 | MICOM | P443 | C | 18.69 | 15.99 | 0 | 24.52 | 21.02 | 0.5 | 60 | 30.98 | 2.5 | - |  | NO | SI | Imax | NO
ARROYITO | COLONIA VALENTINA | 132 | MICOM | P443 | C | 13.5 | 12 | 0 | 21.3 | 15.8 | 0.9 | 30 | 23.3 | 2.4 | 48.9 | - | NO | SI | Imax | NO
PLAYA P. BANDERITA | MEDANITO | 132 | MICOM | P443 | C | 26.6 | 17.992 | 0 | 34.8 | 24 | 0.5 | 42 | 30 | 1.5 | 80 |  | SI | No | - | NO
PLAYA P. BANDERITA | CINCO SALTOS | 132 | ABB | REL511 | C | 17.8375 | 9.93 | 0 | 26.1757 | 19.05 | 0.5 | 28.12 | 26.535 | 1.5 | 84.0467 |  | NO | No | - | NO
PLAYA P. BANDERITA | MEGA | 132 | GE | L90 | C | 3.75 | 7.875 | 0 | 7.05 | 11.025 | 0.5 | 21.525 | 4.305 | 1.8 | - |  | SI | No | - | SI
PLAYA P. BANDERITA | PLANICIE BANDERITA | 132 | GE | D60 | C | 3.3 | 6.6 | 0.15 | 6.3075 | 12.615 | 0.3 | 11.31 | 22.62 | 2 | - |  | SI | No | - | NO
(1) Indicará su característica en el plano X-R, a saber: ohm (O), mho (M), cuadrilateral (C), lenticular (L)