## INT
DATOS DE INTERRUPTORES DE 132 KV - AÑO 2024.
EQUIPO TIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | CÓDIGO IDENT. | CAMPO | TENSIÓN NOMINAL | MARCA | MODELO | NORMA | CORRIENTE NOMINAL | POT. RUPTURA (1) | CORRIENTE RUPTURA (SIMETRICA) | CORRIENTE MÁX. PICO (CORTA DURACIÓN) | TIEMPO APERTURA | POLOS | TIPO DE ACCIONAMIENTO | AISLANTE | BIL | AÑO DE FABRICACIÓN
|  | N° |  | (Kv) |  |  |  | Amp | MVA | kA | kAcr | mseg | UNI/TRI (2) |  |  | Kv
INT | ARROYITO | 352/02 | TP1 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/12 | RESERVA | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1/1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/01 | PIAP 1 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/03 | PIAP 2 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/09 | PLAZA HUICUL | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | ARROYITO | 352/04 | CH ARROYITO 1 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982 | *Se reemplazó en 2024, falta actualizar
INT | ARROYITO | 352/06 | CH ARROYITO 2 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/08 | CH ARROYITO 3 | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/10 | ACOPLADOR | 145 | ASEA | HLR145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 7201.656 | 31.5 | 50 (3seg) |  | UNI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | ARROYITO | 352/07 | CHOCON1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | ARROYITO | 352/05 | CHOCON2 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | ARROYITO | 352/13 | COLONIA VALENTINA | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | ARROYITO | 352/11 | GRAN NEUQUEN | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | ARROYITO | 352/15 | ACAJ1 | 145 | SIEMENS | 3AQ1E | IEC 56 | 2000 | 5715.6 | 25 | 25 (3seg) | - | TRI | Hidráulico | SF6 | 650 | 1993
INT | ARROYITO | 352/16 | ACAJ2 | 145 | SIEMENS | 3AQ1E | IEC 56 | 2000 | 5715.6 | 25 | 25 (3seg) | - | TRI | Hidráulico | SF6 | 650 | 1993
INT | BAJADA COLORADA | 352/03 | El Chocón | 145 | ABB | LTB145D1/B | IEC62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | BAJADA COLORADA | 352/01 | Piedra del Águila | 145 | ABB | LTB145D1/B | IEC62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | BAJADA COLORADA | 352/02 | TP2 | 145 | ABB | LTB145D1/B | IEC62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | CHIHUIDO II | 352/14 | El Trapial | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | CHIHUIDO II | 352/11 | Puesto Hernández | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | CHIHUIDO II | 352/04 | CHIHUIDO | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI FGS | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352/2 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 4000 | 9144.96 | 40 | 104 (1seg) | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | EL CHOCÓN | 352-FL15 | CHOCON OESTE | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 (1seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352-FL25 | CUTRAL CO | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352-FL45 | ARROYITO 1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352-FL35 | ARROYITO 2 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352-FL55 | BAJADA COLORADA | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 (3seg) | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | EL CHOCÓN | 352-FT25 | T2CH | 132 | EMA | TR170/12 |  | 1250 | 5006.8656 | 21.9 | 22 (3seg) | - | TRI | A resorte | ACEITE | - | 1981 | *Se reemplazó en 2024, falta actualizar
INT | EL CHOCÓN | 352-FT45 | T4CH | 145 | SIEMENS | 3AQ1EE | IEC 62271-100 | 2000 | 4572.48 | 20 | 20 (3seg) | - | TRI | Hidráulico | SF6 | 650 | 1994
INT | EL CHOCÓN | 352-FB15 | ACOPLAMIENTO | 145 | AEG | S1-145 F3 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 | 31,5 (3seg) | - | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 1996
INT | COLONIA CENTENARIO | 352/07 | Alto Valle | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | COLONIA CENTENARIO | 352/09 | Medanito | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | COLONIA CENTENARIO | 352/08 | ACOPLAMIENTO | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | COLONIA VALENTINA | 352/01 | Neuquén Norte | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 28 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | COLONIA VALENTINA | 352/03 | Arroyito | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 28 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | COLONIA VALENTINA | 352/05 | Acoplador | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 28 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | COLONIA VALENTINA | 352/02 | TP1 | 145 | ALSTOM | GL312PF1 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 28 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | COLONIA VALENTINA | 352/04 | TP2 | 145 | ALSTOM | GL312PF1 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 28 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | EL TRAPIAL | 352/03 | Chihuido II | 145 | MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 2000 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | Neumático | SF6 |  | 2002
INT | EL TRAPIAL | 352/05 | Loma Campana I | 145 | MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | Neumático | SF6 | 550 | 2006
INT | EL TRAPIAL | 352/07 | Loma Campana II | 145 | MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | Neumático | SF6 | 550 | 2006
INT | EL TRAPIAL | 352/08 | Acoplamiento | 145 | MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | Neumático | SF6 | 550 | 2006
INT | EL TRAPIAL | 352/06 | TP1 | 145 | AREVA | GL 312 F1 | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 |  | 70 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2005
INT | EL TRAPIAL | 352/04 | TP2 | 145 | AREVA | GL 312 F1 | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 |  | 70 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2005
INT | LOMA CAMPANA | 352/05 | El Trapial 1 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | LOMA CAMPANA | 352/07 | El Trapial 2 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | LOMA CAMPANA | 352/03 | Loma de la Lata 1 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | LOMA CAMPANA | 352/01 | Loma de la Lata 2 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | LOMA CAMPANA | 352/08 | CT Loma Campana 1 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | LOMA CAMPANA | 352/10 | CT Loma Campana 2 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | LOMA CAMPANA | 352/09 | Acoplamiento | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | LOMA CAMPANA | 352/02 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | LOMA LA LATA | 352/13 | Loma Campana 1 | 145 | VATECH MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 550 | 2006
INT | LOMA LA LATA | 352/14 | Loma Campana 2 | 145 | VATECH MAGRINI GALILEO | SB6-145 | IEC 62271-100 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 550 | 2006
INT | NEUQUÉN NORTE | 352/01 | Alto Valle | 132 | GENERAL ELECTRIC | GL312PF3 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | NEUQUÉN NORTE | 352/03 | Colonia Valentina | 132 | GENERAL ELECTRIC | GL312PF3 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | NEUQUÉN NORTE | 352/05 | Acoplador | 132 | GENERAL ELECTRIC | GL312PF3 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | NEUQUÉN NORTE | 352/02 | TP1 | 132 | GENERAL ELECTRIC | GL312PF1 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  | 50 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | NEUQUÉN NORTE | 352/04 | TP2 | 132 | GENERAL ELECTRIC | GL312PF1 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  | 50 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2017
INT | PIEDRA DEL ÁGUILA | 352/02 | TP1 | 145 | ASEA | HLR 145/2501 E1 | IEC 56 | 2500 | 6858.72 | 31.5 | 50 (3seg) |  | TRI | A resorte | ACEITE | 650 | 1982
INT | PIEDRA DEL ÁGUILA | 352/04 | TP2 | 132 | EMA | ELF 145/R |  | 1250 | 7201.656 | 25 |  |  | UNI | Neumático | SF6 | 650 | 1986
INT | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 352/01 | Planicie Banderita | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 352/02 | Cinco Saltos | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 352/05 | Mega | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 352/03 | Medanito | 145 | ALSTOM | GL312PF3 | IEC 62271-100 | 3150 | 6858.72 | 30 | 78 | 50 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2016
INT | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 352/04 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/11 | CHIHUIDO II | 145 | SIEMENS | 3AQ1EE | IEC 56 | 1600 | 6278.5 | 25 |  |  | UNI | Hidráulico | SF6 | 650 | 1994
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/09 | Filo Morado | 145 | SIEMENS | 3AP1 FI | IEC 62271-100 | 3150 | 10045.6 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/08 | Rincón de los Suaces | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 |  | 1998
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/12 | TP4 | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | TRI | A resorte | SF6 |  | 1998
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/10 | TP3 | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 |  | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | TRI | A resorte | SF6 |  | 1998
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/08 | TP2 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | PUESTO HERNÁNDEZ | 352/05 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | RINCÓN DE LOS SAUCES | 352/01 | Puesto Hernández | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 4000 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | RINCÓN DE LOS SAUCES | 352/03 | Medanito | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 4000 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | RINCÓN DE LOS SAUCES | 352/04 | Acoplamiento | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 4000 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | RINCÓN DE LOS SAUCES | 352/02 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 4000 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | RINCÓN DE LOS SAUCES | 352/06 | TP2 | 145 | SIEMENS | (FA2 mole) 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2010
INT | ALTO VALLE | 352/05 | Acoplamiento | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | ALTO VALLE | 352/06 | TP1 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | ALTO VALLE | 352/07 | TP2 | 145 | SIEMENS | 3AP1 FG | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 104 | 60 | TRI | A resorte | SF6 | 650 | 2015
INT | ALTO VALLE | 352/01 | NEUQUÉN NORTE | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 | IEC 56 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2001
INT | ALTO VALLE | 352/03 | CENTENARIO | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 | IEC 56 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2001
INT | ALTO VALLE | 352/04 | ING CIPOLLETTI | 145 | AEG | S1-145 F1/3131 | IEC 56 | 3150 | 7201.656 | 31.5 |  |  | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2001
INT | ALTO VALLE | 352/09 | TP6 | 145 | EMA | ELF 145 NC |  | 1250 | 5715.6 | 25 |  |  | UNI | Neumático | SF6 | 650 | 1999
INT | ALTO VALLE | 352/02 | CINCO SALTOS | 145 | SIEMENS | 3AP1FI | IEC 62271-100 | 3150 | 9144.96 | 40 | 100 | 60 | UNI | A resorte | SF6 | 650 | 2019
(1) se calcula con la corriente de ruptura y la tensión nominal de la red =Irup*Vn*1,732
(2) Un accionamiento para los tres polos o tres accionamientos independientes