## tabla1
Guía de referencia del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Comahue - Período 2025 - 2032.
DATOS DE TRANSFORMADORES - AÑO 2024
TABLA 1: Parámetros eléctricos
Código Ident. | Estación Transformadora | Trafo | Ramal | Potencia nominal |  |  | Tensión nominal de red |  |  | Grupo de Conexión |  | Cantidad de Arroll. | Tipo |  | Pérd. Vacío | Sat | Reactancia Directa |  |  | Reactancia Homopolar
Nº |  | Nº | (*) | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 | Arr. 1 | Arr. 2 | Arr. 3 |  |  |  | (4) | (5) |  | (6) | X 1-2 | X 1-3 | X 2-3 | X0 1-2 | X0 1-3 | X0 2-3
|  |  | Nº | MVA (1) | MVA (2) | MVA (3) | kV (1) | kV (2) | kV (3) | 1-2 | 1-3 |  |  |  | kW | p.u. | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7) | % (7)
175 | ALTO VALLE | 1 |  | 30 | 20 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 28.35 |  | 11.44 | 18.38 | 5.41 | 9.724 | 15.623 | 4.869
176 | ALTO VALLE | 2 |  | 30 | 20 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 27.139 |  | 11.4 | 18.36 | 5.46 | 9.69 | 15.606 | 4.914
3601 | ALTO VALLE | 6 |  | 30 | 30 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.17 | 17.42 | 5.98 | 9.18 | 14.47 | 5.61
186 | ARROYITO | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | - |  | 10.4 | 17.7 | 6 | 8.84 | 13.275 | 5.4
| COLONIA VALENTINA | 1 |  | 45 | 45 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.3 | 17.97 | 5.97 | 8.83 | 14.69 | 5.59
196 | COLONIA VALENTINA | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 11.01 | 18.13 | 5.73 | 9.3585 | 13.5975 | 5.157
4079 | EL TRAPIAL | 1 |  | 15 | 15 | - | 132 | 13.2 | - | YND11 | - | 2 | TC | T | 12.27 |  | 11.85 | - | - | 10.0725 | - | -
4620 | EL TRAPIAL (8) | 2 |  | 40 | 40 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.94 | 17.98 | 6.04 | 9.30 | 15.28 | 5.43
| EL TRAPIAL (8) | 3 |  | 40 | 40 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.28 | 17.85 | 5.96 | 8.74 | 15.17 | 5.36
187 | PIEDRA DEL AGUILA | 1 |  | 15 | 10 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 15.4 |  | 10.4 | 16.71 | 5.78 | 8.84 | 12.5325 | 5.202
188 | PIEDRA DEL AGUILA | 2 |  | 15 | 10 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 15.4 |  | 10.34 | 16.71 | 5.83 | 8.789 | 12.5325 | 5.247
177 | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.814 | 17.956 | 5.784 | 9.1919 | 13.467 | 5.2056
189 | PUESTO HERNANDEZ | 1 |  | 15 | 15 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 9.98 | 17.68 | 6.26 | 8.78 | 14.4 | 5.87
190 | PUESTO HERNANDEZ | 2 |  | 15 | 15 | 15 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN1 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.02 | 17.6 | 6.3 | 8.78 | 14.4 | 5.87
2637 | PUESTO HERNANDEZ | 3 |  | 30 | 30 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.16 | 17.46 | 6.02 | 8.91 | 14.61 | 5.61
2738 | PUESTO HERNANDEZ | 4 |  | 30 | 30 | 20 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND5 | 3 | TC | T |  |  | 10.155 | 17.307 | 5.77 | 8.6317 | 14.7109 | 5.193
5986 | EL CHOCON | 1 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 15.442 |  | 9.98 | 17.31 | 5.97 | 8.85 | 14.6 | 5.373
6558 | BAJADA COLORADA | 1 |  | 110 | 110 | - | 132 | 33 | - | YND11 | - | 2 | TC | T |  |  | 10.89 | - | - | 10.29 | - | -
6576 | LOMA CAMPANA | 1 |  | 45 | 45 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | - |  | 10.39 | 17.68 | 6.12 | 9.16 | 15.69 | 7.62
| NEUQUEN NORTE | 1 |  | 45 | 45 | 30 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T |  |  | 10.31 | 17.98 | 5.87 | 8.83 | 14.69 | 5.59
| NEUQUEN NORTE (9) | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | - |  | 10.79 | 17.59 | 5.7 | 9.17 | 13.19 | 5.13
5739 | RINCON DE LOS SAUCES | 2 |  | 15 | 15 | 10 | 132 | 33 | 13.2 | YNYN0 | YND11 | 3 | TC | T | 13.38 |  | 10.05 | 17.25 | 5.84 | 8.89 | 14.47 | 5.48
(*) Solo en los casos que la E.T. sea ficticia, definir con un Nº el ramal a que pertenece.Utilizar el mismo Nº para todos los equipos que formen parte del ramal (líneas, cables, trafos, etc.) |  |  |  | Arr. 3 MVA (3): (6) Tensión del codo de saturación (en p.u. de la tensión nominal del Arrollamiento 1).
(7) En % de los valores nominales del Arrollamiento 1.
(1) Arrollamiento de mayor tensión.
(2) Arrollamiento de media tensión. |  |  |  | Arr. 3 MVA (3): (8) El TP3 aun no cuenta con habilitación como tal. La máquina, al 31/12/24 cumple la función de reemplazo del TP2. El transformador original se encuentra en reparación.
(3) Arrollamiento de menor tensión.
(4) Trifásico Acorazado (TA), Trifásico de columnas (TC) o Banco (B). |  |  |  | Arr. 3 MVA (3): (9) se prevé energizar en 2025
(5) Trafo (T) o Autotrafo (A)
Note on L12: ynd11 fases permutadas
Note on L22: Usuario: CONECTADOS COMO YND5
Note on L23: Usuario: CONECTADOS COMO YND5
Note on L24: Usuario: CONECTADOS COMO YND5

## tabla2
Guía de referencia del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Comahue - Período 2025 - 2032.
DATOS DE TRANSFORMADORES - AÑO 2024.
TABLA 2: Datos y regulación por arrollamiento
Código Ident. | Estación Transformadora | Trafo | Arrollamiento 1 | [11 empty] | Arrollamiento 2 | [9 empty] | Arrollamiento 3
|  |  | Topes | [8 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. Nom. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. Nom. | Topes | [6 empty] | P.tierra (8) |  | Corr. Nom.
Nº |  | Nº | Tipo | Cant. | max. | min. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X |  | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X |  | Tipo | Cant. | Actual |  | Vnom | Vmax | Vmin | R | X
|  |  | (1) | (2) | % | % | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A | (1) | (2) | (3) | (4) | kV (5) | kV (6) | kV (7) | ohm | ohm | A
175 | ALTO VALLE | 1 | C | 21 | 5 | -15 | - | - | 132 | 138.6 | 112.2 | 0 | 0 | 131.22 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | (9) | 0 | 334.7 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 1255.12
176 | ALTO VALLE | 2 | C | 21 | 5 | -15 | - | - | 132 | 138.6 | 112.2 | 0 | 0 | 131.22 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | (9) | 0 | 334.7 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 1255.12
3601 | ALTO VALLE | 6 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 131.2 | V | 3 | 1 | 1 | 34.5 | 35.363 | 33.638 | 0 | 0 | 502 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  | 1249.7
186 | ARROYITO | 1 | C | 21 | 10 | -15 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.6 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - | - | 624.83
| COLONIA VALENTINA | 1 | C | 17 | 10 | -10 | - | - | 132 | 145.2 | 118.2 | 0 | 0 | 196.82 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 753.1 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 1249.7
196 | COLONIA VALENTINA | 2 | C | 21 | 5 | -15 | - | - | 132 | 138.6 | 112.2 | 0 | 0 | 65.6 | - | - | - | - | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  | 418
4079 | EL TRAPIAL | 1 | C | 21 | 10 | -20 | - | - | 132 | 138.6 | 105.6 | 0 | 0 | 66 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4620 | EL TRAPIAL (10) | 2 | C | 17 | 5 | -15 |  |  | 132 | 138.6 | 112.2 | 0 | 0 | 174.9546 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 669.3916 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - | - | 656.08
| EL TRAPIAL (10) | 3 | C | 17 | 5 | -15 |  |  | 132 | 138.6 | 112.2 | 0 | 0 | 174.9546 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 669.3916 | - | - | - | - | 13.2 | 13.2 | 13.2 | - | - | 656.08
187 | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | C | 17 | 15 | -5 | - | - | 132 | 151.8 | 125.4 | 0 | 0 | 65.51 | - | - | - | - | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 176.35 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 418.3698
188 | PIEDRA DEL AGUILA | 2 | C | 17 | 15 | -5 | - | - | 132 | 151.8 | 125.4 | 0 | 0 | 65.61 | - | - | - | - | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 176.35 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 418.3698
177 | PLAYA PLANICIE BANDERITA | 1 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.608 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - | - | 624.84
189 | PUESTO HERNANDEZ | 1 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.608 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 627.6
190 | PUESTO HERNANDEZ | 2 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.608 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 627.6
2637 | PUESTO HERNANDEZ | 3 | C | 21 | 8 | -12 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 131.2 | V | 3 | 2 | 2 | 34.5 | 35.36 | 33.64 | 0 | 0 | 502 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - | - | 1255
2738 | PUESTO HERNANDEZ | 4 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 131.216 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.78 | 0 | 0 | 502.0437 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - | - | 833.1173
5986 | EL CHOCON | 1 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.6 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251.0219 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 418.3698
6558 | BAJADA COLORADA | 1 | C | 17 | 10 | -10 | - | - | 138 | 136.84 | 111.32 | 0 | 0 | 104.9528 | - | - | - | - | 33 | - | - | 0 | 0 | 1925 | - | - | - | - | - | , | - | - | - | -
6576 | LOMA CAMPANA | 1 | C | 21 | 8 | -12 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 196.82 | V | 3 | 2 | 2 | 34.5 | 35.36 | 33.64 | 0 | 0 | 753.1 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 | - | - | 1249
| NEUQUEN NORTE | 1 | C | 17 | 10 | -10 | - | - | 132 | 145.2 | 118.2 | 0 | 0 | 196.82 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 753.1 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 1249.7
| NEUQUEN NORTE (11) | 2 | C | 21 | 10 | -15 | - | - | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.61 | V | 5 | 3 | 3 | 34.5 | 36.23 | 32.78 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  | 417
5739 | RINCON DE LOS SAUCES | 2 | C | 21 | 10 | -15 |  |  | 132 | 145.2 | 112.2 | 0 | 0 | 65.61 | V | 5 | 3 | 3 | 33 | 36.225 | 32.775 | 0 | 0 | 251 | - | - | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | 416.6
(1) En Vacío (V) o en Carga (C). | [11 empty] | (5) Tensión nominal del arrollamiento. | [9 empty] | (10) El TP3 aun no cuenta con habilitación como tal. La máquina, al 31/12/24 cumple la función de reemplazo del TP2. El transformador original se encuentra en reparación.
(2) Nº total de topes. | [11 empty] | (6) Tensión Máxima del arrollamiento (c/Tope extremo).
(3) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Invierno. | [11 empty] | (7) Tensión Mínima del arrollamiento (c/Tope extremo). | [9 empty] | (11) se prevé energizar en 2025
(4) Para regulación en Vacío, indicar tope actual de Verano. | [11 empty] | (8) Puesta a tierra del Neutro.
(9) Los centros de estrella se vinculan a un resistor de 3,21 ohm