## Tabla GR24
CARGA DE TRANSFORMADORES PERIODO 2025 - 2032
Estación Transformadora | Trafo | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032
|  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga |  | Sn (1) | Carga
| Nº | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | % | MVA | MVA | %
ALTO VALLE (2)(3) | 1 | 30 | 29.5 | 98.33% | 30 | 30.9 | 103% | 30 | 32.2 | 107.3% | 30 | 33.5 | 111.7% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113%
ALTO VALLE (2)(3) | 2 | 30 | 29.5 | 98.33% | 30 | 30.9 | 103% | 30 | 32.2 | 107.3% | 30 | 33.5 | 111.7% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113%
ALTO VALLE (2)(3) | 6 | 30 | 29.5 | 98.33% | 30 | 30.9 | 103% | 30 | 32.2 | 107.3% | 30 | 33.5 | 111.7% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113% | 30 | 33.9 | 113%
APE | 1 | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73% | 10 | 7.3 | 73%
ARROYITO. | 1 | 15 | 6.3 | 42% | 15 | 6.4 | 42.67% | 15 | 7.1 | 47.33% | 15 | 7.9 | 52.67% | 15 | 8.6 | 57.33% | 15 | 9.3 | 62% | 15 | 10 | 66.67% | 15 | 10.8 | 72%
BAJADA COLORADA | 1 | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65% | 110 | 106.3158 | 96.65%
EL CHOCON | 1 | 15 | 5.4005 | 36% | 15 | 6.0732 | 40.49% | 15 | 6.2116 | 41.41% | 15 | 6.3534 | 42.36% | 15 | 6.4988 | 43.33% | 15 | 6.6478 | 44.32% | 15 | 6.8006 | 45.34% | 15 | 6.9572 | 46.38%
CNIA. VALENTINA | 1 | 45 | 22.7 | 50.44% | 45 | 29.5 | 65.56% | 45 | 35.8 | 79.56% | 45 | 37.2 | 82.67% | 45 | 38.3 | 85.11% | 45 | 39.5 | 87.78% | 45 | 40.7 | 90.44% | 45 | 42 | 93.33%
CNIA. VALENTINA | 2 | 15 | 7.6 | 50.67% | 15 | 9.8 | 65.33% | 15 | 11.9 | 79.33% | 15 | 12.4 | 82.67% | 15 | 12.8 | 85.33% | 15 | 13.2 | 88% | 15 | 13.6 | 90.67% | 15 | 14 | 93.33%
EL TRAPIAL (2) | 1 | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48% | 15 | 7.2 | 48%
EL TRAPIAL (2) | 2 | 40 | 14.675 | 36.69% | 40 | 8.9 | 22.25% | 40 | 10.4625 | 26.16% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06%
EL TRAPIAL (2) (4) | 3 | 40 | 0 | 0% | 40 | 8.9 | 22.25% | 40 | 10.4625 | 26.16% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06% | 40 | 12.025 | 30.06%
LOMA CAMPANA | 1 | 45 | 28.4 | 63.11% | 45 | 31.45 | 69.89% | 45 | 39.5 | 87.78% | 45 | 43 | 95.56% | 45 | 45.5 | 101.1% | 45 | 45 | 100% | 45 | 50.6 | 112.4% | 45 | 56.3 | 125.1%
NEUQUEN NORTE (3) | 1 | 45 | 32.1 | 71.33% | 45 | 33.5 | 74.44% | 45 | 35.1 | 78% | 45 | 36.4 | 80.89% | 45 | 38.9 | 86.44% | 45 | 42.5 | 94.44% | 45 | 46.1 | 102.4% | 45 | 49.9 | 110.9%
NEUQUEN NORTE (3) | 2 | 15 | 10.7 | 71.33% | 15 | 11.2 | 74.67% | 15 | 11.7 | 78% | 15 | 12.1 | 80.67% | 15 | 13 | 86.67% | 15 | 14.2 | 94.67% | 15 | 15.4 | 102.7% | 15 | 15.4 | 102.7%
PIEDRA DE AGUILA | 1 | 10 | 1.9625 | 19.63% | 10 | 2.3143 | 23.14% | 10 | 3.2813 | 32.81% | 10 | 3.3285 | 33.28% | 10 | 3.3769 | 33.77% | 10 | 3.4266 | 34.27% | 10 | 3.4777 | 34.78% | 10 | 3.5301 | 35.3%
PIEDRA DE AGUILA | 2 | 10 | 0.84109 | 8.411% | 10 | 0.99184 | 9.918% | 10 | 1.4063 | 14.06% | 10 | 1.4265 | 14.26% | 10 | 1.4472 | 14.47% | 10 | 1.4685 | 14.69% | 10 | 1.4904 | 14.9% | 10 | 1.5129 | 15.13%
PLAYA PCIE. BANDERITA (2) (5) | 1 | 15 | 10.9 | 72.67% | 15 | 11.5 | 76.67% | 15 | 12.1 | 80.67% | 15 | 12.6 | 84% | 15 | 13.1 | 87.33% | 15 | 13.6 | 90.67% | 15 | 14.1 | 94% | 15 | 14.6 | 97.33%
PTO. HERNANDEZ | 1 | 15 | 6.9649 | 46.43% | 15 | 7.581 | 50.54% | 15 | 7.682 | 51.21% | 15 | 7.956 | 53.04% | 15 | 7.9945 | 53.3% | 15 | 8.0126 | 53.42% | 15 | 7.7737 | 51.82% | 15 | 7.665 | 51.1%
PTO. HERNANDEZ | 2 | 15 | 6.9649 | 46.43% | 15 | 7.581 | 50.54% | 15 | 7.682 | 51.21% | 15 | 7.956 | 53.04% | 15 | 7.9945 | 53.3% | 15 | 8.0126 | 53.42% | 15 | 7.7737 | 51.82% | 15 | 7.665 | 51.1%
PTO. HERNANDEZ | 3 | 30 | 10.4474 | 34.82% | 30 | 11.3716 | 37.91% | 30 | 11.523 | 38.41% | 30 | 11.934 | 39.78% | 30 | 11.9918 | 39.97% | 30 | 12.0189 | 40.06% | 30 | 11.6606 | 38.87% | 30 | 11.4976 | 38.33%
PTO. HERNANDEZ | 4 | 30 | 10.4474 | 34.82% | 30 | 11.3716 | 37.91% | 30 | 11.523 | 38.41% | 30 | 11.934 | 39.78% | 30 | 11.9918 | 39.97% | 30 | 12.0189 | 40.06% | 30 | 11.6606 | 38.87% | 30 | 11.4976 | 38.33%
RINCON DE LOS SAUCES | 2 | 15 | 10.7 | 71.33% | 15 | 11 | 73.33% | 15 | 11.3 | 75.33% | 15 | 11.6 | 77.33% | 15 | 12 | 80% | 15 | 12.3 | 82% | 15 | 12.6 | 84% | 15 | 13 | 86.67%
(1) Potencia nominal del arrollamiento mas comprometido
(2) A fin de evaluar las condiciones más desfavorables, se considera que la generación que se conecta en media tensión no se encuentra despachada. En ET Alto Valle, en tiempo real los usuarios han transferido demandas a otras EETT para evitar cortes de suministro cuando no estuvo despachada la generación de CT Alto Valle.
(3) Se considera que a partir de los 93,5 MW de demanda total, los incrementos futuros se abastecen desde la ET Neuquén Norte
(4) Se prevé su entrada en servicio bajo carga y habilitación durante el 2025
(5) En años anteriores ha alcanzado valores mayores pero parte de la demanda ha sido transferida hacia otras EETT mediante la red interna del distribuidor