## Potencias de Cortocircuito
GUIA DE REFERENCIA 2025-2032
POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO EN BARRAS DE 132 Kv
Estación Transformadora | Tensión (kV) | Capacidad de ruptura de 132 kV en MVA (1) | Potencia de corto de diseño de 132 kV en MVA | Potencia de cortocicuito RMS en barras de 132 kV (2)
|  |  |  | 2025 |  | 2032
|  |  |  | Monofásica | Trifásica | Monofásica | Trifásica
ALTO VALLE | 132 | 3500 |  | 2925.69 | 2655.21 | 2923.6968 | 2655.9574
ARROYITO | 132 | 5700 |  | 4568.37 | 3925.3 | 4567.6091 | 3925.2252
BAJADA COLORADA | 132 | 7200 | 5000 | 710.07 | 576.29 | 710.04 | 576.29
CHIHUIDO | 132 | 9100 |  | 1085.46 | 880.6 | 977.6691 | 880.4729
COLONIA CENTENARIO | 132 | 5700 |  | 1985.49 | 1903.09 | 1983.7081 | 1902.9081
COLONIA VALENTINA | 132 | 6800 | 5000 | 1791.66 | 1933.65 | 1791.1462 | 1933.5184
EL CHOCÓN | 132 | 4500 | 5000 | 4929.81 | 4386.75 | 4929.5347 | 4386.7192
EL TRAPIAL | 132 | 7200 | 5000 | 1122.6 | 920.12 | 999.6643 | 919.9788
LOMA CAMPANA | 132 | 9100 | 5000 | 2489.19 | 2218.76 | 2443.2033 | 2217.5664
LOMA LA LATA | 132 | 5000 |  | 1992.93 | 2126.72 | 1967.9541 | 2125.2972
NEUQUÉN NORTE | 132 | 7200 | 5000 | 2341.74 | 2318.3 | 2340.5926 | 2318.0677
PIEDRA DEL ÁGUILA | 132 | 5700 |  | 349.77 | 311.46 | 349.77 | 311.46
PLAYA P. BANDERITA | 132 | 6800 |  | 2827.56 | 2833.15 | 2820.6359 | 2826.5178
PUESTO HERNÁNDEZ | 132 | 6200 |  | 908.25 | 740.38 | 842.9085 | 740.2805
RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 9100 | 5000 | 770.4 | 670.24 | 732.5785 | 670.154
(1) Capacidad del interruptor con la mínima capacidad de ruptura en la E.T.
(2) Dado que existen variaciones muy bajas en los valores resultantes, solo se incluyen los resultados de los años 2025, 2032
Actualmente, el valor de potencia de cortocircuito utilizado en el diseño de las EETT del Sistema Troncal a cargo de EPEN es de 5000 MVA en el nivel de 132 kV. Dado que las potencias de cortocircuitos admisibles pueden estar condicionada por diversos factores, se deberá solicitar mayor información a la Transportista cada vez que las ampliaciones incrementen de manera apreciable el aporte hacia el sistema.