## Presentación
Guía de Referencia del Sistema de Transporte por Distribución Troncal
de la Región Comahue - Subsistema Neuquén
Período 2024 - 2031
ANEXO IV
ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

## Tabla 1
Tabla 1
Indisponibilidades de líneas de EPEN Distro (Global)
Año | Tensión | Long | Forzadas |  | Forzada |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
|  | total | N. A. |  | autorizada |  |  |  | forzada | Disp
Año | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MW-h | Total Forzadas
2010 | 132 | 765.1 | 22 | 19.1 | 3 | 1.95 | 62 | 403.7 | 2.8754 | 99.99% | 403.46 | 311.25 | 25
2011 | 132 | 765.1 | 19 | 29.18 | 5 | 60.23 | 49 | 262.86 | 2.4833 | 99.99% | 378.36 | 183.58 | 24
2012 | 132 | 765.1 | 17 | 37.57 | 1 | 1.03 | 63 | 294.91 | 2.2219 | 99.99% | 168.01 | 127.31 | 18
2013 | 132 | 765.1 | 12 | 5.59 | 0 | 0 | 50 | 139.47 | 1.5684 | 99.99% | 165.82 | 66.49 | 12
2014 | 132 | 765.1 | 19 | 29.42 | 0 | 0 | 44 | 179.35 | 2.4833 | 99.99% | 281.23 | 72.15 | 19
2015 | 132 | 765.1 | 5 | 5.13 | 0 | 0 | 59 | 1067.54 | 0.65351 | 99.99% | 13.5 | 44.2 | 5
2016 | 132 | 765.1 | 13 | 21.39 | 0 | 0 | 71 | 688.98 | 1.6991 | 99.99% | 144.4 | 24.58 | 13
2017 | 132 | 765.2 | 21 | 32.19 | 0 | 3 | 95 | 1964.01 | 2.7444 | 99.98% | 53.9 | 24.58 | 21
2018 | 132 | 765.2 | 33 | 91.02 | 1 | 8.72 | 51 | 791.72 | 4.3126 | 99.99% | 201.7 | 112.9 | 34
2019 | 132 | 765.2 | 12 | 41.63 | 2 | 7.22 | 45 | 520.64 | 1.5682 | 99.99% | 245.4 | 463.03 | 14
2020 | 132 | 765.2 | 37 | 198.21 | 3 | 13.4 | 72 | 776.56 | 4.8353 | 99.98% | 171.9 | 284.08 | 40
2021 | 132 | 770.76 | 14 | 32.22 | 0 | 0 | 66 | 818.7 | 1.8164 | 99.98% | 42.7 | 15.25 | 14
2022 | 132 | 770.76 | 7 | 23.9033 | 1 | 1.17 | 28 | 949.04 | 0.90819 | 99.99% | 33 | 51.33 | 8
2023 | 132 | 770.76 | 12 | 46.96 | 1 | 3.5 | 32 | 1075.46 | 1.5569 | 99.99% | 61 | 242.13 | 13
2024 | 132 | 770.76 | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 52 | 581.13 | 0.90819 | 99.99% | 67.78 | 223.67 | 7
(1) Llenar a partir de tabla 4
Note on I13: Usuario: Reemplazo de cadenas de aisladores - Pto Seccionamiento - Rincon

## Tabla 2
Tabla 2
Salidas forzadas de circuitos dobles de EPEN Distro - Global
Año 2010
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 4 | 1.95 | 2.8169 | 107.4
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 2 | 1.3 | 1.4085 | S/D
Año 2011
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
Año 2012
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.35 | 0.70423 | 4.2
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.35 | 0.70423
Año 2013
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.33 | 0.70423 | 60.9
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.35 | 0.70423
Año 2014
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.13 | 0.70423 | 1.1
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0
Año 2015
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0
Sin Salidas Forzadas de Circutitos Dobles para el año 2015
Año 2016
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 0.32 | 1.42 | 10.7
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 2 | 0.55 | 1.4085
Salidas forzadas de circuitos dobles de EPEN Distro-Global (continuación)
Año 2017
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 1 | 3.68 | 1.42 | 15.7
2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 142 | 0 | 0 | 0
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA(*) | 132 | 132.79 | 3 | 4.65 | 2.2592 | 18.75
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA(*) | 132 |  | 1 | 0.27 | 0.75307 | 53.6
1 | LOMA CAMPANA (*) | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 3 | 4.67 | 31.185 | 18.75
2 | LOMA CAMPANA (*) | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 54.6
(*) ET Loma Campana se energiza el 09/08/2017
Año 2018
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 2 | 12.24 | 1.5061 | 15.8
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 2 | 0.67 | 1.5061 | 11.37
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 1 | 0.44 | 10.395 | 8.1
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 3.23
Año 2019
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 1 | 0.23 | 0.75307 | 8.4
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 1 | 0.03 | 0.75307 | 3.63
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 25
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 2 | 0.27 | 20.79 | 3.07
Año 2020
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 1 | 26.88 | 0.75307 | 0
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 1 | 27.17 | 0.75307 | 5.67
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 1 | 0.08 | 10.395 | 6.3
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Año 2021
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 1 | 0.35 | 0.75307 | 0
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 1 | 0.78 | 0.75307 | 13.82
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
Año 2022
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 0 | 0 | 0
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0
Año 2023
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 2 | 1.38 | 1.5061 | 36.5
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 2 | 1.43 | 1.5061
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 1 | 5.63 | 10.395 | 0
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 1 | 4.52 | 10.395
Año 2024
Corredor | E.T. Origen | E.T. Destino | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte
Fallado |  |  | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW
1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 132.79 | 1 | 0.05 | 0.75307 | 44.08
2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 |  | 2 | 0.23 | 1.5061
1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 |  | 0 | 0 | 0

## Tabla 3
Tabla 3
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 1/7)
AÑO 2010
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Tormenta eléctrica | 7 | 28% | 44.4 | 14.27% | 132.9 | 32.94%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 3 | 12% | 244.1 | 78.43% | 199 | 49.32%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 12 | 48% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 2 | 8% | 22.75 | 7.309% | 71.56 | 17.74%
| Total | 25 | 100% | 311.25 | 100% | 403.46 | 100%
AÑO 2011
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 8 | 33.33% | 2.26 | 1.195% | 11.3 | 3.564%
2 | Tormenta eléctrica | 1 | 4.167% | 5.52 | 2.919% | 7.2 | 2.271%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 3 | 12.5% | 53.34 | 28.21% | 76.4 | 24.1%
5 | Error humano/maniobra | 2 | 8.333% | 11.96 | 6.325% | 59.8 | 18.86%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 5 | 20.83% | 116.02 | 61.35% | 162.36 | 51.21%
17 | Otras | 5 | 20.83% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 24 | 100% | 189.1 | 100% | 317.06 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 2/7)
AÑO 2012
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 13 | 72.22% | 107.04 | 84.08% | 133.31 | 79.35%
2 | Tormenta eléctrica | 3 | 16.67% | 20.27 | 15.92% | 34.7 | 20.65%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 1 | 5.556% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 1 | 5.556% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 18 | 100% | 127.31 | 100% | 168.01 | 100%
AÑO 2013
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 3 | 25% | 14.65 | 18.47% | 25.85 | 28.61%
2 | Tormenta eléctrica | 2 | 16.67% | 0.28 | 0.3531% | 3.6 | 3.985%
3 | Incendio de campos | 1 | 8.333% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 4 | 33.33% | 51.57 | 65.03% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 2 | 16.67% | 12.8 | 16.14% | 60.9 | 67.4%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 12 | 100% | 79.3 | 100% | 90.35 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 3/7)
AÑO 2014
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 9 | 47.37% | 20.52 | 28.44% | 221.53 | 63.52%
2 | Tormenta eléctrica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 3 | 15.79% | 26.63 | 36.91% | 22.5 | 6.452%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 4 | 21.05% | 6.35 | 8.801% | 58.2 | 16.69%
17 | Otras | 3 | 15.79% | 18.65 | 25.85% | 46.5 | 13.33%
| Total | 19 | 100% | 72.15 | 100% | 348.73 | 100%
AÑO 2015
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Tormenta eléctrica | 3 | 60% | 44.22 | 100% | 12.2 | 100%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 5 | 100% | 44.22 | 100% | 12.2 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 4/7)
AÑO 2016
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 3 | 23.08% | 21.3 | 86.69% | 61.9 | 82.1%
2 | Tormenta eléctrica | 6 | 46.15% | 3.27 | 13.31% | 13.5 | 17.9%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 1 | 7.692% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 13 | 100% | 24.57 | 100% | 75.4 | 100%
AÑO 2017
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 2 | 9.524% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Tormenta eléctrica | 5 | 23.81% | 8.2 | 14.81% | 37.5 | 37.35%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 2 | 9.524% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 1 | 4.762% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 2 | 9.524% | 1.31 | 2.365% | 15.7 | 15.64%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 8 | 38.1% | 45.87 | 82.83% | 47.2 | 47.01%
17 | Otras | 1 | 4.762% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 21 | 100% | 55.38 | 100% | 100.4 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 5/7)
AÑO 2018
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 5 | 14.71% | 64.74 | 57.35% | 87.5 | 39.27%
2 | Tormenta eléctrica | 5 | 14.71% | 15.58 | 13.8% | 54.7 | 24.55%
3 | Incendio de campos | 1 | 2.941% | 0.82 | 0.7264% | 1.2 | 0.5386%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 6 | 17.65% | 31.6 | 27.99% | 77.5 | 34.78%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 11 | 32.35% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 5 | 14.71% | 0.15 | 0.1329% | 1.9 | 0.8528%
17 | Otras | 1 | 2.941% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 34 | 100% | 112.89 | 100% | 222.8 | 100%
AÑO 2019
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 7.143% | 218.925 | 47.28% | 31.5 | 12.73%
2 | Tormenta eléctrica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Incendio de campos | 3 | 21.43% | 20.2 | 4.363% | 32.7 | 13.21%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 221.01 | 47.73% | 163.8 | 66.18%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 4 | 28.57% | 2.89 | 0.6242% | 19.5 | 7.879%
17 | Otras | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 14 | 100% | 463.025 | 100% | 247.5 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 6/7)
AÑO 2020
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 4 | 10% | 0.27 | 0.09504% | 2 | 1.108%
2 | Tormenta eléctrica | 1 | 2.5% | 1.41 | 0.4963% | 3.2 | 1.773%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 9 | 22.5% | 8.13 | 2.862% | 17.5 | 9.698%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 6 | 15% | 0.48 | 0.169% | 3 | 1.663%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 8 | 20% | 1.18 | 0.4154% | 2 | 1.108%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 1 | 2.5% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 5 | 12.5% | 268.71 | 94.59% | 145.7 | 80.74%
17 | Otras | 6 | 15% | 3.9 | 1.373% | 7.05 | 3.907%
| Total | 40 | 100% | 284.08 | 100% | 180.45 | 100%
AÑO 2021
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 8 | 57.14% | 13.74 | 90.1% | 19 | 84.44%
2 | Tormenta eléctrica | 1 | 7.143% | 0.45 | 2.951% | 1.5 | 6.667%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 2 | 14.29% | 0.56 | 3.672% | 1 | 4.444%
6 | Meteoro | 1 | 7.143% | 0.5 | 3.279% | 1 | 4.444%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 1 | 7.143% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 1 | 7.143% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 14 | 100% | 15.25 | 100% | 22.5 | 100%
Causa de salidas forzadas de líneas de EPEN Distro - Global (página 7/7)
AÑO 2022
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 12.5% | 49.8 | 97.02% | 22.5 | 78.95%
2 | Tormenta eléctrica | 2 | 25% | 0.5 | 0.9741% | 1 | 3.509%
3 | Incendio de campos | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 2 | 25% | 0.8 | 1.559% | 1.5 | 5.263%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 2 | 25% | 0.23 | 0.4481% | 3.5 | 12.28%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Otras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 8 | 100% | 51.33 | 100% | 28.5 | 100%
AÑO 2023
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 3 | 23.08% | 5.6 | 2.313% | 1.6 | 2.623%
2 | Tormenta eléctrica | 3 | 23.08% | 37.13 | 15.33% | 33 | 54.1%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 1 | 7.692% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 1 | 7.692% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0.91 | 0.3758% | 5 | 8.197%
16 | Desconocidas | 2 | 15.38% | 10.99 | 4.539% | 3.4 | 5.574%
17 | Otras | 1 | 7.692% | 187.5 | 77.44% | 18 | 29.51%
| Total | 13 | 100% | 242.13 | 100% | 61 | 100%
AÑO 2024
| Identificador | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
1 | Falla interna en el equipo de potencia | 3 | 42.86% | 6.21 | 35.05% | 13 | 19.18%
2 | Tormenta eléctrica | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Incendio de campos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Error humano/maniobra | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Meteoro | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Atentado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Actuacion incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Falla en barras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Actuacion de protecciones en zona de respaldo remoto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Proteccion de sobretension, subfrecuencia, sobrefrecuencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Sobrecarga | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Oscilaciones de Potencia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Actuacion correcta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actuacion Incorrecta de Automatismos del SADI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Desconocidas | 4 | 57.14% | 11.51 | 64.95% | 54.78 | 80.82%
17 | Otras | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total | 7 | 100% | 17.72 | 100% | 67.78 | 100%

## Tabla 4
Tabla 4
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2010
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1 |  | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Pcorte
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99% | año | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | MW
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 4 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 9 | 42.37 | 99.51% | S/D | 16.9162 | Total PC MW | 403.46 | 2010 | 22 | 19.1 | 3 | 1.95 | 62 | 403.7 | 403.46
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77% | 0 |  | H. ANUALES | 8760 | 2011 | 19 | 29.18 | 5 | 60.23 | 49 | 262.86 | 378.36
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77% | 0 |  |  |  | 2012 | 17 | 37.57 | 1 | 1.03 | 63 | 294.91 | 168.01
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 4 | 1 | 2.48 | 0 | 0 | 4 | 17.53 | 99.77% | 181.7 | 58.8652 |  |  | 2013 | 12 | 5.59 | 0 | 0 | 50 | 139.47 | 165.82
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 5 | 14.75 | 99.82% | 0 | 24.9546 |  |  | 2014 | 19 | 29.42 | 0 | 0 | 44 | 179.35 | 281.23
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 99.91% | 0 | 24.9763 |  |  | 2015 | 5 | 5.13 | 0 | 0 | 59 | 1067.54 | 13.5
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.67 | 99.91% | 0 | 1.9982 |  |  | 2016 | 13 | 21.39 | 0 | 0 | 71 | 688.98 | 144.4
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.68 | 99.91% | 0 | 1.9982 |  |  | 2017 | 21 | 32.19 | 0 | 3 | 95 | 1964.01 | 53.9
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 99.96% | 0 | 0.99963 |  |  | 2018 | 33 | 91.02 | 1 | 8.72 | 51 | 791.72 | 201.7
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.17 | 99.96% | 0 | 0.99964 |  |  | 2019 | 12 | 41.63 | 2 | 7.22 | 45 | 520.64 | 245.4
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.42 | 99.96% | 0 | 0.99961 |  |  | 2020 | 37 | 198.21 | 3 | 13.4 | 72 | 776.56 | 171.9
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.55 | 99.89% | 0 | 19.4787 |  |  | 2021 | 14 | 32.22 | 0 | 0 | 66 | 818.7 | 42.7
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.13 | 99.85% | 0 | 4.8927 |  |  | 2022 | 7 | 23.9033 | 1 | 1.17 | 28 | 949.04 | 33
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.82 | 99.83% | 0 | 3.4941 |  |  | 2023 | 12 | 46.96 | 1 | 3.5 | 32 | 1075.46 | 61
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.9 | 99.88% | 0 | 169.7885
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 2 | 2 | 1.17 | 2 | 0.78 | 3 | 9.22 | 99.87% | 107.4 | 141.8189
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 | 2 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 7.67 | 99.9% | S/D | 141.8546
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.33 | 99.89% | 0 | 40.9563
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 | 99.97% | 0 | 1.4995
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 2 | 2 | 1.57 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99.81% | 19.3 | 67.5825
[7 empty] | 4 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.3
[7 empty] | 8 | 1 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | S/D
[7 empty] | 16 | 4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.16
| PTO. SECCIONAM. | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 | 2 | 89 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 205.52 | 97.64% | 6.2 | 86.9036
[7 empty] | 16 | 7 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.4
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.22 | 99.93% | 0 | 17.9872
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 | 99.97% | 0 | 20.9941
[8 empty] | 22 | 19.1 | 3 | 1.95 | 62 | 403.7
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2011
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 4 | 1 | 2.27 | 0 | 0 | 4 | 17.25 | 99.76% | 76.4 | 16.9595 | Total PC MW | 378.36
[7 empty] | 5 | 1 | 1.33 | [5 empty] | 59.8 |  | H. ANUALES | 8760
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 4 | 1 | 2.28 | 0 | 0 | 3 | 14.93 | 99.8% | S/D | 58.8822
[7 empty] | 5 | 1 | 0.28 | 0 | 0 |  |  |  | 59.8
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 16 | 1 | 0.12 | 1 | 0.78 | 7 | 28.85 | 99.66% | 0 | 24.9151
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 5 | 19.62 | 99.77% | 0 | 24.9414
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.93 | 99.9% | 0 | 1.998
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.65 | 99.9% | 0 | 1.998
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 5.28 | 99.85% | 0 | 0.99853
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | 99.99% | 0 | 0.99988
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.32 | 99.93% | 0 | 0.99928
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.08 | 99.87% | S/D | 19.4753
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 4.48 | 99.46% | 0 | 4.8734
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 1 | 13.87 | 2 | 8.22 | 99.75% | 0 | 3.4912
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.03 | 99.91% | 1.5 | 169.8442
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.78 | 99.89% | 0 | 141.8415
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.17 | 99.91% | 0 | 141.8676
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 1 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 99.99% | S/D | 40.9966
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 | 4 | 1 | 7.42 | 0 | 0 | 1 | 8.13 | 99.82% | 0 | 1.4973
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 1 | 3 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 79 | 99.04% | 11.3 | 67.0607
[7 empty] | 2 | 1 | 1.18 | [5 empty] | 7.2
[7 empty] | 16 | 2 | 2 | [5 empty] | 8.88
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 | 1 | 2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | S/D | 17.9989
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 16 | 2 | 1.78 | 1 | 1.65 | 3 | 14.93 | 99.79% | 153.48 | 20.956
[8 empty] | 19 | 29.18 | 5 | 60.23 | 49 | 262.86
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2012
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.72 | 99.66% | 0 | 16.9425 | Total PC MW | 168.01
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.37 |  | 0 |  | H. ANUALES | 8784
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.3 | 99.78% | 0 | 58.8679
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.75 | 99.87% | 0 | 24.9666
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.92 | 99.86% | 0 | 24.9661
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.58 | 99.95% | 0 | 1.999
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 | 99.98% | 0 | 1.9996
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.98 | 99.85% | 0 | 0.99852
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.73 | 99.88% | 0 | 0.99878
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 99.93% | 0 | 0.99932
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 4.32 | 99.95% | 68.7 | 19.4901
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 | 1 | 2 | 25.95 | 0 | 0 | 4 | 16.17 | 99.52% | 18.41 | 4.8765
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 | 12 | 1 | 1.9 | 1 | 1.03 | 3 | 14.57 |  | S/D
[6 empty] | 3.5 | 1 | 1 | 2.62 | 0 | 0 |  |  | 99.77% | S/D | 3.492
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.83 | 99.91% | 0 | 169.8485
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 2 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | 11.37 | 99.87% | 4.2 | 141.8105
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 | 2 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 9.22 | 99.89% | 0 | 141.8453
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 1 | 4 | 0.72 | 0 | 0 | 2 | 0.37 | 99.99% | 8.2 | 40.9949
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.47 | 99.61% | 0 | 1.4941
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 1 | 2 | 4.32 | 0 | 0 | 2 | 74.28 | 99.11% | 24.2 | 67.1041
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 | 1 | 3 | 0.53 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 99.99% | 13.8 | 17.9981
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 12.68 | 99.85% | 30.5 | 20.968
[8 empty] | 17 | 37.57 | 1 | 1.03 | 63 | 294.91
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2013
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 3 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 5 | 24.12 | 99.72% | 0 | 16.9529 | Total PC MW | 165.82
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | H. ANUALES | 8760
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 8 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 2 | 12.23 | 99.85% | 75.47 | 58.913
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 99.97% | 0 | 24.992
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 | 8 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 3 | 9.37 | 99.89% | 0 | 24.9715
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.43 | 99.85% | 0 | 1.9969
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 | 8 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | 99.91% | S/D | 1.9982
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 99.92% | 0 | 0.99916
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.82 | 99.93% | 0 | 0.99934
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 8 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 5.17 | 99.93% | 0 | 0.99928
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 99.97% | S/D | 19.4939
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.3 | 99.89% | 0 | 4.8948
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 | 99.96% | 0
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 99.97% | 3.6 | 169.9461
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 10 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 7.77 | 99.91% | 60.9 | 141.8687
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 | 10 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 7.68 | 99.91% | 0 | 141.8698
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 1.22 | 99.98% | 0 | 40.9912
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 99.96% | 0 | 1.4995
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | 99.97% | 20.5 | 67.6887
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.27 | 100% | S/D | 17.9994
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 1 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 11.22 | 99.87% | 5.35 | 20.9727
[8 empty] | 12 | 5.59 | 0 | 0 | 50 | 139.47
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2014
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 1 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 4 | 13.4 | 99.83% | S/D | 16.9704 | Total PC MW | 281.23
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | H. ANUALES | 8760
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 1 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 99.96% | 165.2 | 58.9741
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 16 | 1 | 2.58 | 0 | 0 | 3 | 10.12 | 99.86% | 0 | 24.9638
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.82 | 99.93% | 0 | 24.9834
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.28 | 99.95% | 0 | 1.999
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.6 | 99.91% | 0 | 1.9983
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 | 5 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 2 | 4.77 | 99.93% | 0 | 0.99932
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.42 | 99.94% | 0 | 0.99938
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 17 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 99.92% | 0 | 0.99921
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 16 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 4 | 9.92 | 99.86% | 30.6 | 19.4727
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 | 1 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 9.72 | 99.78% | 0 | 4.8891
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.38 | 99.92% | 0 | 3.4971
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.82 | 99.87% | 1.5 | 169.7706
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 16 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 7.22 | 99.92% | 1.1 | 141.8809
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.23 | 99.94% | 0 | 141.9152
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 1 | 2 | 0.97 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 99.96% | 56.33 | 40.9833
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.07 | 99.95% | 0 | 1.4993
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 1 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 99.88% | 0 | 67.6271
[7 empty] | 5 | 1 | 0.16 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 16 | 1 | 0.12 | [5 empty] | 26.5
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 99.97% | S/D | 17.9944
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 1 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 6 | 53.9 | 99.36% | S/D | 20.8649
[7 empty] | 17 | 1 | 1.45 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 19 | 29.42 | 0 | 0 | 44 | 179.35
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2015
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 5 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 20.95 | 99.76% | 0 | 16.959 | Total PC MW | 13.5
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | H. ANUALES | 8760
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.38 | 99.82% | S/D | 58.8964
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 21.95 | 99.74% | 0 | 24.9362
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.93 | 99.85% | 0 | 24.9631
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.48 | 99.91% | 0 | 1.9983
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.32 | 99.94% | 0 | 1.9988
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 4.12 | 99.95% | 0 | 0.99947
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.93 | 99.93% | S/D | 19.4868
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.62 | 99.94% | 0 | 4.8969
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.78 | 99.61% | 0 | 3.4865
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.85 | 99.92% | 1.3 | 169.8671
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.42 | 99.86% | 0 | 141.7987
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.67 | 99.84% | 0 | 141.7784
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 2 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 4.27 | 99.95% | 0.9 | 40.9794
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 99.98% | 0 | 1.4997
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 862.17 | 90.16% | 0 | 61.0459
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.95 | 99.95% | S/D | 17.9919
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 2 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 7 | 29.18 | 99.62% | 11.3 | 20.9207
[8 empty] | 5 | 5.13 | 0 | 0 | 59 | 1067.54
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2016
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.1
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 1 | 1 | 3.0333 | 0 | 0 | 10 | 49.97 | 99.32% | 60.3 | 16.8838 | Total PC MW | 144.4
[7 empty] | 2 | 1 | 0.11667 | [5 empty] | 0 |  | H. ANUALES | 8784
[7 empty] | 16 | 1 | 0.85 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 17 | 1 | 6.05 | [5 empty] | S/D
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.88% | 0
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 2 | 9.53 |  | 60.3 | 58.9264
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.77 | 99.83% | 0 | 24.958
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.82 | 99.8% | 0 | 24.9493
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.33 | 99.92% | 0 | 1.9983
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.3 | 99.94% | 0 | 1.9988
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.03 | 99.86% | 0 | 0.99863
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.48 | 99.93% | 0 | 0.99926
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.65 | 99.92% | 0 | 0.99924
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 19.5
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 99.94% | 0 | 4.8972
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.28 | 99.94% | 0 | 3.4979
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.92 | 99.88% | 1.2 | 169.7887
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 2 | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 7 | 399.82 | 95.44% | 9.1 | 135.5314
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 | 2 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 5 | 14.95 | 99.83% | 9.1 | 141.7515
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 | 2 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 5 | 14.95 | 99.83% | 0 | 141.7515
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 2 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 2.75 | 99.96% | 4.4 | 40.985
[7 empty] | 16 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | 99.96% | 0 | 1.4994
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 67.71
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 | 2 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 0.42 | 99.04% | S/D | 17.8268
[7 empty] | 16 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 3 | 83.65 |  |  | 0
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 2 | 1 | 7.83 | 0 | 0 | 4 | 17.68 | 99.71% | 0 | 20.939
[8 empty] | 13 | 21.39 | 0 | 0 | 71 | 688.98
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2017
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.2
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.98%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 17 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 23 | 207.43 | 97.62% | S/D | 16.5951 | Total PC MW | 53.9
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79% | 0 |  | H. ANUALES | 8784
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 16 | 1 | 0.15 | 0 | 3 | 3 | 15.62 |  | S/D | 58.8736
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 16 | 1 | 2.22 | 0 | 0 | 4 | 14.35 | 99.81% | S/D | 24.9527
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 | 16 | 1 | 2.22 | 0 | 0 | 3 | 14.45 | 99.81% | S/D | 24.9524
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 99.98% | 0 | 1.9996
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 | 6 | 1 | 3.95 | 0 | 0 | 2 | 7.07 | 99.87% | 0 | 1.9975
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4.88 | 99.92% | 0 | 0.99925
[7 empty] | 16 | 1 | 1.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 | 16 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 4.77 | 99.94% | 0 | 0.99938
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 16 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 5.37 | 99.93% | 0 | 0.99926
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 1 | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.97% | S/D | 19.4945
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4.9
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.9 | 99.86% | 0 | 3.4952
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 | 16 | 1 | 2.77 | 0 | 0 | 3 | 14.88 | 99.8% | 1.2 | 169.6575
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 142 | 8 | 1 | 3.68 | 0 | 0 | 13 | 325.58 | 96.24% | 15.7 | 136.6627
| EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 255.35 | 97.09% | 0 | 137.8608
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA (1) | 1 | 132 |  | 132.79 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95% | 18.5 | 132.7195
[7 empty] | 4 | 1 | 4.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LOMA CAMPANA (1) | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 | 2 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 4 | 23.95 | 99.67% | 18.5 | 9.5886
[7 empty] | 4 | 1 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA (1) | 2 | 132 |  | 132.79 | 2 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 53.6 | 99.39% | S/D | 131.9734
| LOMA CAMPANA (1) | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.5 | 99.39% | 0 | 9.5612
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 99.94% | 0 | 40.9751
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 923.9 | 89.45% | 0 | 1.3418
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 8 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 5.28 | 99.94% | 0 | 67.6675
[7 empty] | 12 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.33 | 99.94% | S/D | 17.989
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 99.89% | 0 | 20.9772
[8 empty] | 21 | 32.19 | 0 | 3 | 95 | 1964.01
(1) el 09/08/2017 entra en servicio la nueva ET Loma Campana
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2018
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.2
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24.7 | 99.7% | S/D | 16.9482 | Total PC MW | 201.7
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.17% | 0 | 15.3719 | H. ANUALES | 8760
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 1 | 2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 46.9 |  | 16.5 | 58.5124
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7 | 99.95% | 0 | 24.9866
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 | 1 | 1 | 5.52 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 99.8% | S/D | 24.9512
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 1.68 | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 99.81% | 0 | 0.99808
|  |  | 1 | 132 |  | 1 | 4 | 1 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 0 | 0 | 1 | 508.67 | 94.18% | 0 | 0.94176
|  |  | 3 | 132 |  | 1 | 8 | 9 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 2 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 1 | 6.85 | 99.74% | 26.3 | 19.4489
|  |  | 1 | 32 |  | 19.5 | 4 | 2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.88 | 99.91% | 0 | 4.8956
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.55 | 99.94% | 0 | 3.4978
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 | 16 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 4.43 | 99.92% | 1.4 | 169.8655
|  |  | 1 | 132 |  | 170 | 3 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 16 | 1 | 12.07 | 0 | 0 | 4 | 16.27 | 99.67% | 0 | 132.3578
|  |  | 1 | 132 |  | 132.79 | 2 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 | 2 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 3 | 9 | 99.89% | 8.1 | 9.6096
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 11.37 | 99.86% | 7.9 | 132.6075
|  |  | 2 | 132 |  | 132.79 | 4 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 1 | 8.72 | 2 | 3.23 | 99.86% | 0 | 9.6069
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 16 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 4 | 5.25 | 99.93% | S/D | 40.9726
|  |  | 1 | 132 | 1 | 41 | 8 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | S/D
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.45 | 99.87% | 0 | 1.498
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.58 | 98.79% | 0 | 66.8939
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 99.98% | 0 | 17.9969
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 2 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 4.07 | 99.94% | 4.5 | 20.9883
|  |  | 1 | 132 |  | 21 | 8 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 132 |  | 21 | 13 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
[8 empty] | 33 | 91.02 | 1 | 8.72 | 51 | 791.72
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2019
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.2
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 17 | 3 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 6 | 54.18 | 99.37% | 32.7 | 16.8937 | Total PC MW | 245.4
|  |  | 1 | 132 |  | 17 | 4 | 2 | 1.77 | [5 empty] | 91 |  | H. ANUALES | 8760
| ALTO VALLE | ARROYITO | 1 | 132 | 1 | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.97 | 97.52% | 0
[5 empty] | 2 | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1 y 2 | 59 | 4 | 2 | 1.85 | 0 | 0 | 6 | 207.3 |  | 6.5 | 57.5377
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 4 | 1 | 29.3 | 0 | 0 | 2 | 6.15 | 99.6% | 1.8 | 24.8988
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 99.97% | 0 | 24.9925
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.25 | 99.96% | 0 | 1.9993
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 99.97% | 0 | 1.9994
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 99.94% | 0 | 0.99944
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 99.96% | 0 | 0.99965
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.48 | 99.96% | 0 | 0.9996
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 1 | 1 | 6.95 | 1 | 4.47 | 3 | 32.9 | 99.49% | 78.5 | 19.3999
|  |  | 1 | 32 |  | 19.5 | 16 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.58 | 99.54% | 0 | 4.8773
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.67 | 99.95% | 0 | 3.4981
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.15 | 99.78% | 1.5 | 169.6284
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 16 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 6.77 | 99.92% | 8.4 | 132.6839
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 99.96% | 0 | 9.6161
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 16 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 3.63 | 99.96% | 0 | 132.7345
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 3.07 | 99.96% | 17.5 | 9.6163
|  |  | 2 | 132 |  | 9.62 | 16 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.5
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 41
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.45 | 99.56% | 0 | 1.4934
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 67.71
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 18
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 |  | 0 | 0 | 1 | 2.75 | 6 | 72.3 | 99.14% | S/D | 20.8201
[8 empty] | 12 | 41.63 | 2 | 7.22 | 45 | 520.64
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2020
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 765.2
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.98%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.03 | 99.64% | 0 | 16.5395 | Total PC MW | 171.9
| ALTO VALLE | COLONIA VALENTINA (1) | 1 | 132 |  | 15.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218.62 | 97.51% | 0 | 15.1142 | H. ANUALES | 8784
| COLONIA VALENTINA (1) | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.13 | 99.9% | 0 | 43.4548
| ALTO VALLE | NEUQUEN NORTE (2) | 1 | 132 |  | 5 | 17 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 2.78 | 99.96% | S/D | 4.9981
| NEUQUEN NORTE (2) | COLONIA VALENTINA (1) | 1 | 132 |  | 10.5 | 17 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 3 | 7.13 | 99.91% | S/D | 10.4901
| COLONIA VALENTINA (1) | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 | 17 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 99.92% | S/D | 43.4645
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 4 | 1 | 8.98 | 0 | 0 | 6 | 79.15 | 99% | 0 | 24.7492
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111.18 | 98.73% | 0 | 24.6836
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 | 99.96% | 0 | 1.9991
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 | 4 | 1 | 7.28 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 99.87% | 0 | 0.99874
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 99.98% | 0 | 0.99981
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 4 | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95% | 0 | 0.9995
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 4 | 1 | 0.77 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 99.94% | 9.2 | 19.4886
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 16 | 2 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.94% | 55.8 | 19.4881
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 | 16 | 1 | 1.73 | 1 | 2.05 | 0 | 0 | 99.96% | 46.3 | 4.8979
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 | 8 | 5 | 26.17 | 0 | 0 | 1 | 6.62 | 99.63% | 0 | 3.4869
| EL CHOCON | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.93 | 99.77% | 1.5 | 169.6143
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA (3) | 1 | 132 |  | 110 | 1 | 2 | 17.4 | 0 | 0 | 16 | 109.02 | 98.56% | 1 | 108.4169
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA (3) | 1 | 132 |  | 110 | 4 | 2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | 1 | 109.9902
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA (3) | 1 | 132 |  | 110 | 8 | 2 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93% | 1 | 109.9252
| BAJADA COLORADA (3) | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 60 | 1 | 2 | 20.27 | 0 | 0 | 16 | 109.37 | 98.52% | 1 | 59.1145
| BAJADA COLORADA (3) | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 60 | 4 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 59.9984
| BAJADA COLORADA (3) | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 60 | 6 | 6 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.58% | 1 | 59.7481
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 4 | 1 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.69% | 0 | 132.3836
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 | 4 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 6.85 | 99.92% | 6.3 | 9.6124
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 4 | 1 | 27.17 | 0 | 0 | 1 | 5.67 | 99.63% | 0 | 132.2935
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 9.62
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 41
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 | 8 | 1 | 4.77 | 0 | 0 | 2 | 10.08 | 99.83% | 0 | 1.4975
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.65 | 99.69% | 0 | 67.4969
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 18
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 2 | 1 | 0.3 | 1 | 7 | 1 | 5.55 | 99.85% | 43.6 | 20.9693
|  |  | 1 | 132 |  | 21 | 16 | 2 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | 3.2 | 20.9975
[8 empty] | 37 | 198.21 | 3 | 13.4 | 72 | 776.56
(1) El 20/09/2020 entra en servicio la normalización de ET Colonia Valentina
(2) El 20/09/2020 entra en servicio la nueva ET Neuquén Norte
(3) El 11/02/2020 entra en servicio la nueva ET Bajada Colorada
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2021
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 770.76
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.98%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 16.6 | Total PC MW | 42.7
| ALTO VALLE | NEUQUEN NORTE | 1 | 132 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.53 | 99.66% | 0 | 4.9831 | H. ANUALES | 8760
| NEUQUEN NORTE | COLONIA VALENTINA | 1 | 132 |  | 10.5 | 1 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 2 | 10.07 | 99.64% | 0 | 10.4622
| COLONIA VALENTINA | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 3 | 158.17 | 98.19% | 5.6 | 42.7144
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 | 1 | 1 | 4.52 | 0 | 0 | 7 | 277.08 | 96.79% | 6.4 | 24.1963
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 231.82 | 97.3% | 6.4 | 24.3256
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 | 5 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 3.62 | 99.96% | 0 | 1.9991
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.68 | 99.94% | 0 | 0.99935
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 | 99.97% | 0 | 0.99965
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 99.97% | 0 | 0.99967
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.57 | 99.85% | S/D | 19.4698
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 | 1 | 1 | 9.27 | 0 | 0 | 3 | 5.22 | 99.83% | 7 | 4.8919
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 | 1 | 1 | 4.62 | 0 | 0 | 2 | 0.72 | 99.94% | 6.4 | 3.4979
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 | 1 | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 5 | 12.6 | 99.81% | 6.4 | 110.1754
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 | 2 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 110.3847
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 | 5 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | 1 | 110.3824
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | 2 | 110.3837
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.77 | 99.87% | 0 | 64.3634
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 13 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 132.7847
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 99.94% | 0 | 9.6144
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 16 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 13.82 | 99.83% | 0 | 132.5687
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 100% | 0 | 9.6196
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.93 | 99.86% | 0 | 40.9442
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 99.96% | 0 | 1.4994
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.92 | 99.86% | 0 | 67.6179
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 18
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.35 | 99.93% | 0 | 20.9848
[8 empty] | 14 | 32.22 | 0 | 0 | 66 | 818.7
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2022
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 770.76
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 16.6 | 1 | 1 | 2.28 | 0 | 0 | 4 | 112.6 | 98.68% | 22.5 | 16.3801 | Total PC MW | 33
|  |  | 1 | 132 |  | 16.6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | H. ANUALES | 8760
| ALTO VALLE | NEUQUEN NORTE | 1 | 132 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 5
| NEUQUEN NORTE | COLONIA VALENTINA | 1 | 132 |  | 10.5 | 13 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 2 | 11.32 | 99.84% | 3.5 | 10.4836
| COLONIA VALENTINA | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 | 13 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 3 | 11.32 | 99.84% | 3.5 | 43.432
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.87 | 98.48% | 0 | 24.6208
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.75 | 99.41% | 0 | 24.8523
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.03 | 99.61% | S/D | 19.4242
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 4.9
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137.33 | 98.43% | 0 | 3.4451
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.83 | 99.92% | 1 | 110.3039
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 | 2 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 7.83 | 99.91% | 1 | 64.3898
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 | 6 | 1 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96% | 1.5 | 64.4229
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 132.79
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.82 | 99.91% | 0 | 9.6114
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 99.99% | 0 | 132.7776
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.37 | 99.97% | 0 | 9.6174
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 41
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1.5
| PTO. SECCIONAM. | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 67.7092
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 18
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 6 | 1 | 12.73 | 0 | 0 | 3 | 432.15 | 94.92% | 0 | 19.9335
[8 empty] | 7 | 23.9033 | 1 | 1.17 | 28 | 949.04
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2023
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 770.76
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 16.6 | 17 | 1 | 10.42 | 0 | 0 | 2 | 4.92 | 99.82% | 18 | 16.5709 | Total PC MW | 61
| ALTO VALLE | NEUQUEN NORTE | 1 | 132 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.23 | 99.53% | 0 | 4.9765 | H. ANUALES | 8760
| NEUQUEN NORTE | COLONIA VALENTINA | 1 | 132 |  | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 10.5
| COLONIA VALENTINA | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 43.5
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.23 | 99.97% | 0 | 24.9936
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 | 1 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 3 | 3.53 | 99.96% | 0 | 24.9893
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.3 | 98.6% | 0 | 1.9721
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 686.53 | 92.16% | 0 | 1.8433
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 | 99.97% | 0 | 0.99967
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 | 99.97% | 0 | 0.9997
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 | 1 | 1 | 18.15 | 0 | 0 | 1 | 3.62 | 99.75% | 0 | 0.99751
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 | 16 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98% | 0 | 19.497
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.37 | 99.96% | 0 | 4.8981
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150.65 | 98.28% | 0 | 3.4398
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 | 16 | 1 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.96% | 3.4 | 110.3493
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 99.96% | 1.6 | 64.4242
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99% | 1.5 | 64.4456
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 2 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 2.93 | 99.95% | 31.5 | 132.7282
|  |  | 1 | 132 |  | 132.79 | 11 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 | 4 | 1 | 5.63 | 0 | 0 | 2 | 6.03 | 99.87% | 0 | 9.6072
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 2 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 2.98 | 99.95% | 0 | 132.7269
|  |  | 2 | 132 |  | 132.79 | 6 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 | 6 | 1 | 4.52 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 99.92% | 0 | 9.6119
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 99.99% | 0 | 40.9965
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.27 | 99.96% | 0 | 1.4994
| PUESTO DE SECCIONAMIENTO | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 67.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 99.94% | 0 | 67.6727
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.88 | 99.96% | 0 | 17.992
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.93 | 99.73% | 0 | 20.9426
[8 empty] | 12 | 46.96 | 1 | 3.5 | 32 | 1075.46
INDISPONIBILIDAD DE LÍNEAS - AÑO 2024
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Ramal | Long | Causa | Forzadas no Autorizadas |  | Forzadas autorizadas |  | Programadas |  | Indice de disponibilidad | Pcorte | Inde dip, x LAT | KM LAT | 770.76
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | Nº | km | Ident (*) tabla 3 | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW |  | IND. DIP ANUAL | 99.99%
| ALTO VALLE | CENTENARIO | 1 | 132 |  | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40.77 | 99.53% | 0 | 16.5227 | Total PC MW | 67.78
| ALTO VALLE | NEUQUEN NORTE | 1 | 132 |  | 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.6 | 99.79% | 0 | 4.69 | H. ANUALES | 8784
| NEUQUEN NORTE | COLONIA VALENTINA | 1 | 132 |  | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.85 | 99.68% | 0 | 10.7657
| COLONIA VALENTINA | ARROYITO | 1 | 132 |  | 43.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 43.5
| ARROYITO | EL CHOCON 1 | 1 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.72 | 99.97% | 0 | 24.9922
| ARROYITO | EL CHOCON 2 | 2 | 132 |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.62 | 99.66% | 0 | 24.9155
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 1 | 1 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | PTA. AGUA PESADA 2 | 2 | 132 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 1 | 1 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197.17 | 97.75% | 0 | 0.97749
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 2 | 2 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| ARROYITO | CENTRAL ARROYITO 3 | 3 | 132 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1
| CHIHUIDO II | PTO. HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.22 | 99.79% | 0 | 19.4594
| CHIHUIDO II | EL TRAPIAL | 1 | 132 |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.63 | 99.92% | 0 | 4.8963
| CHOCON OESTE | EL CHOCON | 1 | 132 |  | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.72 | 99.09% | 0 | 3.4681
| EL CHOCON | BAJADA COLORADA | 1 | 132 |  | 110.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.78 | 99.76% | 0 | 110.1281
| BAJADA COLORADA | PIEDRA DEL AGUILA | 1 | 132 |  | 64.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.97 | 99.86% | 0 | 64.3619
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 1 | 132 |  | 132.79 | 16 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 13.92 | 99.84% | 15.6 | 132.5782
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 1 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 9.62
| EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 2 | 132 |  | 132.79 | 16 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 28.48 | 132.7865
| LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 2 | 132 |  | 9.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 9.62
| MEDANITO | PTO. SECCIONAM. | 1 | 132 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 99.99% | 0 | 40.9955
| PLANICIE BANDERITA | PLAYA PCIE. BAND. | 1 | 132 |  | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1.6
| PUESTO DE SECCIONAMIENTO | RINCÓN DE LOS SAUCES | 1 | 132 | 2 | 69 | 1 | 2 | 2.22 | 0 | 0 | 2 | 79.1 | 99.07% | 13 | 68.3595
| PTO. SECCIONAM. | SEÑAL PICADA | 1 | 132 | 3 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 18
| RINCÓN | PUESTO HERNANDEZ | 1 | 132 |  | 21 | 16 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 6 | 33.18 | 99.61% | 10.7 | 20.9187
[8 empty] | 7 | 3.3 | 0 | 0 | 52 | 581.13

## Tabla 5
Tabla 5
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2010
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2010-03-25 16:25 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 17 | 0:30 | S/D
2010-09-16 12:13 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 17 | 0:17 | S/D
2010-09-26 14:57 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:55 | 25.7
2010-09-26 14:57 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 1:02 | S/D
2010-12-27 21:16 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:15 | 81.7
2010-12-27 21:16 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:16 | S/D
2010-12-27 21:16 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:16 | S/D
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2011
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
X | X | X | X | X | X | X | X
Sin salidas forzadas en 2011
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2012
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2012-01-17 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:21 | 4.2
2012-01-17 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:21 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2013
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2012-01-17 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 10 | 0:21 | 60.9
2012-01-17 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 10 | 0:21 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2014
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2014-08-30 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 16 | 0:08 | 1.1
S/I | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | S/I | S/I
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2015
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
- | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 0 | 0:00 | 0
- | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 0 | 0:00 | 0
Sin salidas forzadas en 2022
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2016
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2016-01-23 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 16 | 0:19 | 9.1
2016-01-23 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 16 | 0:25 | 9.1
2016-04-04 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 16 | 0:08 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2017
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2017-07-17 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA DE LA LATA | 132 | 16 | 3:41 | 0
2017-11-07 17:40 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 0:17 | 37
2017-12-02 19:57 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 0:13 | 0
2017-09-25 22:38 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 4:09 | 0
2017-11-07 17:40 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 0:16 | S/D
(*) ET Loma Campana se energiza el 09/08/2017
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2018
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2018-03-20 22:42 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 16 | 12:04 | 15.8
2018-10-26 01:20 | 1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 2 | 0:26 | 8.1
2018-11-11 14:50 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 0:10 | 0
2018-11-11 14:50 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 0:12 | 0
2018-12-28 09:13 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 0:28 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2019
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2019-12-08 04:51 | 1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 4 | 0:05 | 0
2019-04-08 10:46 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 2:53 | 8.4
2019-04-26 00:24 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 3:10 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2020
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
xx | 1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 4 | 0:05 | 6.3
xx | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 2:53 | 0
xx | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 4 | 3:10 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2021
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2021-06-15 10:35 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 16 | 0:47 | 0
2021-12-29 05:42 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 13 | 0:21 | 0
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2022
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
S/I | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | S/I | S/I | S/I
S/I | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | S/I | S/I | S/I
S/I | 1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | S/I | S/I | S/I
S/I | 2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | S/I | S/I | S/I
Sin salidas forzadas en 2022
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2023
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2023-01-17 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 1:09 | 31.5
2023-01-17 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 2 | 1:11 | s/d
2023-03-28 | 2 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 6 | 4:31 | 0
2023-08-03 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 6 | 0:15 | 0
2023-09-02 | 1 | LOMA CAMPANA | LOMA DE LA LATA | 132 | 4 | 5:38 | 0
2023-12-25 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 11 | 0:14 | 5
Salidas forzadas de circuitos dobles de - Año 2024
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino | Tensión KV | Ident (*) | Tiempo rest. Servicio Hs. | Pcorte MW
2024-05-18 07:06 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 16 | 0:09 | 10.3
2024-06-28 03:14 | 1 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 16 | 0:03 | 15.6
2024-12-21 03:49 | 2 | EL TRAPIAL | LOMA CAMPANA | 132 | 16 | 0:05 | 18.18

## Tabla 6
Tabla 6
Tipificación de faltas
Año | Tensión | Cantidad de faltas |  |  |  |  | Totales
|  |  | Permanentes |  | Transitorias
|  | Monofásica a | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | Trifásica c/
| kV |  |  |  | recierre exitoso | recierre exitoso
2010 | 132 | 17 | 5 | 0 | 14 | 0 | 36
2011 | 132 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19
2012 | 132 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | (1)
2013 | 132 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12
2014 | 132 | 15 | 2 | 0 | 9 | 0 | 26
2015 | 132 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24
2016 | 132 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12
2017 | 132 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18
2018 | 132 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33
2019 | 132 | 9 | 3 | 0 | 11 | 0 | 23
2020 | 132 | 18 | 11 | 6 | 12 | 0 | 47
2021 | 132 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 23
2022 | 132 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12
2023 | 132 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 23
2024 | 132 | 2 | 2 | 3 | 34 | 0 | 41
*Hay 5 indisponibilidades por Cambio cadenas de aisladores de emergencia. (fozada no autorizada por Cammesa 23/05/2012)

## Tabla 7
Tabla 7
Indisponibilidades de equipos de compensación de EPEN Distro
Año | Identific | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
|  | de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVA | (%)
2010 | Paralelo | 3 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 5 | 17.82 | 30 | 99.99%
2011 | Paralelo | 3 | 2 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99.99%
2012 | Paralelo | 3 | 2 | 2.17 | 0 | 0 | 7 | 31.48 | 30 | 99.99%
2013 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.92 | 30 | 99.99%
2014 | Paralelo | 3 | 3 | 15.67 | 0 | 0 | 8 | 14.93 | 30 | 99.99%
2015 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.35 | 30 | 99.99%
2016 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.22 | 30 | 99.99%
2017 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.65 | 30 | 99.99%
2018 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
2019 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.52 | 30 | 99.99%
2020 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
2021 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.1 | 30 | 99.99%
2022 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.78 | 30 | 99.99%
2023 | Paralelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
2024 | Paralelo | 3 | 1 | 19.83 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | 99.99%

## Tabla 8
Tabla 8
Indisponibilidades de puntos de conexión (global)
Año | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | (%)
1994 | 51 | 19 | 62.9333 | 0 | 0 | 59 | 130.5844 | 37.97 | 99.96%
1995 | 52 | 17 | 20.15 | 4 | 3.22 | 37 | 92.683 | 57.34 | 99.97%
1996 | 52 | 3 | 1.0666 | 1 | 0.17 | 47 | 141.5 | 5.02 | 99.97%
1997 | 52 | 7 | 134.8667 | 4 | 3.1833 | 163 | 868.0667 | 38.4 | 99.78%
1998 | 52 | 1 | 0.82 | 1 | 3.32 | 117 | 329.8 | 9.6 | 99.93%
1999 | 52 | 1 | 0.27 | 1 | 1.37 | 239 | 358.87 | 4.3 | 99.92%
2000 | 52 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 110 | 431.05 | 6.4 | 99.91%
2001 | 52 | 5 | 5.06 | 1 | 2.22 | 102 | 362.117 | 15.3 | 99.92%
2002 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 85 | 262.7 | 0 | 99.94%
2003 | 52 | 8 | 80.2667 | 0 | 0 | 100 | 400.2167 | 59 | 99.89%
2006 | 46 | 1 | 0.18 | 8 | 1.47 | 89 | 299.58 | 130.5 | 99.93%
2007 | 53 | 7 | 16.88 | 2 | 8.97 | 105 | 735.92 | 20.7 | 99.84%
2008 | 54 | 1 | 12.58 | 1 | 1.02 | 97 | 377.02 | 0 | 99.92%
2009 | 54 | 7 | 20.73 | 0 | 0 | 62 | 262.53 | 119.9 | 99.94%
2010 | 56 | 2 | 118.1 | 5 | 7.82 | 91 | 375.98 | 22.68 | 99.9%
2011 | 56 | 7 | 374.73 | 8 | 23.35 | 76 | 315.97 | 34.66 | 99.85%
2012 | 56 | S/D | 0 | 0 | 0 | 97 | 388.02 | S/D | 99.92%
2013 | 56 | S/D | 0 | 0 | 0 | 88 | 356.17 | S/D | 99.93%
2014 | 56 | S/D | 0 | 5 | 6.18 | 142 | 477.17 | S/D | 99.9%
2015 | 56 | S/D | 0 | 1 | 0.92 | 105 | 843.48 | S/D | 99.83%
2016 | 59 | S/D | 0 | 2 | 1.22 | 82 | 506.75 | S/D | 99.9%
2017 | 64 | S/D | 0 | 7 | 5.25 | 97 | 479.38 | S/D | 99.91%
2018 | 64 | S/D | 0 | 12 | 6.27 | 60 | 469.05 | S/D | 99.92%
2019 | 64 | S/D | 0 | 29 | 142.13 | 93 | 2376.8 | S/D | 99.55%
2020 | 64 | S/D | 0 | 39 | 92.92 | 49 | 637.78 | S/D | 99.87%
2021 | 69 | 24 | 54.57 | 0 | 0 | 58 | 344.32 | 44.46 | 99.93%
2022 | 71 | 5 | 3.67 | 0 | 0 | 38 | 810.3 | 13.2 | 99.87%
2023 | 73 | 33 | 270.25 | 21 | 92.67 | 54 | 11440.05 | 70.7 | 98.15%
2024 | 75 | 19 | 37.03 | 0 | 0 | 49 | 584.15 | 54.68 | 99.91%

## Tabla 9
Tabla 9
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2010
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.12 | 99.87% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.42 | 99.82% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.33 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  | 11.1 | 1.9
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 8 | 15.65 | 99.31% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 43.78 | 1 | 0.78 |  |  |  | 19.22 | 33.1
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.02 | 99.79% | 2.88 | 15.26
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.07 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.7 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 7 | 119.48 | 98.36% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 24.15 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 3.93
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.58 | 99.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.97 | 99.83% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.85 | 99.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 24.68 | 99.7% | 8.1 | 36.59
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1.43 | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 | 11.8
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.25 | 99.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 2 | 10.82 | 99.88% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 7 | 69.86 | 1 | 0.78 | 47 | 328.94 | 100% | 67.5 | 102.58
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2011
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 5 | 33.62 | 99.55% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.25 | 2 | 2.87 |  |  |  | 2.3 | 0.58
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 2.98 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.92 | 99.82% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.48 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 2.98 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.82 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.48 | 1 | 7.83 |  |  |  | S/D | S/D
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 2.98 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.08 | 98.98% | 2 | 32.16
Sal por falla propia |  |  | 3 | 66.8 | 1 | 1.08 |  |  |  | 9.07 | 8.22
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 5.08 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.88 | 99.84% | 3 | 35.64
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.47 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 17.15 | 99.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.25 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.58 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 102.48 | 97.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 36.38 | 0 | 0 |  |  |  | 88 | 109.33
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 54.27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.28 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 6.07 | 1 | 1.33 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 3.9 | 99.93% | 5 | 19.5
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 798.57 | 90.85% | 5 | 3992.85
Sal por falla propia |  |  | 7 | 2.83 | 1 | 0.43 |  |  |  | S/D | S/D
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.77 | 99.84% | 13 | 166.01
Sal por falla propia |  |  | 3 | 1.62 | 0 | 0 |  |  |  | 11.5 | 6.32
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 1 | 2.55 | 99.97% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.99% | 15 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 1.18 | 0 | 0 |  |  |  | 51 | 75.5
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 30 | 188.98 | 8 | 14.82 | 34 | 1045.27 | 99.84% | 204.87 | 4446.11
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2012
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 4 | 22.98 | 99.74% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.8 | 99.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.43 | 99.82% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 2.5 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 5 | 87.37 | 99.01% | 3 | 262.11
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.93 | 99.83% | 3 | 26.79
Sal por falla propia |  |  | 2 | 6.32 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1 | 14.02
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.82 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 7 | 29.77 | 99.66% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.15 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 6 | 18.83 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.22 | 99.92% | 5 | 21.1
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.98 | 0 | 0 |  |  |  | 39.69 | 115.43
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 10.62 | 99.87% | 5 | 53.1
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 9.67 | 99.86% | 14 | 135.38
Sal por falla propia |  |  | 6 | 2.32 | 0 | 0 |  |  |  | 51.52 | 18.93
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 7.5 | 1.5
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 6.62 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 8.22 | 99.8% | 15 | 123.3
Sal por falla propia |  |  | 4 | 3.08 | 1 | 5.33 |  |  |  | 35.55 | 27.51
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 | 1.84
Total |  |  | 17 | 18.85 | 2 | 7.83 | 47 | 273.43 | 99.97% | 185.66 | 801.01
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2013
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.43 | 99.66% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 4 | 0.05 | 1 | 1.98 |  |  |  | 17.2 | 1.14
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 16.52 | 0 | 0 |  |  |  | 24.6 | 1.23
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.07 | 99.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.38 | 99.87% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.87 | 99.9% | 2 | 17.74
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 3 | 7.98 | 99.91% | 3 | 23.94
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.48 | 99.78% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 15.52 | 99.82% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.98 | 99.87% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 42.95 | 99.51% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.37 | 99.73% | 5 | 76.85
Sal por falla propia |  |  | 1 | 3.02 | 2 | 5.45 |  |  |  | 98 | 188.33
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 4 | 14.75 | 99.81% | 5 | 73.75
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 2.12 | 0 | 0 |  |  |  | 41 | 31.1
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 21.85 | 99.69% | 14 | 305.9
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 5 | 5.53 | 0 | 0 |  |  |  | 49.9 | 48.23
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 5.3 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9 | 7.43
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 3.2 | 99.94% | 15 | 48
Sal por falla propia |  |  | 2 | 1.02 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9 | 6.6
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  | 60.9 | 12.8
Total |  |  | 16 | 29.76 | 4 | 14.03 | 38 | 200.13 | 99.97% | 359.4 | 843.04
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2014
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 5 | 79.75 | 99.07% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | 39.6 | 44.22
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 0.29 |  | 0 |  |  |  | 33.8 | 5.1
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 6 | 187.27 | 97.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 4.12 | 1 | 3.83 |  |  |  | 63.33 | 242.76
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 0.78 |  | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 4 | 17.32 | 99.72% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 6.73 |  | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.9 | 99.89% | 4 | 39.6
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 1 | 2.38 | 99.97% | 3.5 | 8.33
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.2 | 99.85% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.55 | 99.85% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.18 | 99.75% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 6 | 22.47 | 99.74% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 23.3 | 1.55
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 5 | 19.62 | 99.76% | 6 | 117.72
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | 66.5 | 2.3
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.52 | 99.85% | 6 | 69.12
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 45.9 | 10.71
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | 33.5 | 4.47
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.3 | 99.93% | 15 | 94.5
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.9 | 99.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 5.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 2 | 15.93 | 99.82% | 15 | 238.95
Sal por falla propia |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 18 | 22.75 | 1 | 3.83 | 45 | 431.29 | 99.97% | 355.43 | 879.33
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2015
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 7 | 32.12 | 99.61% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.87 | 0 | 0 |  |  |  | 11.1 | 0.55
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.45 | 0 | 0 |  |  |  | 19.8 | 8.58
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 5 | 17.5 | 99.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.27 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.72 | 2 | 2.18 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 4 | 14.91 | 99.83% | 4 | 59.64
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.13 | 99.85% | 3.5 | 45.955
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 27.8 | 99.68% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.55 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0.07
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.4 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 4 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | 41.2 | 26.23
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 4.77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.13 | 99.71% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 4 | 3.17 | 0 | 0 |  |  |  | 19.5 | 10.4
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 12.9 | 98.18% | 5 | 64.5
Sal por falla propia |  |  | 6 | 141.57 | 0 | 0 |  |  |  | 85 | 22.5
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 5.27 | 0 | 0 |  |  |  | 6.9 | 4.8
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.43 | 99.28% | 5 | 57.15
Sal por falla propia |  |  | 3 | 51.3 | 0 | 0 |  |  |  | 59 | 20.65
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.8 | 99.67% | 15 | 177
Sal por falla propia |  |  | 1 | 12.05 | 0 | 0 |  |  |  | 4.7 | 6.6
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 5.25 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1 | 26.78
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.52 | 99.86% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 2 | 9.3 | 99.89% | 14 | 130.2
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 25 | 234.6 | 2 | 2.18 | 46 | 223.76 | 99.98% | 300.2 | 661.605
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2016
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.07 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 3.88 | 0 | 0 |  |  |  | 13.3 | 3.1
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.95 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 2.13 | 0 | 0 |  |  |  | 109.7 | 40.2
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.77 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.77 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 2.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 2.83 | 0 | 0 |  |  |  | 22.8 | 1.14
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.42 | 99.92% | 2 | 12.84
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.575
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 | 1.05
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.22 | 99.86% | 3.5 | 39.27
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9 | 1.19
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.85 | 99.87% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.95 | 99.91% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.93 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 5 | 19.4 | 99.76% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5 | 52.15
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.83 | 99.8% | 3 | 32.49
Sal por falla propia |  |  | 1 | 7.08 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9 | 20.5417
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.5 | 99.87% | 3 | 34.5
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.1 | 99.71% | 15.5 | 249.55
Sal por falla propia |  |  | 2 | 0.97 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9 | 12.7
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 5 | 8.52 | 0 | 0 |  |  |  | 32.9 | 44.54
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.12 | 99.49% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 3 | 37.5 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9 | 9.71
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 7.98 | 99.91% | 13 | 103.74
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.98 | 99.93% | 1 | 5.98
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 22 | 69.63 | 0 | 0 | 32 | 163.09 | 99.98% | 265.8 | 665.2667
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2017
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.5 | 99.87% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 12.7 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.47 | 0 | 0 |  |  |  | 23.5 | 3.92
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.78 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 6.27
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 3.7 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 4.67 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1 | 13.75
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 3 | 23.7 | 99.73% | 2 | 47.4
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 0 | 8.02 | 99.86% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9 | 10.08
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 4.37 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.02 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.6 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.73 | 99.8% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.13 | 0 | 0 |  |  |  | 37 | 12.3
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.62 | 99.54% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 19.12 | 0 | 0 |  |  |  | 7.2 | 137.64
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.13 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.98 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 10.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 99.99% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 22.92 | 99.67% | 15 | 343.8
Sal por falla propia |  |  | 3 | 1.22 | 0 | 0 |  |  |  | 23 | 315.16
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 4.83 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 35.25
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 5.15 | 22.92 | 99.74% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 13 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 3 | 503.35 | 94.23% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 2.18 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1 | 3.28
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Total |  |  | 20 | 52.41 | 0 | 0 | 34.15 | 680.96 | 99.97% | 155.8 | 928.85
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2018
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 93.78 | 98.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 3.18 | 0 | 0 |  |  |  | 32.7 | 90.7
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 96.07 | 97.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 9.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 85.9 | 0 | 0 |  |  |  | 21.5 | 64.5
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 132.35 | 98.08% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 32.45 | 0 | 0 |  |  |  | 6.2 | 2.2
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 3 | 3.73 | 0 | 0 |  |  |  | 53.16 | 43.1
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.55 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  | 9.2 | 1.14
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.52 | 99.95% | 4 | 14.08
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1 | 2.48
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.47 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.42 |  |  |  | 1.2 | 0.82
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 28.42 | 99.67% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.99% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 22.7 | 20.8
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.18 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 56.67 | 99.35% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.99% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.23 | 99.66% | 14 | 101.22
Sal por falla propia |  |  | 2 | 10.4 | 1 | 11.72 |  |  |  | 15.1 | 3.41
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 3 | 0.45 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9 | 68.97
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.73 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | 4.3 | 0.14
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 2 | 6.12 | 99.93% | 12 | 73.44
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.03 | 99.75% | 1 | 6.03
Sal por falla propia |  |  | 2 | 16.25 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 9
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 2 | 4.5 | 99.95% | 4 | 18
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.28 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 | 1.28
Total |  |  | 23 | 166.05 | 3 | 12.44 | 26 | 460.62 | 99.98% | 233.56 | 521.31
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2019
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 8 | 32.25 | 99.48% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 12.42 | 1 | 1.2 |  |  |  | 78.3 | 43
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 8 | 84.2 | 99.03% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.28 | 1 | 0.85 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 7 | 34.12 | 99.59% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.53 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.95 | 99.44% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 0.48 | 0 | 0 |  |  |  | 18.8 | 3.28
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 4 | 31.95 | 0 | 0 |  |  |  | 14.4 | 29.8
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 1 | 4.23 | 99.94% | 4 | 16.92
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4 | 0.36
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.45 | 0 | 0 |  |  |  | 2.602 | 0.45
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.57 | 99.86% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.97 | 99.85% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 114.18 | 98.7% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 6 | 116.43 | 98.66% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 4.8
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 5.42 | 99.78% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 13.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 4 | 46.08 | 96.97% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 115.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 104.1 | 0 | 0 |  |  |  | 31 | 114.9
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 4 | 10.37 | 99.87% | 16 | 165.92
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.35 | 0 | 0 |  |  |  | 60.5 | 28.6
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.2 | 99.85% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.63 | 99.99% | 10 | 6.3
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 4.8 | 0.08
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.85 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  | 3.8 | 0.3
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 5.2 | 2.1
Total |  |  | 23 | 281.47 | 3 | 3.88 | 55 | 509.45 | 99.99% | 273.802 | 416.81
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2020
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 3 | 23.02 | 99.72% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.4 |  |  |  | 11.1 | 15.54
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 4 | 24.83 | 99.72% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.52 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 3 | 7.03 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 1 | 4.62 | 99.92% | 4.5 | 20.79
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 6 | 2.62 |  |  |  | 12.57 | 6.11
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 6 | 52.75 | 99.18% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.55 | 3 | 5.58 |  |  |  | 4.15 | 2.01
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 12.87 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0.16
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 6 | 50.5 | 99.28% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.5 | 3 | 12.1 |  |  |  | 1.13 | 0.06
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 3607 | 58.91% | 0 | 0 | REMPLAZO TP 1
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.32 | 0 | 0 |  |  |  | 23.2 | 7.35
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 2.28 | 0 | 0 |  |  |  | 65.15 | 27.97
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.55 | 99.65% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 3 | 18.6 | 0 | 0 |  |  |  | 8.82 | 71.09
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.52 | 99.88% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.15 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.28 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 2.23 | 0 | 0 |  |  |  | 95.9 | 42.5
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 2.65 | 2 | 2.18 |  |  |  | 18 | 1.2
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 2 | 5.22 | 99.94% | 16 | 83.52
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.42 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 | 2.71
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 2 | 56.65 | 99.35% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.82
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.98% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.5 |  |  |  | 4.5 | 6.75
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 3.85 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 5.25
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.92 | 0 | 0 |  |  |  | 8.3 | 7.61
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.94% | 4.5 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 0.72 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.02
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 4.23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 | 1.83
Total |  |  | 23 | 50.52 | 17 | 26.53 | 39 | 3873.49 | 99.99% | 303.42 | 304.29
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2021
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.02 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.92 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.68 | 99.96% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.23 | 99.79% | 4.5 | 73.035
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2.6 | 3.98
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 10.48 | 99.84% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0.96
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.15 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 1 | 4337.8 | 50.48% | 0 | 0 | REMPLAZO TP 1
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 1514.05 | 82.72% | 0 | 0 | REPARACION TP2
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  | 33.24 | 16.41
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.83 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0.85
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.35 | 1 | 1.02 |  |  |  | 18 | 6
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 3 | 10.6 | 99.7% | 16 | 169.6
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1.08 | 0 | 0 |  |  |  | 6.2 | 2.68
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 15.03 | 0 | 0 |  |  |  | 5.6 | 0.18
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 1 | 4.42 | 99.81% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 12.6
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 1919.88 | 78.08% | 0.31 | 595.1628 | REMPLAZO TP2
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.57 | 99.79% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 110 MVA 132/33/13,2 KV. | BAJADA COLORADA | 110 |  |  |  |  | 1 | 0.28 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.12 | 99.86% | 4.5 | 36.54
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 4.58 | 0 | 0 |  |  |  | 8.4 | 1.72
Total |  |  | 11 | 50.04 | 2 | 2.94 | 24 | 7864.11 | 99.98% | 129.75 | 919.7178
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2022
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 52.37 | 99.26% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 11.83 | 0 | 0 |  |  |  | 8.6 | 11.3
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9 | 3.7
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 48.18 | 99.4% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 3.92 | 0 | 0 |  |  |  | 53 | 37
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº6 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 2701.68 | 68.93% | 0 | 0 | TRAFO F/S | 2022-05-10 | 2022-08-30 13:41
Sal por falla propia |  |  | 1 | 20.23 | 0 | 0 |  |  |  | 6.3 | 2.2
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.88 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 4 | 35.53 | 99.59% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 60 | 99.06% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 22.48 | 0 | 0 |  |  |  | 0.95 | 0.39
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 58.4 | 99.33% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 3 | 55.53 | 99.37% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/20 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 4 | 387.5 | 95.58% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 263.22 | 96.98% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 1.22 | 0 | 0 |  |  |  | 15.98 | 8.52
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 7.32 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 10.93
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.48 |  |  |  | 7.5 | 11.12
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.25 | 99.67% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 25.38 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3 | 11.78
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 110 MVA 132/33/13,2 KV. | BAJADA COLORADA | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 9.77 | 0 | 0 |  |  |  | S/D | S/D
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  |  | 14 | 103.01 | 1 | 1.48 | 23 | 3671.54 | 100% | 123.53 | 96.94
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2023
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.68 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 4.22 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/30/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 3.33 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 2.53 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 | 16.47
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 2 | 4.08 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.08 | 99.94% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.08 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 4 | 3.48 | 99.96% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 3 | 4.72 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 1 | 4.95 |  |  |  | 4.6 | 22.77
Trafo Nº3 30/30/30 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 2 | 0.25 | 99.99% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 0.77 | 0 | 0 |  |  |  | 12.25 | 7.9625
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.13 | 99.94% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 1 | 4.95 |  |  |  | 14.9 | 73.755
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.9 | 99.91% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 1.68 | 0 | 0 |  |  |  | 15.6 | 12.93
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.08 | 99.96% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.65 | 99.37% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 49.65 | 0 | 0 |  |  |  | 13.3 | 146.35
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 110 MVA 132/33/13,2 KV. | BAJADA COLORADA | 110 |  |  |  |  | 1 | 4 | 99.9% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 2 | 5.02 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 5.7
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.82 | 99.96% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | LOMA CAMPANA | 15 |  |  |  |  | 3 | 215.88 | 97.13% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 3 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | 10.82 | 15.83
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 31.28 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 112.62
Total |  |  | 14 | 95.13 | 2 | 9.9 | 27 | 278.38 | 99.99% | 83.07 | 414.3875
Indisponibilidades por transformador- AÑO 2024
Identificación | Estación | Potencia | Forzadas No Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | Pcorte | ENS
Transf |  | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MW-h
Trafo Nº1 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.62 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 30/20/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 1 | 3.35 | 99.96% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.08 |  |  |  | 20 | 1.67
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº6 30/30/30 MVA; 132/33/13,2 kV | ALTO VALLE | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.87 | 99.89% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/10 MVA; 132/33/13,2 kV | P. P. BANDERITA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.32 | 99.93% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | ARROYITO | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.27 | 99.94% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 2.55 | 0.26
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 1 | 4.72 | 99.95% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/10/10 MVA; 132/33/13,2 kV. | P.DEL AGUILA | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.15 | 99.83% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.32
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 2 | 28.85 | 99.66% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 0.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/15 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 15 |  |  |  |  | 1 | 40.75 | 99.37% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 14.52 | 0 | 0 |  |  |  | 4.25 | 61.7
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº3 30/30/30 | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº4 30/30/20 MVA; 132/33/13,2 kV | P.HERNANDEZ | 30 |  |  |  |  | 1 | 24.98 | 99.71% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.12 | 99.88% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 2 | 4.05 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 | 8.46
Trafo Nº1 45/45/30 MVA 132/33/13,2 KV. | C.VALENTINA | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | *OCTUBRE 2024
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15 MVA 132/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 15 |  |  |  |  | 1 | 184.43 | 97.68% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 18.95 | 0 | 0 |  |  |  | 4.5 | 85.27
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 40/40/15 MVA 132/33/13,2 KV. | EL TRAPIAL | 40 |  |  |  |  | 1 | 7.73 | 99.91% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | RINCON DE LOS SAUCES | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.5 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 1 | 1.31 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 7.9
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº2 110 MVA 132/33/13,2 KV. | BAJADA COLORADA | 110 |  |  |  |  | 1 | 6.82 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 15/15/10 MVA 132/33/13,2 KV. | EL CHOCON | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.95 | 99.92% | 0 | 0
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 1 | 1.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 45/45/30 MVA 132/33/13,2 KV. | LOMA CAMPANA | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | *ENERO 2024
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Trafo Nº1 45/45/30 MVA 132/33/13,2 KV. | NEUQUEN NORTE | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | *OCTUBRE 2024
Sal por falla propia |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sal por falla de prot. de alim/trans |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total |  | 585 | 9 | 41.31 | 1 | 0.08 | 20 | 359.43 | 100% | 41.5 | 165.58

## BC
Año | Eq. | h | MVAr | Ind. Disp. | Ind. Disp. x BC
2010 | BC1 | 3.25 | 10 | 99.96% | 9.9963 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 8.05 | 10 | 99.91% | 9.9908 | Total MVA | 30
| BC3 | 12.22 | 10 | 99.86% | 9.9861 | Horas | 8760
2011 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 6.08 | 10 | 99.93% | 9.9931 | Total MVA | 30
| BC3 | 6.08 | 10 | 99.93% | 9.9931 | Horas | 8760
2012 | BC1 | 18.58 | 10 | 99.79% | 9.9788 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 5.3 | 10 | 99.94% | 9.994 | Total MVA | 30
| BC3 | 9.77 | 10 | 99.89% | 9.9889 | Horas | 8784
2013 | BC1 | 1.32 | 10 | 99.98% | 9.9985 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 2.6 | 10 | 99.97% | 9.997 | Horas | 8760
2014 | BC1 | 8.38 | 10 | 99.9% | 9.9905 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 1.9 | 10 | 99.98% | 9.9978 | Total MVA | 30
| BC3 | 20.32 | 10 | 99.77% | 9.9769 | Horas | 8760
2015 | BC1 | 3.2 | 10 | 99.96% | 9.9964 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 5.38 | 10 | 99.94% | 9.9939 | Total MVA | 30
| BC3 | 5.77 | 10 | 99.93% | 9.9934 | Horas | 8760
2016 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 8.22 | 10 | 99.91% | 9.9906 | Horas | 8784
2017 | BC1 | 1.45 | 10 | 99.98% | 9.9983 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 1.2 | 10 | 99.99% | 9.9986 | Horas | 8760
2018 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 100%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 0 | 10 | 100% | 10 | Horas | 8760
2019 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 4.52 | 10 | 99.95% | 9.9949 | Horas | 8760
2020 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 100%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 0 | 10 | 100% | 10 | Horas | 8784
2021 | BC1 | 6.1 | 10 | 99.93% | 9.9931 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 2 | 10 | 99.98% | 9.9977 | Horas | 8760
2022 | BC1 | 43.92 | 10 | 99.5% | 9.95 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 11.87 | 10 | 99.86% | 9.9865 | Horas | 8760
2023 | BC1 | 0 | 10 | 100% | 10 | Ind. Disp. Global | 100%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 0 | 10 | 100% | 10 | Horas | 8760
2024 | BC1 | 24.38 | 10 | 99.72% | 9.9722 | Ind. Disp. Global | 99.99%
| BC2 | 0 | 10 | 100% | 10 | Total MVA | 30
| BC3 | 14.45 | 10 | 99.84% | 9.9835 | Horas | 8784