## ANDLI2
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ANDLI2: Limitadores IFMAX, IGMAX, V/Hz, MIN ANG | [6 empty] | ¦ Generador: |  |  | Fecha: | Junio 2012
Modelo escrito por el Usuario Limitadores temporizados de corriente de excitación y estator, limitador de flujo magnético (V/Hz) y limitador de mínimo ángulo de carga del regulador ANDRITZ modelo GMR3
This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
Machine identifier | [5 empty] | ID
This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
and STATEs starting with | [5 empty] | K
and VARs starting with | [5 empty] | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | IF.IFMAX | pu | Máxima corriente de excitación
J+1 |  |  |  | IF.TI | pu | Constante de tiempo para IF
J+2 |  |  |  | IF.BM | pu | Banda muerta limitador corriente de excitación
J+3 |  |  |  | IF.KI | pu | Ganancia del integrador del limitador
J+4 |  |  |  | IF.KIF | pu | Factor normalización de IF
J+5 |  |  |  | IG.IGMAX | pu | Máxima corriente de estator
J+6 |  |  |  | IG.TI | pu | Constante de tiempo para IG
J+7 |  |  |  | IG.BM | pu | Banda muerta limitador corriente de estator
J+8 |  |  |  | IG.IGQp | pu | Límite positivo de corriente reactiva
J+9 |  |  |  | IG.IGQn | pu | Límite negativo de corriente reactiva
J+10 |  |  |  | LMAX | pu | Máxima limitación positiva
J+11 |  |  |  | LMIN | pu | Máxima limitación negativa
J+12 |  |  |  | VHz.UMAX | pu | Límite máximo de tensión
J+13 |  |  |  | VHz.FUMAX | pu | Frecuencia para límite máximo de tensión
J+14 |  |  |  | VHz.FU0 | pu | Frecuencia para tensión cero
J+15 |  |  |  | VHz.UMIN | pu | Límite mínimo de tensión
J+16 |  |  |  | VHz.FUMIN | pu | Frecuencia para límite mínimo de tensión
J+17 |  |  |  | VHz.KP | pu | Ganancia proporcional del limitador
J+18 |  |  |  | VHz.KI | pu | Ganancia integral del limitador
J+19 |  |  |  | VHz.KF | pu | Ganancia para estatismo de frecuencia
J+20 |  |  |  | VHz.LMAX | pu | Máxima limitación positiva
J+21 |  |  |  | VHz.LMIN | pu | Máxima limitación negativa
J+22 |  |  |  | ANG.DLIM | º | Máximo ángulo de carga
J+23 |  |  |  | ANG.KP | pu | Ganancia proporcional del limitador
J+24 |  |  |  | ANG.KI | pu | Ganancia integral del limitador
J+25 |  |  |  | ANG.dDLIM | º/s | Máxima derivada de ángulo de carga
J+26 |  |  |  | ANG.KD | pu | Ganancia derivativa del limitador
J+27 |  |  |  | ANG.TD | s | Constante de tiempo del limitador
J+28 |  |  |  | ANG.L1 | pu | Máxima limitación proporcional-integral
J+29 |  |  |  | ANG.L2 | pu | Máxima limitación derivativa
J+30 |  |  |  | ANG.XQ | pu | Reactancia de eje q del generador
J+31 |  |  |  | ANG.XN | pu | Reactancia del transformador de bloque
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Corriente de excitación temporizada |  |  |  | L |  | Salida banda muerta IFMAX
K+1 |  |  | Corriente de estator temporizada |  |  |  | L+1 |  | Salida banda muerta IGMAX
K+2 |  |  | Salida integrador IFMAX / IGMAX |  |  |  | L+2 |  | Corriente de estator [pu]
K+3 |  |  | Salida integrador V/Hz max |  |  |  | L+3 |  | Corriente reactiva de estator [pu]
K+4 |  |  | Salida integrador V/Hz min |  |  |  | L+4 |  | Máxima tensión según frecuencia [pu]
K+5 |  |  | Salida integrador ANG max |  |  |  | L+5 |  | Mínima tensión según frecuencia [pu]
K+6 |  |  | Salida derivador ANG max |  |  |  | L+6 |  | Ángulo de carga, d [º]
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’ANDLI2’, 9, 0, 0, 32, 7, 7, CON(J) a CON(J+31) /
Diagrama de Bloques
ANDLI2
ITERM
VUEL
PELEC
QELEC
XADIFD
SPEED
ETERM