## BRUA50
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
BRUA50: Excitation System Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | diciembre 2023
Modelo escrito por el Usuario: Sistema de excitación BRUSH A50 (incluye OEL, UEL, SCL y V/Hz).
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | AVR.KIP: ganancia del puente rectificador [pu] |  |  | K |  | AVR – Transd. de tensión
J+1 |  |  |  | AVR.TIP: cte. tiempo puente rectificador [s] |  |  | K+1 |  | AVR – PID (I)
J+2 |  |  |  | AVR.KF: ganancia de estabilizacion [pu] |  |  | K+2 |  | AVR – PID (D)
J+3 |  |  |  | AVR.TF: cte. tiempo estabilizacion [s] |  |  | K+3 |  | AVR – Puente rectif. (Bridge)
J+4 |  |  |  | AVR.TE: cte. tiempo campo excitatriz [s] (.GT.0.0) |  |  | K+4 |  | AVR – Estab. por realim. IEX (DT1)
J+5 |  |  |  | AVR.KC: constante de rectificacion [pu] (.GE.0.0) |  |  | K+5 |  | AVR – Tensión de armadura VE
J+6 |  |  |  | AVR.KD: reaccion de armadura excitatriz [pu] |  |  | K+6 |  | OEL – Temporizador
J+7 |  |  |  | AVR.KE: ganancia de la excitatriz [pu] |  |  | K+7 |  | OEL – Integrador de salida
J+8 |  |  |  | AVR.KL: perdidas x IFE en puente controlado [pu] |  |  | K+8 |  | SCL – Temporizador
J+9 |  |  |  | AVR.KLC: ganancia compensacion de reactivo [pu] |  |  | K+9 |  | SCL – Integrador de salida
J+10 |  |  |  | AVR.VRmax: limite de maxima VFD [pu] (.GT.CON(J+11)) |  |  | K+10 |  | UEL – Estab. por realim. IEX (DT1)
J+11 |  |  |  | AVR.VRmin: limite de minima VFD [pu] (.LT.CON(J+10)) |  |  | K+11 |  | UEL – P+I (I)
J+12 |  |  |  | AVR.Kp: ganancia proporcional ctrl. de tension [pu] |  |  | K+12 |  | V/Hz – Temporizador
J+13 |  |  |  | AVR.Ki: ganancia integral ctrl. de tension [pu] |  |  | K+13 |  | V/Hz – Integrador de salida
J+14 |  |  |  | AVR.Kd: ganancia derivativa ctrl. de tension [pu]
J+15 |  |  |  | AVR.Td: cte. tiempo derivativa ctrl. de tension [s] (.GT.0) |  |  | VARs | # | Description
J+16 |  |  |  | AVR.E1: primer valor de excitacion [pu] (.GE.0.0) |  |  | L |  | var. interna (det. cruce por TH)
J+17 |  |  |  | AVR.SE1: saturacion para E1 [pu] (.GE.0.0) |  |  | L+1 |  | var. interna (estado flip-flop)
J+18 |  |  |  | AVR.E2: segundo valor de excitacion [pu] (.GE.0.0) |  |  | L+2 |  | var. interna (estado relay)
J+19 |  |  |  | AVR.SE2: saturacion para E2 [pu] (.GE.0.0) |  |  | L+3 |  | Tensión de cam. excitatriz (VEX)
J+20 |  |  |  | AVR.Tr: cte. tiempo medicion de tension [s] |  |  | L+4 |  | Corriente de cam. excitatriz (IEX)
J+21 |  |  |  | AVR.TH: corriente de mantenimiento [pu] |  |  | L+5 |  | Salida del V/Hz
J+22 |  |  |  | OEL.Ifm: limite de corriente permanente [pu] |  |  | L+6 |  | Salida del SCL
J+23 |  |  |  | OEL.IfM: limite de corriente transitoria [pu >
J+24 |  |  |  | OEL.Tz: temporizacion sobre-excitacion [s] (.GT.0.0)
J+25 |  |  |  | OEL.TRCL: cte. tiempo del OEL [s] (.GT.0.0)
J+26 |  |  |  | UEL.Kf: gan. realim. transitoria IEX [pu]
J+27 |  |  |  | UEL.Tf: cte. tiempo realim. transitoria IEX [s]
J+28 |  |  |  | UEL.P0: limite P de la curva del UEL [pu] (.GT.0.0)
J+29 |  |  |  | UEL.Q0: limite extremo Q [pu]
J+30 |  |  |  | UEL.Q1: limite bajo Q [pu]
J+31 |  |  |  | UEL.PTon: activacion de estab. por IEX [pu]
J+32 |  |  |  | UEL.PToff: desactivacion de estab. por IEX [pu]
J+33 |  |  |  | UEL.Kp: gan. proporcional UEL [pu]
J+34 |  |  |  | UEL.Ki: gan. integral UEL [pu]
J+35 |  |  |  | SCL.Itm: limite de corriente permanente [pu]
J+36 |  |  |  | SCL.ItM: limite de corriente transitoria [pu >
J+37 |  |  |  | SCL.Tz: temporizacion sobre-corriente [s] (.GT.0.0)
J+38 |  |  |  | SCL.TRCL: cte. tiempo del SCL [s] (.GT.0.0)
J+39 |  |  |  | VHZ.VHzLimit: limite del V/Hz [s]
J+40 |  |  |  | VHZ.TIVHz: cte. tiempo del V/Hz [s] (.GT.0.0)
J+41 |  |  |  | VHZ.TVHz: temporizacion habil. V/Hz [s]
J+42 |  |  |  | KIfM: Factor de margen HlimPID AVR [pu]
IBUS, 'USRMDL', ID, 'BRUA50', 4, 0, 0, 43, 14, 7,
CON(J) to CON(J+42) /
Diagrama de Bloques
BRUA50_AVR
BRUA50_OEL
BRUA50_UEL
BRUA50_VHz
BRUA50_SCL