## BSASGO
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
BSASGO: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VAR starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | VN, Ganancia Proporcional
J+1 |  |  |  | K, Ganancia Estática
J+2 |  |  |  | TI, cte. de tiempo control PI
J+3 |  |  |  | VSOLL, Ganancia FeedForward
J+4 |  |  |  | KP, Ganancia proporcional control PI
J+5 |  |  |  | VVC, Ganancia control PI
J+6 |  |  |  | MIN1, Límite mínimo entrada de Lift Valve
J+7 |  |  |  | MAX1, Límite máximo entrada de Lift Valve
J+8 |  |  |  | TACT, cte. de tiempo Lift Valve
J+9 |  |  |  | LIM1, Límite mínimo de Lift Valve
J+10 |  |  |  | LIM2, Límite máximo de Lift Valve
J+11 |  |  |  | VBR, Ganancia de la válvula de combustible
J+12 |  |  |  | TFF, cte. de tiempo asociada al flujo de combustible
J+13 |  |  |  | TBR, cte. de tiempo para la cámara de combustible de la turbina
J+14 |  |  |  | PS, Potencia mecánica en vacío
J+15 |  |  |  | TRATE, Potencia base de la máquina
J+16 |  |  |  | LI, Límite inferior de la zona muerta de medición de frecuencia
J+17 |  |  |  | LS, Límite superior de la zona muerta de medición de frecuencia
J+18 |  |  |  | DPMAX, Límite superior salida de ganancia estática
J+19 |  |  |  | DPMIN, Límite inferior salida de ganancia estática
J+20 |  |  |  | PGAS, Presión de Gas
J+21 |  |  |  | Step, Escalón que se suma a la entrada DW
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VAR | # | Description
K |  |  | Governor Integral Control |  |  |  | L |  | PREF
K+1 |  |  | turbine Actuator
K+2 |  |  | First Turbine Integrator |  |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’BSASGO’, 5, 0, 0, 22, 4, 1,
K+3 |  |  | Second Turbine Integrator |  |  |  | CON(J) to CON(J+21) /
Diagrama de Bloques
BSASGO
DW
PMECH