## FUTGO1
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
FUTGO1: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | bP (pu/pu). Estatismo Permanente |  |  | Bases
J+1 |  |  |  | bT (pu/pu). Estatismo Transitorio |  |  | Caudal Base (Q) = 88 m3/s
J+2 |  |  |  | TD (s). Cte. Tiempo Relajación |  |  | Presión Base = 155 m
J+3 |  |  |  | VSA MAX (pu/s). Max. Vel. Apertura SA
J+4 |  |  |  | VSA MIN (pu/s). Max. Vel. Cierre SA |  |  | Notas
J+5 |  |  |  | TSA (s). Cte tiempo Servo Auxiliar |  |  | Este modelo FUTGO1 funciona en
J+6 |  |  |  | KA (pu/pu). Ganancia VP y SM |  |  | forma autónoma o dependiente del
J+7 |  |  |  | TA (s). Cte. Tiempo VP y SM |  |  | modelo FUHIDR.
J+8 |  |  |  | BMS (pu). Límite Sup. Banda Muerta. |  |  | Cuando está activo el modelo FUHIDR
J+9 |  |  |  | BMI (pu). Límite Inf. Banda Muerta. |  |  | (ICON(M+20) = 1 en FUHIDR):
J+10 |  |  |  | TR (s). Cte. Tiempo medición PD |  |  | Nota 1: TW = CON(J+17) es reajustado
J+11 |  |  |  | LA (pu/s). Vel. Máx Aper. Distribuidor |  |  | por el modelo FUHIDR.
J+12 |  |  |  | LC1 (pu/s). Vel. Máx 1 Cierre Distribuidor |  |  | Nota 2: h0 = CON(J+20) es reajustado
J+13 |  |  |  | LC2 (pu/s). Vel. Máx 2 Cierre Distribuidor |  |  | por modelo FUHIDR.
J+14 |  |  |  | LC3 (pu/s). Vel. Máx 3 Cierre Distribuidor |  |  | Nota 3: DCR = CON(J+21) es reajustado
J+15 |  |  |  | PD1 (pu). PD Vel. Máx 1 Cierre Dist. |  |  | por modelo FUHIDR.
J+16 |  |  |  | PD2 (pu). PD Vel. Máx 2 Cierre Dist. |  |  | Nota 4: LSUP = CON(J+23) puede utilizarse
J+17 |  |  |  | TW (s). Cte Tiempo Aceleración Agua (Nota 1) |  |  | para realizar RAG (Reducción Automática
J+18 |  |  |  | C (pu1/2). Pérdidas Turbina |  |  | de Generación) y/o para limitar reserva
J+19 |  |  |  | TRATE (MW) |  |  | de potencia.
J+20 |  |  |  | h0 (pu). Presión entrada (Nota 2)
J+21 |  |  |  | DCR (pu). Delta Cota Restitución (Nota 3)
J+22 |  |  |  | TSA (s). Cte Tiempo Posición SA
J+23 |  |  |  | LSUP. Lim. Superior Reg. Velocidad (Nota 4)
STATEs | # |  | Description
K |  |  | Relajación (pu)
K+1 |  |  | SA (pu). Posición Servo Auxiliar
K+2 |  |  | Posición VP y SM (pu)
K+3 |  |  | PD (pu). Posición Distribuidor medida
K+4 |  |  | PD (pu). Posición Distribuidor
K+5 |  |  | q (pu). Caudal
K+6 |  |  | SAMedido (pu). Medición Posición SA
VARs | # |  | Description
L |  |  | PRef (pu). Referencia de Potencia
L+1 |  |  | Estatismo Permanente (pu).
L+2 |  |  | Estatismo Transitorio (pu)
L+3 |  |  | Error PD limitado (pu)
L+4 |  |  | Velocidad Limitada Cierre-Aper. PD (pu)
L+5 |  |  | m (pu). Apertura equivalente
L+6 |  |  | h (pu). Presión turbina
L+7 |  |  | hPERD. Caída presión Tri/bifurcador-Turbina
L+8 |  |  | ETA (pu). Rendimiento Turbina
L+9 |  |  | dq/dt (pu/s). Derivada Caudal
L+10 |  |  | h0 (pu). Presión útil
L+11 |  |  | q (pu). Caudal
L+12 |  |  | DCR (pu). Delta Cota Restitución
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’FUTGO1’, 5, 0, 0, 24, 7, 13, CON(J) to CON(J+23) /
Diagrama de Bloques |  |  |  |  | Modelo de Tubería de Aducción
FUTGO1
SPEED(I)
PMECH
h0
dq/dt
q