## GE901M
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
GE901M: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: |  | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | ITERMAX, Número máximo de iteraciones para cálculo IGV0
J+1 |  |  |  | MBASE [MVA]
J+2 |  |  |  | TRATE [MW] > 0
J+3 |  |  |  | TVC, cte. de tiempo válvula de control [seg] > 0
J+4 |  |  |  | TCC, cte. de tiempo cámara de combustión [seg] > 0
J+5 |  |  |  | K4, ganancia transf. calor radiación [p.u.]
J+6 |  |  |  | TRS, cte. de tiempo transf. calor indirecta [seg] > 0
J+7 |  |  |  | TTC, cte. de tiempo termocupla [seg] > 0
J+8 |  |  |  | G, Factor función F1 [p.u.]
J+9 |  |  |  | FT, Factor función F1 [p.u.]
J+10 |  |  |  | FFW, Factor función F1 [p.u.]
J+11 |  |  |  | FF, Factor función F1 [pu]
J+12 |  |  |  | FIGV, Factor función F1 [p.u.]
J+13 |  |  |  | FTA, Factor función F1 [p.u.]
J+14 |  |  |  | T1, cte. de tiempo [seg] > 0.0
J+15 |  |  |  | DROOP, Estatismo [p.u.]
J+16 |  |  |  | DZ, Banda Muerta 1 [p.u.]
J+17 |  |  |  | TOL = DZERR Banda Muerta Error TEX [p.u.]= 0.0001
J+18 |  |  |  | KP1, Ganancia proporcional PI1 [p.u.]
J+19 |  |  |  | KI1, cte. integral PI1 [p.u.]
J+20 |  |  |  | RSR1, pendiente máxima Rate limiter1 [p.u./min]
J+21 |  |  |  | Factor acel. converg. cálculo IGV = 1.4
J+22 |  |  |  | APN, Máxima reducción de potencia para RPF [MW]
J+23 |  |  |  | APP, Máximo aumento de potencia para RPF [MW]
J+24 |  |  |  | PEM, Pot. mínima admitida para altas sobrefrec. [MW]
J+25 |  |  |  | Offset entre FSRT y FSRN cuando controla FRT [p.u.]
J+26 |  |  |  | K1, Ganancia [º/ºC]
J+27 |  |  |  | K2, Ganancia [ºC/º]
J+28 |  |  |  | K3, Ganancia [1/ºC]
J+29 |  |  |  | T2, Constante de tiempo [seg]
J+30 |  |  |  | T3, Constante de tiempo [seg]
J+31 |  |  |  | T4, Constante de tiempo [seg]
J+32 |  |  |  | T5, Constante de tiempo [seg]
J+33 |  |  |  | T6, Constante de tiempo [seg]
J+34 |  |  |  | TBASE, Temperatura base [ºC]
J+35 |  |  |  | IGVMAX, Máxima apertura IGV [º]
J+36 |  |  |  | IGVMIN, Mínima apertura IGV [º]
J+37 |  |  |  | RSR2, pendiente máxima subida Rate limiter2 [p.u./min]
J+38 |  |  |  | LSR2, pendiente máxima bajada Rate limiter2 [p.u./min]
J+39 |  |  |  | TXMAX, Temperatura maxima [ºC]
J+40 |  |  |  | ACCMAX, Máxima aceleración permitida [p.u./seg]
CONs continuación…
CONs | # |  | Value | Description
J+41 |  |  |  | Offset entre FSR y FSRACC cuando controla FSRN o FSRT [p.u.]
J+42 |  |  |  | KP2, Ganancia proporcional PI2 [p.u.]
J+43 |  |  |  | KI2, cte. integral PI2 [p.u.]
J+44 |  |  |  | WF1 | [5 empty] | Nota:
J+45 |  |  |  | WFE1 | [5 empty] | WFE = F(WF) WFE=apert. válvula WF=consigna válv.
J+46 |  |  |  | WF2
J+47 |  |  |  | WFE2
J+48 |  |  |  | WF3
J+49 |  |  |  | WFE3
J+50 |  |  |  | WF4
J+51 |  |  |  | WFE4
J+52 |  |  |  | WF5
J+53 |  |  |  | WFE5
J+54 |  |  |  | TA, Temperatura ambiente [ºC]
STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Filtro Pot. Eléctrica |  |  | L |  | Referencia de velocidad
K+1 |  |  | Integrador Control Velocidad |  |  | L+1 |  | FSRN Señal control de velocidad
K+2 |  |  | WF = Posición válvula de combustible |  |  | L+2 |  | FSRT Señal control de temperatura
[6 empty] | L+3 |  | FSRACC Señal control de aceleración
K+3 |  |  | WFE = Caudal gases de combustión |  |  | L+4 |  | FSR Consigna apertura de válvulas
[6 empty] | L+5 |  | LSE Consigna de potencia para grandes sobrefrec.
K+4 |  |  | Integrador Control Aceleración
K+5 |  |  | 1 / (1+sTRS) |  |  | L+6 |  | FRECLIM Límite aporte a la RPF
K+6 |  |  | Temp. Gases Exhautos, TEX |  |  | L+7 |  | Salida función F1
K+7 |  |  | 1 / (1+sT2) |  |  | L+8 |  | Salida función F2
K+8 |  |  | IGV = Posición álabes aire p/combustión |  |  | L+9 |  | TRF = Salida función F3
[6 empty] | L+10 |  | Salida función F4
K+9 |  |  | QX = Caudal aire |  |  | L+11 |  | TR
K+10 |  |  | 1 / (1+sT4) |  |  | L+12 |  | ERRORTEMP
K+11 |  |  | 1 / (1+sT6) |  |  | L+13 |  | IGVC Consigna de apertura de IGV
[6 empty] | L+14 |  | Salida RATE LIMITER (IGVC-IGVM)
[6 empty] | L+15 |  | Salida RATE LIMITER FSRT
IBUS, ‘USRMDL’,ID, ’GE901M’, 5, 0, 0, 55, 12, 19, | [5 empty] | L+16 |  | Derivada de FRECLIM
CON(J) to CON(J+54) / | [5 empty] | L+17 |  | AUX para sumar un escalón a FREC en la entrada de FSRN
[6 empty] | L+18 |  | FRECLIM Límite aporte a la RPF
Diagrama de Bloques
DB subsistema TURBINA
DB subsistema FSRACC control
GE901M
FREC
PMECH
PELEC