## GOVCNA2
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| GOVCNA2: Regulador de Velocidad/Potencia | [6 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Agosto 2015
Modelo escrito por el Usuario: Regulador de velocidad/potencia y turbina de vapor
| This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
| Machine identifier | [5 empty] | ID
| This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
| and STATEs starting with | [5 empty] | K
| and VARs starting with | [5 empty] | L
| and ICONs starting with | [5 empty] | M
| CONs | # |  | Value | Description
Regulador Velocidad / Potencia | J |  |  |  | TSP | s | Constante de tiempo del transductor de velocidad
| J+1 |  |  |  | dnREF | pu/s | Limitador de cambio de la referencia de velocidad (0 = sin límite)
| J+2 |  |  |  | KPN | pu | Ganancia proporcional del regulador de velocidad
| J+3 |  |  |  | KDN | pu | Ganancia derivativa del regulador de velocidad
| J+4 |  |  |  | TDN | s | Constante de tiempo derivativa del regulador de velocidad
| J+5 |  |  |  | TTP | s | Constante de tiempo del transductor de potencia
| J+6 |  |  |  | KPP | pu | Ganancia proporcional del regulador de potencia
| J+7 |  |  |  | KIP | pu | Ganancia Integral del regulador de potencia
| J+8 |  |  |  | KAP | pu | Factor de aceleración del regulador de potencia
| J+9 |  |  |  | fSET | Hz | Setpoint de frecuencia para regulación primaria
| J+10 |  |  |  | E | % | Estatismo para regulación primaria de frecuencia
| J+11 |  |  |  | DPMAX | MW | Máximo aporte para regulación primaria de frecuencia
| J+12 |  |  |  | DPMIN | MW | Mínimo aporte para regulación primaria de frecuencia
| J+13 |  |  |  | TBM | s | Constante de tiempo de la banda muerta dinámica
| J+14 |  |  |  | BM | Hz | Banda muerta para reducción de potencia por sobrefrecuencia
| J+15 |  |  |  | dPREF | MW/min | Limitador de cambio de la referencia de potencia (0 = sin límite)
| J+16 |  |  |  | PMAX | MW | Máximo setpoint de potencia
| J+17 |  |  |  | PMIN | MW | Mínimo setpoint de potencia
| J+18 |  |  |  | KPV | pu | Ganancia proporcional del regulador de posición
| J+19 |  |  |  | KIV | pu | Ganancia Integral del regulador de posición
| J+20 |  |  |  | KDV | pu | Ganancia derivativa del regulador de posición
| J+21 |  |  |  | TDV | s | Constante de tiempo derivativa del regulador de posición
| J+22 |  |  |  | LVU | s | Límite superior del regulador de posición
| J+23 |  |  |  | LVL | s | Límite inferior del regulador de posición
Turbina de Vapor | J+24 |  |  |  | KEV | pu | Ganancia del actuador de la electroválvula
| J+25 |  |  |  | VEVmax | pu | Velocidad máxima de apertura de la electroválvula
| J+26 |  |  |  | VEVmin | pu | Velocidad máxima de cierre de la electroválvula
| J+27 |  |  |  | EVMAX | pu | Posición máxima de la electroválvula
| J+28 |  |  |  | EVMIN | pu | Posición mínima de la electroválvula
| J+29 |  |  |  | V1OS | pu | Offset de posición para la válvula 1
| J+30 |  |  |  | V1 | pu | Punto 1 posición electroválvula
| J+31 |  |  |  | F1 | pu | Punto 1 flujo válvula reguladora
| J+32 |  |  |  | V2 | pu | Punto 2 posición electroválvula
| J+33 |  |  |  | F2 | pu | Punto 2 flujo válvula reguladora
| J+34 |  |  |  | V3 | pu | Punto 3 posición electroválvula
| J+35 |  |  |  | F3 | pu | Punto 3 flujo válvula reguladora
| J+36 |  |  |  | V4 | pu | Punto 4 posición electroválvula
| J+37 |  |  |  | F4 | pu | Punto 4 flujo válvula reguladora
| J+38 |  |  |  | KTV | pu | Factor de ajuste de la característica de la válvula
| J+39 |  |  |  | PV | pu | Presión de vapor vivo
| J+40 |  |  |  | TAP | s | Constante de tiempo de la etapa de alta presión de la turbina
| J+41 |  |  |  | TSH | s | Constante de tiempo del separador de humedad ciclónico
| J+42 |  |  |  | TBP1 | s | Constante de tiempo de la etapa de baja presión de la turbina 1
| J+43 |  |  |  | TBP2 | s | Constante de tiempo de la etapa de baja presión de la turbina 2
| J+44 |  |  |  | TRATE | MW | Potencia nominal (máxima) de la turbina
| J+45 |  |  |  | FAP | pu | Factor de aporte de la etapa de alta presión
| J+46 |  |  |  | FBP1 | pu | Factor de aporte de la etapa de baja presión 1
| J+47 |  |  |  | FBP2 | pu | Factor de aporte de la etapa de baja presión 2
| J+48 |  |  |  | PPN | pu | Pérdidas nominales (rozamiento + ventilación)
| J+49 |  |  |  | PPV | pu | Pérdidas por rotura de vacío en condensador
| J+50 |  |  |  | TCO | s | Constante de tiempo del condensador
Relé RC 1 | J+51 |  |  |  | PRES1 | pu | Potencia residual, relé de rechazo de carga 1
| J+52 |  |  |  | dPt1 | pu/s | Tasa de cambio de potencia, relé de rechazo de carga 1
| J+53 |  |  |  | tCALC1 | s | Tiempo de cálculo de la tasa dPt, relé de rechazo de carga 1
| J+54 |  |  |  | PK1 | pu | Decremento mínimo de potencia, relé de rechazo de carga 1
| J+55 |  |  |  | tK1 | pu | Tiempo de actuación para 2 PK1, del relé de rechazo de carga 1
| J+56 |  |  |  | fMIN1 | pu | Frecuencia de bloqueo, relé de rechazo de carga 1
Relé RC 2 | J+57 |  |  |  | PRES2 | pu | Potencia residual, relé de rechazo de carga 2
| J+58 |  |  |  | dPt2 | pu/s | Tasa de cambio de potencia, relé de rechazo de carga 2
| J+59 |  |  |  | tCALC2 | s | Tiempo de cálculo de la tasa dPt, relé de rechazo de carga 2
| J+60 |  |  |  | PK2 | pu | Decremento mínimo de potencia, relé de rechazo de carga 2
| J+61 |  |  |  | fMIN2 | pu | Frecuencia de bloqueo, relé de rechazo de carga 2
| STATEs | # |  | Description |  |  |  | ICONs | Value | Description
| K |  |  | Velocidad medida |  |  |  | M |  | Modo RPF (0: OFF - 1: ON)
| K+1 |  |  | Referencia de velocidad limitada |  |  |  | M+1 |  | Relé RC 1 (0: OFF - 1: ON)
| K+2 |  |  | Filtro derivativo regulador velocidad |  |  |  | M+2 |  | Relé RC 2 (0: OFF - 1: ON)
| K+3 |  |  | Potencia medida |  |  |  | M+3 |  | Señal del relé de rechazo de carga 1
| K+4 |  |  | Salida integral regulador de potencia |  |  |  | M+4 |  | Señal del relé de rechazo de carga 2
| K+5 |  |  | Salida integral regulador de posición
| K+6 |  |  | Filtro derivativo regulador de posición |  |  |  | VARs | # | Description
| K+7 |  |  | Banda muerta dinámica |  |  |  | L |  | Referencia de velocidad
| K+8 |  |  | Referencia de potencia limitada |  |  |  | L+1 |  | Salida del regulador de velocidad
| K+9 |  |  | Posición de la electroválvula |  |  |  | L+2 |  | Salida del regulador de potencia
| K+10 |  |  | Salida de la etapa de alta presión |  |  |  | L+3 |  | Referencia de posición de la EV
| K+11 |  |  | Salida del separador de humedad |  |  |  | L+4 |  | Salida del regulador de posición
| K+12 |  |  | Salida de la etapa de bapa presión 1 |  |  |  | L+5 |  | Referencia de potencia
| K+13 |  |  | Salida de la etapa de bapa presión 2 |  |  |  | L+6 |  | Referencia de potencia limitada
| K+14 |  |  | Pérdidas totales |  |  |  | L+7 |  | Flujo de vapor vivo
[8 empty] | L+8 |  | Memoria interna
[8 empty] | L+9 |  | Memoria interna
[8 empty] | L+10 |  | Memoria interna
[8 empty] | L+11 |  | Memoria interna
[8 empty] | L+12 |  | Memoria interna
[8 empty] | L+13 |  | Memoria interna
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’GOVCNA2’, 5, 0, 5, 62, 15, 14, ICON(M) a ICON(M+4), CON(J) a CON(J+61) /
Diagrama de Bloques
GOVCNA2
PMECH
PELEC
SPEED