## PWX5P6
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
PWX5P6: Stabilizer Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | T (segundos) |  |  | K |  | Salida del Washout 1
J+1 |  |  |  | M (2 H) |  |  | K+1 |  | Salida del bloque 2 del filtro que se trata primero
J+2 |  |  |  | T1 (segundos)
J+3 |  |  |  | T2 (segundos) |  |  | K+2 |  | Salida del bloque 1 del filtro que se trata después
J+4 |  |  |  | T3 (segundos)
J+5 |  |  |  | T4 (segundos) |  |  | K+3 |  | Salida del bloque 3 del filtro
J+6 |  |  |  | T5 (segundos) |  |  | K+4 |  | Salida del bloque 4 del filtro
J+7 |  |  |  | T6 (segundos) |  |  | K+5 |  | Salida del bloque de Pelec
J+8 |  |  |  | Kss |  |  | K+6 |  | Salida del filtro Washout 2
J+9 |  |  |  | LSMAX |  |  | K+7 |  | Salida del primer lead-lag
J+10 |  |  |  | LSMIN |  |  | K+8 |  | Salida del segundo lead-lag
J+11 |  |  |  | SWITCH (debe ser = 0.0)
J+12 |  |  |  | RETPRT (segundos) |  |  | VARs | # | Description
J+13 |  |  |  | SALRS2 |  |  | L |  | Tiempo en que se modifica T2
J+14 |  |  |  | T2PROT (segundos) |  |  | L+1 |  | No utilizada
J+15 |  |  |  | VTALTA
J+16 |  |  |  | VTBAJA |  |  | IBUS, ‘USRMDL’,ID, ’PWX5P6’, 3, 0, 3, 26, 9, 2,
J+17 |  |  |  | SALPOS |  |  | ICON(M) to ICON(M+2), CON(J) to CON(J+25) /
J+18 |  |  |  | SALNEG
J+19 |  |  |  | Lógica ON-OFF (sobre)
J+20 |  |  |  | Lógica ON-OFF (sub)
J+21 |  |  |  | Temp. ON-OFF
J+22 |  |  |  | Ganancia modo generador
J+23 |  |  |  | Ganancia modo motor
J+24 |  |  |  | LSMIN en modo generador
J+25 |  |  |  | LSMIN en modo motor
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | 0: Funcionamiento Normal (T2 = T2) 1: Timer Funcionando (T2 = T2) 2: Timer funcionó (T2 = T2PROT)
M+1 |  |  |  | 0: Sin ajuste automático del signo de la ganancia Kss. 1: Ajuste automático del signo de la ganancia Kss (turbina puede operar como bomba).
M+2 |  |  |  | No se utiliza
Diagrama de Bloques
PWX5P6
PELEC
VOTHSG
Speed
+

sT
T
s


1
4
1
T


1
1
1
sT
sT



s
P
M


SMAX
L
SMIN
L
sT

1
1
sT

1
1
sT

1
1
+
-
+


.
.
u
p
ACEL
P




s
P
E

1
1
1
sT
ST



.
.
u
p
ELEC
P
FILTRO
WASHOUT 1
2
2
1
sT
sT

ACEL
P


4
3
1
1
sT
sT


6
5
1
1
sT
sT


LOGICA
RESET
NO LINEAL
FILTRO
WASHOUT 2
LEAD - LAG
LEAD - LAG
SS
K
GAIN
LOGICA
ON/OFF
SS
V

Si Vss > Salida Sobre y Delta Eterm > Vtmax
durante t >=Toff
o
Si Vss < - Salida Sub y Delta Eterm < Vtmin
durante t >=Toff
Si Vssneg < Vss < Vsspos
Vss = 0
Se reconecta PSS
Si Vss > Vlim y Delta Eterm > Vtmax
durante t >=Tprot
o
Si Vss < - Vlim y Delta Eterm < Vtmin
durante t >=Tprot
Si Vssneg < Vss < Vsspos
T2 = T2p
Se resetea T2
SWITCH 0:SPEED INPUT
1: BUS FREQUENCY INPUT
SM
1
Si PELEC > 0 → KSS = CON (J+22)
Si PELEC ≤ 0 → KSS = CON (J+23)
Si PELEC > 0 → LSMIN = CON (J+24)
Si PELEC ≤ 0 → LSMIN = CON (J+25)
Nota: Si PELEC ≤ 0, el modelo desconecta el GOV asociado al generador.