## SMRVTV
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
SMRVTV: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Julio 2013
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | TRATE TG (MW) > 0 |  |  | K
J+1 |  |  |  | TRATE TV (MW) > 0 |  |  | K+1
J+2 |  |  |  | T1 (s) > 0. Cte de Tiempo. |  |  | K+2
J+3 |  |  |  | T2 (s) > 0. Cte de Tiempo.
J+4 |  |  |  | K1. Ganancia. |  |  | VARs | # | Description
J+5 |  |  |  | T3 (s) > 0. Cte de Tiempo. |  |  | L |  | Entrada Bloque HRSG
[7 empty] | L+1 |  | Bloque HRSG
ICONs | # |  | Value | Description |  |  | L+2 |  | Bloque Turbina
M |  |  |  | IBUS1. Unidad TG1 |  |  | L+3 |  | Ajuste error de inicialización de PMECH(I) de TV. Bloque Turbina (Nota 2)
M+1 |  |  |  | ID1. Unidad TG1
M+2 |  |  |  | IBUS2. Unidad TG2
M+3 |  |  |  | ID2. Unidad TG2 |  |  | L+4 |  | Bloque Turbina
M+4 |  |  |  | IBUS3. Unidad TV
M+5 |  |  |  | ID3. Unidad TV |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, 'SMRVTV’, 8, 0, 7, 6, 3, 5,
M+6 |  |  |  | 0/1: Estado del modelo. |  |  | ICON(M) to ICON(M+6), CON(J) to CON(J+5) /
0 (No Activo) / 1 (Activo)
Notas:
1) El modelo SMRVTV está activo cuando ICON (M+6) = 1. Se desactiva cuando ICON (M+6) = 0.
2) El valor de la VAR (L+3) es la diferencia entre la potencia mecánica de la TV obtenida de la potencia eléctrica de la TV en el flujo (VAR (L+4)) respecto de la que debería tener según los despachos de las potencias eléctricas de las TGs en el flujo (VAR (L+2)). Por lo tanto, si no se rehace el flujo la VAR (L+3) permite correr la simulación evitando un transitorio inicial en la potencia mecánica de la TV.
3) Este modelo lee automáticamente todas las variables de las turbinas de gas que necesita para su funcionamiento.
Diagrama de Bloques
SMRVTV
PELEC TG1
PMECH TV
PELEC TG2