## STGV2P
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
STGV2P: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | Df1 < 0 (p.u.) Frequency Dead Band
J+1 |  |  |  | Df2 > 0 (p.u.) Frequency Dead Band
J+2 |  |  |  | Re (p.u.) Permanent Droop (>0)
J+3 |  |  |  | DPMAX (p.u.) Power Regulator High Limit
J+4 |  |  |  | DPMIN < 0 (p.u.) Power Regulator Low Limit
J+5 |  |  |  | ±BMP (p.u.) Power Regulator Dead Band
J+6 |  |  |  | Kp (p.u.) Power Controller Gain
J+7 |  |  |  | Ti > 0 (sec) Power Controller time constant
J+8 |  |  |  | Tr > 0 (sec) Pressure Controller time constant
J+9 |  |  |  | Ri (p.u.) Permanent Droop (>0)
J+10 |  |  |  | PS1 (> 0)
J+11 |  |  |  | GV1 (> 0)
J+12 |  |  |  | PS2 (> PS1)
J+13 |  |  |  | PS3 (> PS2)
J+14 |  |  |  | GV2 (> GV1)
J+15 |  |  |  | TSCH (sec) Stream chest delay
J+16 |  |  |  | TRH (sec) Reheater delay
J+17 |  |  |  | a (p.u.) HP fraction KHP
J+18 |  |  |  | TRATE, Steam Turbine Rating (MW)
STATEs | # |  | Description |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | PI power controller |  |  |  | L |  | Electric Power reference
K+1 |  |  | Pressure reference |  |  |  | L+1 |  | Steam Valve Opening
K+2 |  |  | HP turbine dynamics
K+3 |  |  | Reheater dynamics |  |  |  | IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’STGV2P’, 5, 0, 0, 19, 4, 2,
CON(J) to CON(J+18) /
Diagrama de Bloques
STGV2P
SPEED
PMECH
PELEC