## THYRISIEM
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| THYRISIEM: Sistema de Excitación | [6 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Junio 2015
Modelo escrito por el Usuario: Sistema de excitación SIEMENS THYRISIEM PLUS
| This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
| Machine identifier | [5 empty] | ID
| This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
| and STATEs starting with | [5 empty] | K
| and VARs starting with | [5 empty] | L
| and ICONs starting with | [5 empty] | M
| CONs | # |  | Value | Description
Regulador PID | J |  |  |  | TTV | s | Constante de tiempo del transductor de tensión
| J+1 |  |  |  | TREF | s | (>0) Constante de tiempo de la rampa de referencia de tensión
| J+2 |  |  |  | VREFMAX | pu | Límite máximo de la referencia de tensión
| J+3 |  |  |  | VREFMIN | pu | Límite mínimo de la referencia de tensión
| J+4 |  |  |  | KP | pu | Ganancia proporcional de la referencia
| J+5 |  |  |  | TR | s | Constante de tiempo del regulador de tensión
| J+6 |  |  |  | TN | s | Constante de tiempo integral del regulador de tensión
| J+7 |  |  |  | TV | s | Constante de tiempo derivativo del regulador de tensión
| J+8 |  |  |  | VRMAX | pu | Límite máximo del regulador de tensión
| J+9 |  |  |  | VRMIN | pu | Límite mínimo del regulador de tensión
Excitación tipo Brushless | J+10 |  |  |  | KA | pu | Constante de la excitatriz auxiliar
| J+11 |  |  |  | KB | pu | Factor de normalización de la corriente de excitación
| J+12 |  |  |  | KC | pu | Factor de caída de tensión por conmutación
| J+13 |  |  |  | KD | pu | Factor por reacción de armadura
| J+14 |  |  |  | KE | pu | Factor de saturación de la exctatriz principal
| J+15 |  |  |  | KF | pu | Factor de magnetización de la exctatriz principal
| J+16 |  |  |  | TE | s | Constante de tiempo de la excitatriz principal
| J+17 |  |  |  | E1 | pu | Punto de saturación 1 de la excitatriz principal
| J+18 |  |  |  | S(E1) | pu | Factor de saturación en el punto 1 de la excitatriz principal
| J+19 |  |  |  | E2 | pu | Punto de saturación 2 de la excitatriz principal
| J+20 |  |  |  | S(E2) | pu | Factor de saturación en el punto 2 de la excitatriz principal
V/Hz | J+21 |  |  |  | TF | s | Constante de tiempo del filtro de frecuencia (V/Hz)
| J+22 |  |  |  | F1 | pu | Frecuencia punto 1 limitador sobreflujo magnético (V/Hz)
| J+23 |  |  |  | U1 | pu | Tensión punto 1 limitador sobreflujo magnético (V/Hz)
| J+24 |  |  |  | F2 | pu | Frecuencia punto 2 limitador sobreflujo magnético (V/Hz)
| J+25 |  |  |  | U2 | pu | Tensión punto 2 limitador sobreflujo magnético (V/Hz)
OEL | J+26 |  |  |  | TTI | s | Constante de tiempo del filtro de corriente
| J+27 |  |  |  | IFM | pu | Corriente permanente máxima de excitación (OEL)
| J+28 |  |  |  | TOEL | s | Constante de tiempo del limitador de máxima excitación (OEL)
| J+29 |  |  |  | LMAXOEL | pu | Límite superior control integral (OEL)
| J+30 |  |  |  | LMINOEL | pu | Límite inferior control integral (OEL)
| J+31 |  |  |  | VMAXOEL | pu | Límite máximo del limitador de máxima excitación (OEL)
| J+32 |  |  |  | VMINOEL | pu | Límite mínimo del limitador de máxima excitación (OEL)
UEL | J+33 |  |  |  | TFU | s | Constante de tiempo del filtro de tensión (UEL)
| J+34 |  |  |  | TFP | s | Constante de tiempo del filtro de potencia activa (UEL)
| J+35 |  |  |  | TFQ | s | Constante de tiempo del filtro de potencia reactiva (UEL)
| J+36 |  |  |  | LUMAX | pu | Límite superior de corrección por tensión (UEL)
| J+37 |  |  |  | LUMIN | pu | Límite inferior de corrección por tensión (UEL)
| J+38 |  |  |  | P1 | pu | Potencia activa punto 1 (UEL)
| J+39 |  |  |  | Q1 | pu | Potencia reactiva punto 1 (UEL)
| J+40 |  |  |  | P2 | pu | Potencia activa punto 2 (UEL)
| J+41 |  |  |  | Q2 | pu | Potencia reactiva punto 2 (UEL)
| J+42 |  |  |  | P3 | pu | Potencia activa punto 3 (UEL)
| J+43 |  |  |  | Q3 | pu | Potencia reactiva punto 3 (UEL)
| J+44 |  |  |  | P4 | pu | Potencia activa punto 4 (UEL)
| J+45 |  |  |  | Q4 | pu | Potencia reactiva punto 4 (UEL)
| J+46 |  |  |  | P5 | pu | Potencia activa punto 5 (UEL)
| J+47 |  |  |  | Q5 | pu | Potencia reactiva punto 5 (UEL)
IGLIM | J+48 |  |  |  | TQ2 | s | Constante de tiempo del filtro de potencia reactiva (IGLIM)
| J+49 |  |  |  | TI | s | Constante de tiempo del filtro de corriente de estator (IGLIM)
| J+50 |  |  |  | IRMINU | pu | Mínima corriente reactiva para limitar por tensión (IGLIM)
| J+51 |  |  |  | IGMAX | pu | Máxima corriente permanente de estator (IGLIM)
| J+52 |  |  |  | TIGLIM | s | Constante de tiempo del limitador de corriente de estator (IGLIM)
| J+53 |  |  |  | LGMAX | pu | Límite superior del limitador de corriente de estator (IGLIM)
| J+54 |  |  |  | LGMin | pu | Límite inferior del limitador de corriente de estator (IGLIM)
IFLIM | J+55 |  |  |  | IFMAX | pu | Corriente instantánea máxima de excitación
| J+56 |  |  |  | KIF | pu | Ganancia proporcional del limitador de corriente
| J+57 |  |  |  | VEMAX | pu | Límite máximo del limitador de corriente
| J+58 |  |  |  | VEMIN | pu | Límite mínimo del limitador de corriente
| J+59 |  |  |  | IFMIN | pu | Mínimo setpoint de corriente de excitación
| STATEs | # |  | Description |  |  |  | ICONs | Value | Description
| K |  |  | Tensión medida, VT |  |  |  | M |  | Limitador V/Hz (0: OFF - 1: ON)
| K+1 |  |  | Referencia de tensión, VR |  |  |  | M+1 |  | Limitador OEL (0: OFF - 1: ON)
| K+2 |  |  | Señal PID VN |  |  |  | M+2 |  | Limitador UEL (0: OFF - 1: ON)
| K+3 |  |  | Señal PID VV |  |  |  | M+3 |  | Limitador IGLIM (0: OFF - 1: ON)
| K+4 |  |  | Corriente de campo exc. ppal, IF |  |  |  | M+4 |  | Limitador IFLIM (0: OFF - 1: ON)
| K+5 |  |  | FEM de la excitatriz ppal, VE
| K+6 |  |  | Frecuencia filtrada, V/Hz |  |  |  | VARs | # | Description
| K+7 |  |  | Control integral, OEL |  |  |  | L |  | Referencia de tensión con rampa
| K+8 |  |  | Tensión filtrada, UEL |  |  |  | L+1 |  | Salida del regulador, cos(a)
| K+9 |  |  | Potencia activa filtrada, UEL |  |  |  | L+2 |  | Salida limitador V/Hz
| K+10 |  |  | Potencia reactiva filtrada, UEL |  |  |  | L+3 |  | Salida limitador OEL
| K+11 |  |  | Potencia reactiva filtrada, IGLIM |  |  |  | L+4 |  | Salida limitador UEL
| K+12 |  |  | Corriente de estator filtrada, IGLIM |  |  |  | L+5 |  | Salida limitador IGLIM
| K+13 |  |  | Control integral 1, IGLIM |  |  |  | L+6 |  | Salida limitador IFLIM
| K+14 |  |  | Control integral 2, IGLIM |  |  |  | L+7 |  | Tiempo reset UEL
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’THYRSM’, 4, 0, 5, 60, 15, 8, ICON(M) a ICON(M+4), CON(J) a CON(J+59) /
Diagrama de Bloques
THYRISIEM
EFD
ETERM
XADIFD
PELEC
QELEC
VOTHSG
SPEED
ITERM
BSFREQ