## TVCC1
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
TVCC1: Generador de Vapor por Recuperación de Calor | [6 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: |  | Febrero 2013
Modelo escrito por el Usuario: Modelo de GVRC con Fuego Adicional y Turbina de Vapor para Ciclo Combinado. Configuración Turbina Seguidora.
This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
Machine identifier | [5 empty] | ID
This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
and STATEs starting with | [5 empty] | K
and VARs starting with | [5 empty] | L
and ICONs starting with | [5 empty] | M
CONs |  | # |  | Value | Description
J |  |  |  |  | K1 (pu/ºC): Normalización de la TGesc
J+1 |  |  |  |  | K2 (pu): Aprovechamiento de los Gases
J+2 |  |  |  |  | F1A (pu): Constante A de la funcion 1
J+3 |  |  |  |  | F1B (pu): Constante B de la funcion 1
J+4 |  |  |  |  | K3 (pu): Ganancia Proporcional
J+5 |  |  |  |  | K4 (pu): Ganancia del Integrador
J+6 |  |  |  |  | K5 (pu): Factor de Pérdidas Tuberías
J+7 |  |  |  |  | K6 (pu): Factor de Aporte de AP
J+8 |  |  |  |  | K7 (pu): Factor de Aporte de BP
J+9 |  |  |  |  | FA (pu): Aporte por Fuego Adicional1 |  |  |  |  | 1: | FA = | -1: Sin fuego adicional
J+10 |  |  |  |  | T1 (s): Recuperador de Calor | [6 empty] | 2: Cálculo automático del FA
J+11 |  |  |  |  | T2 (s): Dinámica del Domo | [6 empty] | 0 a 1: | Modo manual
J+12 |  |  |  |  | T3 (s): Dinámica de las Tuberías
J+13 |  |  |  |  | T4 (s): Actuador de la Válvula de la TV
J+14 |  |  |  |  | T5 (s): Dinámica de AP de la TV
J+15 |  |  |  |  | T6 (s): Dinámica de BP de la TV
J+16 |  |  |  |  | ZRMAX (pu): Máximo del Regulador
J+17 |  |  |  |  | ZRMIN (pu): Mínimo del Regulador
J+18 |  |  |  |  | ZMAX (pu): Apertura Máxima de la Válvula
J+19 |  |  |  |  | ZMIN (pu): Apertura Mínima de la Válvula
J+20 |  |  |  |  | TRTG1 (MW): Potencia Mecánica TG 1
J+21 |  |  |  |  | TRTG2 (MW): Potencia Mecánica TG 2
J+22 |  |  |  |  | TRTV (MW): Potencia Mecánica TV
J+23 |  |  |  |  | P2TG (p.u.): Setpoint presión con 2 TG.
J+24 |  |  |  |  | P1TG (p.u.): Setpoint presión con 1 TG.
ICONs |  | # |  | Value | Description
M |  |  |  |  | IBUS1, Número de barra de la TG 12
M+1 |  |  |  |  | IMTG1, Identificador de Máquina TG 1
M+2 |  |  |  |  | STTG1, STATE + X de Temperatura TG 13
M+3 |  |  |  |  | IBUS2, Número de barra de la TG 22
M+4 |  |  |  |  | IMTG2, Identificador de Máquina TG 2
M+5 |  |  |  |  | STTG2, STATE + X de Temperatura TG 23
ICONs INTERNAS (INTICN)
INTICNs |  | # |  | Value | Description
M |  |  |  | - | TTG1, STATE para la Temp. de la TG 1
M+1 |  |  |  | - | TTG2, STATE para la Temp. de la TG 2
M+2 |  |  |  | - | IMTG1, Array Index de la TG 1
M+3 |  |  |  | - | IMTG2, Array Index de la TG 2
STATEs |  | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
K |  |  |  | Flujo de Vapor Generado |  |  | L |  | Temp. Gases Escape TG 1
K+1 |  |  |  | Presión en el Domo |  |  | L+1 |  | Temp. Gases Escape TG 2
K+2 |  |  |  | Presión en la Válvula de la TV |  |  | L+2 |  | Calor Aprovechado en el GVRC
K+3 |  |  |  | Integrador del Reg. de Presión |  |  | L+3 |  | Flujo de Vapor Neto al Domo
K+4 |  |  |  | Apertura de la válvula de la TV |  |  | L+4 |  | Presión Útil
K+5 |  |  |  | Dinámica de AP de la TV |  |  | L+5 |  | Flujo de Vapor a la TV
K+6 |  |  |  | Dinámica de BP de la TV |  |  | L+6 |  | Aporte de AP a la Potencia Total
1: | FA = | -1: | Sin fuego adicional |  |  |  | L+7 |  | Aporte de BP a la Potencia Total
|  | 2: | Cálculo automático del FA |  |  |  | L+8 |  | Fuego Adicional
|  | 0 a 1: | Modo manual |  |  |  | L+9 |  | Setpoint de Presión
2: | IBUS= | -1: | TG no conectada al ciclo.
3: | STTG= | -1: | Se asume temp. constante = 1 pu.
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’TVCC1’, 5, 0, 6, 25, 7, 9, ICON(M) to ICON(M+5), CON(J) to CON(J+24) /
En el modo manual de FA, la TV debe ser despachada según la siguiente expresión:
Códigos de error de enganche:
N° | Descripción
1 | La TG no está en el flujo pero si en el dinámico.
2 | La TG no está en el flujo ni en el dinámico.
4 | La TG no tiene modelo de RAV (GOV).
9 | No hay datos de la TG en la memoria dinámica.
Diagrama de Bloques
TVCC1
PMECHTG1
PMECH Power
TGESC1
PMECHTG2
TGESC2