## WESTG1
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
WESTG1: Turbine-Governor Model Data Sheets | [6 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description |  | STATEs |  | # | Description
J |  |  |  | TLIM |  | K |  |  | Dinámica temp. gases exhaustos
J+1 |  |  |  | KR |  | K+1 |  |  | Medición temp. gases exhaustos
J+2 |  |  |  | T1 |  | K+2 |  |  | Medición potencia generada
J+3 |  |  |  | KP1 |  | K+3 |  |  | PI1 control velocidad
J+4 |  |  |  | TI1 |  | K+4 |  |  | PI2 control limitador temp.
J+5 |  |  |  | ESC |  | K+5 |  |  | Rate limiter control velocidad
J+6 |  |  |  | RSR |  | K+6 |  |  | Posición de válvulas CSO
J+7 |  |  |  | FSR |  | K+7 |  |  | Caudal gases combustión, WF
J+8 |  |  |  | TV
J+9 |  |  |  | LS |  | VARs |  | # | Description
J+10 |  |  |  | LI |  | L |  |  | Entrada auxiliar para escalón en FREC
J+11 |  |  |  | TCC |  | L+1 |  |  | FREC, Frecuencia (pu)
J+12 |  |  |  | WF1 |  | L+2 |  |  | REF de POTENCIA
J+13 |  |  |  | WFEF1 |  | L+3 |  |  | Señal error veloc. Entrada compuerta MIN
J+14 |  |  |  | WF2 |  | L+4 |  |  | Señal error veloc. Salida compuerta MIN
J+15 |  |  |  | WFEF2 |  | L+5 |  |  | Señal error veloc. Salida compuerta MAX
J+16 |  |  |  | WF3 |  | L+6 |  |  | Límite velocidad cambio posición CSO
J+17 |  |  |  | WFEF3 |  | L+7 |  |  | GVCSO Señal de mando del control de veloc.
J+18 |  |  |  | WF4 |  | L+8 |  |  | TEXCSO Señal de mando del limitador de temperatura
J+19 |  |  |  | WFEF4
J+20 |  |  |  | WF5 |  | L+9 |  |  | CSO Consigna de posición de válvula
J+21 |  |  |  | WFEF5 |  | L+10 |  |  | WF Consigna de gases de combustión
J+22 |  |  |  | A |  | L+11 |  |  | WFEF Trabajo obtenido de los gases de combustión
J+23 |  |  |  | B
J+24 |  |  |  | C |  | L+12 |  |  | Salida bloque Memory = VAR(L+7) luego de 1 paso
J+25 |  |  |  | K3
J+26 |  |  |  | TR |  | L+13 |  |  | Señal error temp. Entrada comp. MIN
J+27 |  |  |  | TC |  | L+14 |  |  | Señal error temp. Salida comp. MIN
J+28 |  |  |  | KTA |  | L+15 |  |  | Temperatura gases exhaustos
J+29 |  |  |  | KEX |  | L+16 |  |  | Entrada al PI del Control de Temp.
J+30 |  |  |  | KP2 |  | L+17 |  |  | LTEX Temp. de referencia límite
J+31 |  |  |  | TI2 |  | L+18 |  |  | GVERR Señal de control a la entrada de KP1
J+32 |  |  |  | FV |  | Potencia máxima operable aproximada en función de la temperatura ambiente:
J+33 |  |  |  | MBASE |  |  | KTA * Tamb + KEX - TEX = 0,
J+34 |  |  |  | TRATE |  | (Condición de equilibrio del limitador de temperatura de escape.)
J+35 |  |  |  | TAMB |  |  | TEX = a + b * (1 – FREC) + c * WF
[7 empty] | TEX = a + c * WF |  | (ya que FREC = 1 para el inicio)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’WESTG1’, 5, 0, 0, 36, 8, 19, | [6 empty] | KTA * Tamb + KEX - a - c * WF = 0
CON(J) to CON(J+35) / | [6 empty] | WF = (KTA * Tamb + KEX – a)/c
(Será el caudal de combustible en equilibrio limitando temp. de escape)
WFEF = func(WF) = PMECH pu de TRATE
Diagrama de Bloques
WESTG1
PELEC
PMECH
FREC