EVALUACION DE LOS MODELOS DINAMINCO Y DE FLUJO DE CARGA EN EL PROGRAMA PSS/E DE LA CONVERSORA GARABI

Se advierte al usuario de algunos inconvenientes que puede ocasionar el uso de los modelos para estudios estáticos y dinámicos de la Conversora CCC de E.T. Garabí y  sus controles.

Entre los inconvenientes detectados podemos mencionar:

- Elevados tiempos para poder ajustar un flujo de carga (respecto de casos sin el modelo de la conversora)

- No es factible estudiar casos reales de la operación para rangos de tensiones habituales para horas de valle en barras de 500 kV (V < 1.025 pu)

- Problemas numéricos frente a simulación de fallas trifásicas cercanas a la Conversora.

###### Modelo utilizado en el PSS/E Power Flow Simulator de PTI

Básicamente, los problemas detectados para estudios eléctricos de régimen estacionario se presentan en la obtención de la convergencia del flujo de carga:

- Cuando el flujo converge con el método FNSL (Newton Raphson Completo) en aproximadamente 20 iteraciones y con todos los generadores con su reactivo dentro de los límites, se considera que el flujo está resuelto (esta afirmación se encuentra contenida en el manual de utilización del PSS/E). Con el modelo de flujo de carga de la Conversora resulta muy difícil obtener la misma condición, y en algunos casos resulta imposible alcanzarla.

- Normalmente esta convergencia se obtiene con la dedicación de un tiempo mucho mayor que el que requiere el ajuste de un flujo sin el modelo de la Conversora. Puede haber casos en los que no se  obtengan resultados satisfactorios.

- Para la correcta operación del modelo, CEMSA ha sugerido operar con un valor de tensión próximo a 1.03 pu en barras de la ET Rincón Santa María, condición ésta difícil de presentarse en algunos escenarios, como por ejemplo en valle.

###### Modelo utilizado en el PSS/E Dynamics Simulator de PTI

El modelo de Conversora de E.T. Garabí consiste en el modelo CDCAB2 y el sistema de control MCTRL5 suministrados por SIEyE, cuyos archivos en formato del programa PSS/E son los siguientes:

cfc_model_119.obj

data_btb_119.obj

mctrl5.obj

- Pueden presentarse inconvenientes al realizar sucesivas inicializaciones, con problemas de divergencia de taps de transformadores y del ángulo de disparo del rectificador.

- La utilización del modelo dinámico de la Conversora presenta problemas cuando se simulan fallas trifásicas en líneas adyacentes a ésta. El programa emite el mensaje que se detalla a continuación:

NETWORK NOT CONVERGED AT TIME

- Se ha comprobado que la aplicación de fallas en líneas cercanas a la conversora sin intercalar una impedancia de falla puede derivar en la pérdida de estabilidad del SADI. Esta inestabilidad podría deberse a problemas numéricos, puesto que para fallas idénticas simuladas en casos donde se reemplazó el modelo de la conversora por una demanda constante, el SADI se comportó establemente.