## Plan de Obras FREBA
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 20.91% | Sup. Servida en km2 | 18.64% | Elimina restric. N | 27.73% | Elimina generacion ineficiente | 18.64% | Elimina restric. N-1 | 14.09% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
500 kV |  | Etapa 2 | Ampliación ET Nueva Campana 500/132 kV | ET Nueva Campana: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la instalación de un 3° transformador de 300 MVA - 500/132 kV |  |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-01-31 | 2019-07-25 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Definido | Pendiente | Pendiente | Campana, Exaltación de la Cruz y Zárate. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica, ante la indisponibilidad de uno transformadores de potencia existentes (T1CA ó T2CA).
500 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Junín 500/132 kV | Nueva ET Junín 500/132 kV de 2x300 MVA y 3 salidas de línea en 132 kV para su vinculación con el sistema de transporte por distribución troncal de la provincia de Bs. As. |  | Aumento de la capacidad de generación hidraúlica desde a región Comahue y la construcción de las líneas de 500 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Colón, L.N. Alem, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Arrecifes, Junín, General Viamonte, Chacabuco, Rojas, Pergamino y Salto. | A). El sistema eléctrico del área Centro-Norte presentará problemas de control de tensión en barras de 132 kV, requieriendo el despacho forzado de generación térmica "INEFICIENTE" en distintos nodos del sistema; B) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
500 kV |  | Etapa 3 | ET Nueva GBA 500/220/132 kV | ET Nueva GBA 500/220/132 kV de 2x300 MVA de 500/132 kV más tres campos de salida de línea en el nivel de 500 kV (Abasto/Atucha/Charlone) y dos campos de salida de línea en 132 kV (Mercedes/Lobos) |  | Expansión del sistema de EAT de 500 kV: Corredor Río Diamante-Charlone-Junín-Nueva GBA y EETT intermedias. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | Varios | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Lobos, Monte, Brandsen, Navarro, Roque Pérez, Suipacha, Mercedes, Luján y San Andrés de Giles. | A). Evita restricciones debido a la saturación de los transformadores de 500 kV de la ET EZEIZA. B) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
500 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Cnel. Charlone 500/132 kV | Nueva ET Charlone 500/132 kV de 2x300 MVA y 3 salidas de línea en 132 kV para su vinculación con el sistema de transporte por distribución troncal de la provincia de Bs. As. |  | Expansión del sistema de EAT de 500 kV: Corredor Río Diamante-Charlone-Junín-Nueva GBA y EETT intermedias. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Lincoln, Pehuajo, General Pinto, Trenque Lauquen, General Arenales, General Villegas, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Pellegrini, Rivadavia, Florentino Ameghino, L.N Alem y Junín. | A). El sistema eléctrico del área Centro-Norte presentará problemas de control de tensión en barras de 132 kV, requieriendo el despacho forzado de generación térmica "INEFICIENTE" en distintos nodos del sistema; B). Restricciones de demanda debido a la saturació del transformador T7HE de 500/132 kV de la ET Henderson; C) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; D). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV | En proceso de licitación por DE | Etapa 2 | ET PUAN (132/33/13.2 kV) | Nueva ET Puan (132/33/13.2 kV) seccionando LAT Guatraché - Pigué - 2x30/30/20 MVA | 180000000 | Ampliación de ET PIGÜE (TRANSBA) | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 426.1364 | 2020 | 2019-06-10 | 2020-12-01 | EDES, Cooperativa de Puán , Darregueira y la zona | Otorgada por Res. Ministerial | S/D | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | S/D | Todo el partido de Puán, y Darregueira, incluyendo las ppoblaciones de Azopardo, 17 de Agosto, Felipe Solá, Bordenave, Villa Iris y la industria de la maltería de la zona. | Imposibilidad de desarrollo industrial y rural, de una gran empresa y muchos pequeños emprendimientos rurales de producción y elaboración de materia prima.
132 kV | En proceso de licitación por DE |  | Nueva ET Brandsen | Nueva ET Brandsen de 2x30/30/20 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de dos campos de salidas de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal (apertura LAT Monte-Chascomús) | 169290420 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 563.6364 | 2017 |  | 2017-03-01
132 kV | Plan más cerca | Etapa 3 | Ampliación de ET TORNQUIST (TRANSBA) - Nuevo trafo 30/30/20MVA | Ampliación de ET Tornquist (TRANSBA) - 1x15/10/15MVA a 1x15/10/15 + 30/30/20 MVA | 85526000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 426.1364 | 2023 | 2022-06-09 | 2023-12-01 | EDES, INTERPACK (Papelera) y Municipio de Tornquist (Plan Mas Cerca 2015) | Pendiente | Pendiente | En ejecución | En ejecución | - | Adquirido | Disponible | Pendiente | Papelera de Tornquist y aproximadamante el 40% de la demanda el Partido de Tornquist incluyendo como beneficiarios tambien a Saavedra, Saldungaray y localidades vecinas: Sierra de la Ventana y Villa Ventana por mejoras en oferta de potencia de respaldo. | Demanda al corte de un porcentaje superior al 5% de los clientes del area servida
132 kV | Por solicitud regulatoria de TRANSBA | Etapa 2 | Amp. ET NORTE DOS (TRANSBA) - 4ta ETAPA | Adquisición transformador respaldo de 45/30/45 MVA, como respaldo a la instalacion existente. | 21478600 | Amp. ET NORTE DOS (TRANSBA)- 2da y 3ra ETAPA | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | NO | 0 | 302.2727 | 2018 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | EDES | Otorgada por Res MI 367/12 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | Pendiente | Aproximadamante el 25% de la demanda el Partido de Bahia Blanca en la zona Norte de la ciudad con gran expansión de la demanda T1 R en el ultimo lustro. | Demanda al corte de un porcentaje superior al 10% de los clientes de Bahia Blanca. Costo Social por imagen negativa de la empresa
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | Eliminar o reducir la generación distribuida ineficiente | Sup. Servida en km2 | Eliminar restricciones en condiciones "N-1" del sistema | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliación de ET PUNTA ALTA (TRANSBA) | Reemplazo del transformador de 15/10/15 MVA a instalar por uno de 30/30/20 MVA | 25856000 | 0 | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 292.0455 | 2016 |  | 2016-12-01 | Coop Punta Alta | Res. 210/2013 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | S/D | Aproximadamente el 35% de la demanda de Punta Alta y la Base Naval Puerto Belgrano. | No permitir crecimientos horizontales y verticales de la demanda en la localidad de Punta Alta , barrios periféricos y la Base Naval.
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliación ET Lincoln 132/33/13,2 kV | ET Lincoln: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo de los transformadores de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV existentes por dos nuevas máquinas de 30/20/30 MVA y obras de adecuación asociadas. | 75000000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 10 ≤ X ≤ 20 MW | 0.75 | SI | 1 | 953.4091 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-27 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Lincoln, General Pinto, Junín, General Arenales, Carlos Tejedor, Carlos Casares y L.N. Alem. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Lincoln dentro del marco "Generación Distribuida" (15 MW); y las unidades generadoras instaladas por EDEN en las localidades de Vedia por 2,2 MW y Gral. Arenales por 1,1 MW; B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica. C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Nueva ET Olmos 132/13,2 KV - Etapa 1 + Vinculaciones | construcción de una Nueva Estación Transformadora 2x40MVA - 132/13,2kV a realizarse en forma modular. | 81179068.8424 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 860.2273 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | EDELAP | Res. 29/2015 | Otorgada | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | En ejecución | Zona sur de La Plata, barrios: Olmos, Abasto, Los Hornos y Romero | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona Sur de la ciudad de La Plata
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | NUEVA ET TANDIL INDUSTRIAL | NUEVA ET 132/33/13,2 KV - 2x30 MVA TRANSFORMADOR / REACTANCIA / REACTOR / TRANSF. SERV. AUX. / TERRENO / EQUIPAMIENTO ET 132 KV (INT-SECC-DESC-TI-TV) PRIMERA ETAPA / CELDAS 33 Y 13,2 KV: ADQUIRIDOS | 114120000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 767.0455 | 2017 |  | 2017-12-01 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 210/13 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 70.000 HABITANTES | DEMANDA NO ABASTECIDA
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | LAT DE ALIMENTACION NUEVA ET TANDIL INDUSTRIAL | CONSTRUCCION DE APROX. 400 METROS DE LAT DT 132 kV PARA VINCULAR LA LAT OLAVARRIA - TANDIL CON LA NUEVA ET | 3150000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 767.0455 | 2017 |  | 2017-12-01 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 210/13 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | 70.000 HABITANTES | DEMANDA NO ABASTECIDA
220 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliaciones en SE Barragán (2DO TR 220/132 KV y tendido de 4 ternas 132 Kv entre SE Barragán y SSEE Edelap) | La presente obra contempla el traslado de un transformador de 220/132/13,2kV 300/300/100MVA desde SE La Plata a SE Barragán, y la supervisión del montaje de 4 nuevos vínculos de 132kV desde SE Barragán a SE Tolosa y SE Dique | 9875678.5312 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-08-31 | EDELAP | R29 / 2015 | Otorgada | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | Definido | Disponible | Disponible | Toda la concesión | Imposibilidad de evacuar 600MVA de la nueva CT Barragán. Segundo punto de interconexión al SADI
132 kV | En ejecución |  | ET BOLIVAR | NUEVA ET BOLIVAR 132/33/13,2 KV - 2 X 30 MVA EN CONSTRUCCION CON OTROS FONDOS (Solo contempla el monto de los repuestos) | 1700000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 656.8182 | 2017 |  | 2017-12-01 | COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR | Res MIVySP 526/08 | Res. ENRE N° 109/2015 | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | Adquirido | Disponible | Disponible | ?? | Asegura el abastecimiento de Bolívar, descargando la ET Henderson que se encuentra actualmente en estado de saturación.
132 kV | En ejecución |  | ET BOLIVAR - LAT DE ALIMENTACIÓN | DT 132 KV DESDE ET BOLIVAR HASTA SECCIONAMIENTO LAT HENDERSON - OLAVARRIA EN CONSTRUCCION CON OTROS FONDOS (Solo contempla el monto de los repuestos) | 150000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 656.8182 | 2017 |  | 2017-12-01 | COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR | Res MIVySP 526/08 | Res. ENRE N° 109/2015 | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Con servidumbre | No aplica | Disponible | Disponible | ?? | Asegura el abastecimiento de Bolívar, descargando la ET Henderson que se encuentra actualmente en estado de saturación.
132 kV | En ejecución |  | NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA PERGAMINO INDUSTRIAL - Etapa I | ET 132/33/13,2 KV 1x30/30/30 MVA CON CAPACIDAD PARA ALOJAR DOS TRANSFORMADORES DE 30/30/30 MVA TRANSFORMADOR / REACTANCIA / REACTOR / TRANSF. SERV. AUX. / TERRENO : ADQUIRIDOS | 150838350 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | SI | 1 | 0 MW | 0 | NO | 0 | 579.5455 | 2017 |  | 2017-12-01 | COOPERATIVA ELECTRICA DE PERGAMINO | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 367/2012 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | APROBADOS TRANSBA INF.TECN. GPOR/DPR Nº029/11 | APROBADO RES DEL OPDS Nº 00092/2013 | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 100.000 HABITANTES | CORTES DE SERVICIO POR CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y NO RADICACIÓN DE INDUSTRIAS
132 kV | En ejecución |  | ESTACION TRANSFORMADORA PERGAMINO INDUSTRIAL: LAT DE ALIMENTACION | APERTURA DE LA LAT 132 KV PERGAMINO - ROJAS Y CONSTRUCCION DE 1,9 KM DE LINEA DE 132 KV DOBLE TERNA. TRAZA INTERNA EN TERRENOS DEL INTA PERGAMINO (YA CEDIDOS POR ACTA) | 11970000 | NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA PERGAMINO INDUSTRIAL - Etapa I | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | SI | 1 | 0 MW | 0 | NO | 0 | 579.5455 | 2017 |  | 2017-12-01 | COOPERATIVA ELECTRICA DE PERGAMINO | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 367/2012 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | APROBADOS TRANSBA INF.TECN. GPOR/DPR Nº029/11 | APROBADO RES DEL OPDS Nº 00092/2013 | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | 100.000 HABITANTES | CORTES DE SERVICIO POR CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y NO RADICACIÓN DE INDUSTRIAS
132 kV | En ejecución | Etapa 2 | DT NORTE - RUTA 2 | Nueva línea 132 kV DT 5 kM subterránea + 14 kM aérea - Instalación sistema de celdas GIS de 132 kV en ET Ruta 2 (cable subt. 132 kV adquirido) | 260000000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 489.7727 | 2017 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | EDEA | Otorgada por Res 274/11 | No aplica | No aplica | En ejecución | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | 620.000 habitantes / Partido de General Pueyrredón / 1460 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Mantener E/S generación local ineficiente (7 MW) - Calidad de producto deficiente
132 kV | En ejecución |  | Ampliación ET Magdalena 132/13,2 Kv | Instalación de un segundo Transformador 132/33kV 20MVA más el campo de 132kV asociado | 24685947.5625 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 472.7273 | 2017 |  | 2017-11-01 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos |  | No aplica | Definido | Pendiente | Pendiente | Partido de Magdalena | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona de Magdalena
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | ET MAR DE AJO | Ampliación ET reemplazando el actual transformador T2MJ de 15/10/15 MVA por otro de 30/10/30 MVA | 36400000 |  | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 437.5 | 2017 | 2017-01-05 | 2017-12-31 | EDEA - COOP. SAN BERNARDO - COOP MAR DE AJO | Otorgada por Res. N°210/13 | En trámite | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | En ejecución | Pendiente | 70.000 habitantes / Partido de la Costa / 226 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Mantener E/S generación local ineficiente (6 MW)
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | ET MIRAMAR | Ampliación ET reemplazando el actual transformador T1MR de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 MVA (transformador adquirido) | 6150000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 379.5455 | 2017 | 2017-06-04 | 2017-12-01 | EDEA | Otorgada por Res 316/04 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y a actualizar | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 40.000 habitantes / Partido de General Alvarado / 1678 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Mantener E/S generación local ineficiente (10 MW)
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | ET MIRAMAR | Ampliación ET reemplazando el actual transformador T2MR de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 MVA (transformador adquirido) | 6180000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 379.5455 | 2017 | 2017-06-04 | 2017-12-01 | EDEA | Otorgada por Res 316/04 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y a actualizar | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 40.000 habitantes / Partido de General Alvarado / 1678 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N-1 - Mantener E/S generación local ineficiente (10 MW)
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliación ET Rojas 132/33/13,2 kV - Etapa I | ET Rojas: Ampliación a la capacidad de transformación mediante el reemplazo del transformador T1RF de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV existente por una nueva máquina de 30/20/30 MVA y obras de adecuación asociadas. | 37500000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 286.3636 | 2017 |  | 2017-12-01 | EDEN/Coop. Rojas | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Rojas y Pergamino (M. H. Alfonzo) | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador T1RF; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV | En ejecución |  | Sistema de comunicaciones EETT Este y Sur | sistema de comunicaciones que se debe instalar y poner en servicio para incorporar las nuevas SSEE Sur y Este en una primer etapa, y la SSEE Olmos y Berisso en una etapa posterior. | 15238564.1625 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | NO | 0 | 255.6818 | 2017 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | EDELAP | R29 / 2015 | Otorgada | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | --- | Disponible | Disponible | Toda la concesión
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Nueva ET Villa Elisa 132/13,2 KV + vinculación en 132 KV | Construcción de una Nueva Suebestación Transformadora 2x40MVA - 132/13,2kV a realizarse en la Ciudad de La Plata, localidad de Villa Elisa a fin de inyectar potencia en el nivel de tensión de 13,2kV. | 252424648.3237 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 720.4545 | 2018 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | EDELAP | R29/2015 | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | Definida | A definir | Pendiente | Pendiente | Zona norte la Plata, Partidos de Villa Elisa, City Bell y Arturo Segui | Restricion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona norte de la ciudad de La Plata
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliación de ET CORONEL SUAREZ (TRANSBA) | Repotenciación ET Cnel Suárez TRANSBA 132/33/13.2 kV de 2x15/10/15 MVA a 2 x 30/30/20 MVA (TR adquirido) | 51592000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 656.8182 | 2018 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | EDES | Otorgada por Res MI 367/12 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Pendiente | - | Adquirido | Pendiente | Pendiente | El 100% de la demanda el Partido de Coronel Suarez incluyendo esta localidad,Huanguelen, Gral Lamadrid, Arroyo Cortopor mejoras en oferta de potencia de respaldo. | Demanda al corte de un porcentaje superior al 5% de los clientes del aea servida. Costos adicionales de generación
132 kV | En ejecución |  | NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA SAN PEDRO INDUSTRIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE 132/33/13,2 KV CON LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 30/20/30 MVA DE POTENCIA TRANSFORMADOR / REACTANCIA / REACTOR / TRANSF. SERV. AUX. / TERRENO : ADQUIRIDOS | 147909450 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 569.3182 | 2018 |  | 2018-06-01 | Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Ltda. | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 523/13 | En trámite | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | En ejecución | Pendiente | 26.000 HABITANTES | DEMANDA NO ABASTECIDA
132 kV | En ejecución |  | ALIMENTACIÓN A NUEVA ET SAN PEDRO INDUSTRIAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 KV DE VINCULACIÓN ENTRE LA NUEVA ET Y LA ET P.PRENSA (PREPARADA PARA DOBLE TERNA) | 33300000 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 569.3182 | 2018 |  | 2018-06-01 | Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Ltda. | Otorgada por MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Res. MI N° 523/13 | En trámite | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | En ejecución | Pendiente | 26.000 HABITANTES | DEMANDA NO ABASTECIDA
132 kV | En ejecución | Etapa 1 | Ampliación ET Monte 132/33/13,2 kV | ET Monte: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo de los transformadores de 15/5/10 y 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV existentes por dos nuevas máquinas de 30/20/30 MVA. | 39500000 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 431.8182 | 2018 | 2017-01-31 | 2018-07-25 | Coop. Monte/EDEN/EDEA | Otorgada por Res. Ministerial | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Monte, Lobos y General Belgrano. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica. B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
1384719707.4224
92191724.8617
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 1 | Ampliación ET Henderson 132/33/13,2 kV - Etapa I | ET Henderson: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo del transformador T5HE de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV existente por una nueva máquina de 30/30/10 MVA y una nueva reactancia limitadora de cortocircuito de 33 kV | 79526000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 860.2273 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-27 | EDEN | En trámite ante PBA | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Definido | Pendiente | Pendiente | Hipólito Yrigoyen, Pehuajo, Bolivar y Daireaux. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica. B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales. C). Deberán mantenerse operativas las unidades generadoras "INEFICIENTES" instaladas en la localidad de Bolívar, la cual consta de dos unidades conformadas por dos generadores que aportan en total 2,8 MW en el sistema de 13,2 kV de la Cooperativa Eléctrica Bolívar y 1,7 MW en barras de 13,2 kV de la ET Henderson EDEN (33/13,2 kV)
132 kV |  |  | Ampliación ET Este 2DO TR 132/13,2 KV | La presente obra contempla la ampliación de la subestación Este de 1x40MVA a 2x40MVA - 132/13,2kV | 34225868.25 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 860.2273 | 2017 | 2017-03-01 | 2017-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | --- | Definido | Pendiente | Pendiente | Zona este de La Plata y Sur de Berisso. barrios: Villa Elvira, San Lorenzo, Sicardi, El Carmen. | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona Este de la ciudad de La Plata
132 kV |  | Etapa 1 | Ampliación ET IMSA 132/33/13,2 kV | ET IMSA: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la instalación de un 2° transformador de 15/10/15 MVA - 132/33/13.2 kV, construcción de barras en 33 kV y acoplamiento longitudinal y segunda barra 13.2 kV con interruptor de acoplamiento. Además contempla el completamiento de los dos (2) campos de entrada de líneas existentes en 132 kV, la construcción de un campo exterior de 33 kV para el transformador de potencia existente (T1IM) y la incorporación de nuevas celdas para 13,2 y 33 kV. | 127000000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | NO | 0 | 812.5 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-27 | EDEN | En trámite ante PBA | En trámite | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Junín, General Arenales, General Viamonte, Lincoln y L.N. Alem. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Junín dentro del marco "Generación Distribuida" (22 MW); y las unidades generadoras instaladas por EDEN en las localidades de Vedia por 2,2 MW y Gral. Arenales por 1,1 MW; B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica. C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | ET GONZALES CHAVES | Ampliación ET incorporando 2do transformador de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV (transformador existente) | 30000000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 656.8182 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | EDEA - COOP B. JUAREZ | Otorgada por Res 537/07 | En trámite | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 33.000 habitantes / Partidos de G. Chaves y Benito Juarez / 9091 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Demanda no abastecida en condiciones N-1
132 kV |  |  | Ampliación ET Tolosa 132/13,2 kV | • Creación de tres nuevas secciones celdas de media tensión de 13,2kV, de manera de proporcionar una mayor confiabilidad y flexibilidad operativa a la red de distribución. • Transformador de potencia de reserva 40MVA 132/13,2kV. | 63814572.9375 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 396.5909 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | --- | Definido | Pendiente | Pendiente | Zona Centro de La Plata. Barrios Tolosa, Ringuelet, casco urbano | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona centro de la ciudad de La Plata
132 kV |  | Etapa 1 | ET CHASCOMUS | Ampliación ET reemplazando el actual transformador T2CU de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 MVA (transformador existente) | 6090000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | EDEA | Otorgada por Res 316/04 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | Disponible | En ejecución | 48.000 habitantes / Partidos de Chascomús y Lezama / 5330 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N-1
132 kV |  | Etapa 1 | ET LAS ARMAS | Ampliación ET incorporando 2do transformador de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV (transformador existente) | 30000000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2017 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | EDEA | Otorgada por Res 537/07 | En trámite | Ejecutados y válidos | Pendiente | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 32.000 habitantes / Partidos de Maipú y Mar Chiquita / 5742 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N-1
132 kV |  |  | Ampliación barras de13,2kV PARA SSEE 132/13,2 KV | Construcción de una sección de barras transportable de 13,2 kV para maniobra y protección de alimentadores destinada a actuar ante contingencia como reemplazo de las secciones de barras existentes en alguna de las Subestaciones del área de concesión de EDELAP. | 3741591 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 239.7727 | 2017 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | --- | --- | --- | Pendiente | Pendiente | Toda la concesión | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la concesión
|  |  |  | AÑO 2017 | 374398032.1875
24926633.3014
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Ampliación ET Villa Lía 220/132 kV | ET Villa Lía: Construcción de doble juego de barras de 132 kV, acoplamiento de barras y Nuevo Edificio de Comando. | 91539000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 1000 | 2018 | 2017-01-01 | 2018-06-25 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Campana, Exaltación de la Cruz, Zarate, Luján, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, Arrecifes, Capitan Sarmiento, Carmen de Areco, Salto, San Andrés de Giles, Mercedes, Navarro y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Apertura de T y LAT doble terna de 9 km Villa Lía - S.A. de Areco | Apertura de T y LAT doble terna de 9 km Villa Lía - S.A. de Areco. Desvinculación de ET S.A. de Areco de la conexión en T de la línea de 132 kV Campana - V. Lía. Se completa un tramo de 9 km de línea de 132 kV que permitirá vincular a las EETT V. Lía y S.A. de Areco. S.L a S.A. Areco | 47313000 | Ampliación ET Villa Lía 220/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 1000 | 2018 | 2017-03-31 | 2018-03-26 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | San Antonio de Areco, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto, San Andrés de Giles, Mercedes, Navarro, Luján y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV 1x132/33/13,2 kV - 30/20/30 MVA | Nueva ET S.A. de Areco II 132 kV, simple barra con lugar para doble juego y tres campos de salida de línea en 132 kV. Dicha ET se vinculará al Sistema de Transporte mediante el seccionamiento de la LAT V. Lía - S.A. de Areco aproximadamente a 2.4 km de la ET S.A. de Areco. | 156208000 | Ampliación ET Villa Lía 220/132 kV; Apertura de T y LAT doble terna de 9 km Villa Lía - S.A. de Areco | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 1000 | 2018 | 2017-03-31 | 2018-09-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | San Antonio de Areco, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto, San Andrés de Giles, Mercedes, Navarro, Luján y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva LAT 132 kV S.A. de Areco II - C. Sarmiento | Nueva LAT 132 kV Capitán Sarmiento - Nueva ET S.A. de Areco de aproximadamente unos 32 km de longitud | 188801400 | Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento) | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 1000 | 2018 | 2017-01-01 | 2018-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva ET Capitán Sarmiento 132/33/13,2 kV | Nueva ET Capitán Sarmiento de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de dos campos de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 136682000 | Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento) y LAT 132 kV S.A. de Areco II - C. Sarmiento | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 1000 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva LAT 132 kV 9 de Julio - Bragado | Nueva LAT 132 kV 9 de Julio - Bragado de aproximadamente unos 71 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Bragado | 322629600 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV y Nueva LAT 132 kV 9 de Julio - Bragado | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 10 ≤ X ≤ 20 MW | 0.75 | SI | 1 | 953.4091 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | Coop. Mariano Moreno | Otorgada por Res. Ministerial | C.C. y N.P. | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | 9 de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor y Lincoln. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Pehuajó=22,4 MW y CT Bragado=50 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET 9 de Julio 132/33/13,2 kV | Nueva ET 9 de Julio de 2x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV más campos de salida de línea en 132 kV | 167630710 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 10 ≤ X ≤ 20 MW | 0.75 | SI | 1 | 953.4091 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | Coop. Mariano Moreno | Otorgada por Res. Ministerial | C.C. y N.P. | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | 9 de Julio | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Pehuajó=22,4 MW y CT Bragado=50 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV S.A. de Areco - S.A. de Giles | Nueva LAT 132 kV S.A. de Areco - S.A. de Giles de aproximadamente unos 24 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET S.A. de Areco | 151702000 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento), considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 860.2273 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Mercedes, Navarro y Luján. | A). Restricciones de demanda debido a los serios problemas de abastecimiento que presenta el nodo S.A. de Giles en el nivel de 33 kV: Saturación de los transformadores de la ET S.A. de GILES, los cuales operan al límite de su potencia nominal y valores de tensión en barras de 33 kV muy por debajo de los admisibles (0,8 p.u.); B). Permanencia de generación térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de S.A. de Giles por 1,7 MW; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET S.A. de Giles 132/33/13,2 kV | Nueva ET S.A. de Giles de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 140782460 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento), considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía y nueva LAT desde ET S.A. de Areco | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 813.6364 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Mercedes, Navarro y Luján. | A). Restricciones de demanda debido a los serios problemas de abastecimiento que presenta el nodo S.A. de Giles en el nivel de 33 kV: Saturación de los transformadores de la ET S.A. de GILES, los cuales operan al límite de su potencia nominal y valores de tensión en barras de 33 kV muy por debajo de los admisibles (0,8 p.u.); B). Permanencia de generación térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de S.A. de Giles por 1,7 MW; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Villa Lía - Baradero | Nueva LAT 132 kV Villa Lía - Baradero de aproximadamente unos 52 km de longitud, más campos de salidas de línea en 132 kV en las EETT Villa Lía y Baradero. | 280273200 | Ampliación ET Villa Lía 220/132 kV: 2do. trafo de 150 MVA-220/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 813.6364 | 2018 | 2017-01-01 | 2018-12-22 | EDEN/Coop. San Pedro | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Baradero, San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Zárate y Campana. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica debido a la saturación del vinculo 132 kV San Pedro - Papel Prensa y a las tensiones fuera de banda en las EETT Baradero y Papel Prensa; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | ET PARQUE INDUSTRIAL MDP | Nueva ET 2x30/20/30 MVA - 132/33/13,2 kV + lineas de vinculacion en 132 kV (2,4 kM en doble terna) | 178587800 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 582.9545 | 2018 | 2017-01-07 | 2018-07-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | Definida | Adquirido | Disponible | Pendiente | 620.000 habitantes / Partido de General Pueyrredón / 1460 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - No radicación de nueva demanda - Mantener E/S generación local ineficiente (6 MW) - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente | EN EJECUCION
132 kV |  | Etapa 1 | ET QUEQUEN | Instalación de nuevo transformador 15/10/15 MVA y adecuación de la ET (actual "T" de la línea MP-NE): Creación de sistema doble barra en 132 kV, nuevo campo de transformación y nueva SL | 125500000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2018 | 2017-01-06 | 2018-06-30 | COOP. NECOCHEA - EDEA | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 109.000 habitantes / Partidos de Necochea y Lobería / 9183 km2
132 kV |  | Etapa 1 | ET BALCARCE | Ampliación ET incorporando 3er transformador de 30/30/20 MVA - 132/33/13,2 kV | 80906000 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 525 | 2018 | 2017-06-06 | 2018-06-01 | EDEA - COOP. BALCARCE | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 681.000 habitantes / Partidos de Balcarce, Lobería, Gral Pueyrredón / 10330 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N-1
132 kV |  | Etapa 1 | Amp. ET NORTE DOS (TRANSBA)- 2da y 3ra ETAPA | Ampliacion del Sistema de Barras de 13,2kV en SE Norte II (hab de una tercer barra de 13,2kV) . Instalación de un tercer transformador 45/30/45MVA + Adec.EETT | 82978600 | 0 | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2018 | 2017-01-06 | 2018-06-30 | EDES | Otorgada por Res MI 374/11 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | Pendiente | Aproximadamante el 25% de la demanda el Partido de Bahia Blanca en la zona Norte de la ciudad con gran expansión de la demanda T1 R en el ultimo lustro. | Demanda al corte de un porcentaje superior al 10% de los clientes de Bahia Blanca. Costo Social por imagen negativa de la empresa
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET San Nicolás "Norte" 132/33/13,2 kV y vinculación en 132 kV | Nueva ET San Nicolás Norte de 2x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y seccionamiento de las dos LAT 132 kV San Nicolás – Laminados Industriales y San Nicolás – Villa Constitución Residencial. | 171228000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2018 | 2017-06-30 | 2018-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | San Nicolás y Ramallo. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET SUR (TRANSBA) | Nueva ET Sur 2x45/30/45 MVA - 132/33/13,2 kV en proximidades de Loma Paraguaya | 194683983 | 0 | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2018 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | EDES | Otorgada por Res MI 374/11 | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | - | A definir | Disponible | Pendiente | Aproximadamante el 40% de la demanda el Partido de Bahia Blanca incluyendo a la franja industrial y zona portuaria. | Restricción de demanda y achatamiento del crecimiento del sector industrial en el sur de la ciudad por falta de oferta de potencia.
132 kV |  | Etapa 1 | Ampliación ET Colón 132/33/13,2 kV | ET Colón: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la instalación de un 2° transformador de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV, con sus correspondientes campos de transformación en los niveles de 132, 33 y 13,2 kV y segunda barra en los tres niveles de tensión. | 79526000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 426.1364 | 2018 | 2017-03-31 | 2018-09-22 | Coop. Colón | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Colón. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Colón dentro del marco "Generación Distribuida" (15 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica. C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET "GUAMINI" 132/33/13kV (2x30/30/20MVA) | Nueva ET "GUAMINI" 132/33/13kV (2x30/30/20MVA) | 169290420 | Ampliación de ET PIGÜE (TRANSBA) y ET PUÁN | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 426.1364 | 2018 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | EDES y Municipio Guamini (Plan Mas Cerca 2015) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | - | A definir | Pendiente | Pendiente | Mejora de disponibilidad (nuevo punto de ofrta en 132kV ante la falta de alim desde Tres Lomas) y calidad de producto técnico al 100% de la demanda de Guamini, Carhue y Espartillar. Mediante una obra de menor tenro: Laguna Alsina, Casbas. | En N-1 de alim de MT demanda al corte del 100%. En N necesidad de Generacion distribuida por lapsos muy largos. Limites al crecimiento industrial regional.
132 kV |  | Etapa 1 | Guaminí – Pigüé (132 kV) | Construcción de 65 km de LAT entre las Ets Pigüé u Guaminí. | 278621000 | Nueva ET "GUAMINI" 132/33/13kV (2x30/30/20MVA) | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 0.5 | SI | 1 | 426.1364 | 2018 | 2017-01-10 | 2018-12-31 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Mejora de disponibilidad (nuevo punto de ofrta en 132kV ante la falta de alim desde Tres Lomas) y calidad de producto técnico al 100% de la demanda de Guamini, Carhue y Espartillar. Mediante una obra de menor tenro: Laguna Alsina, Casbas. | En N-1 de alim de MT demanda al corte del 100%. En N necesidad de Generacion distribuida por lapsos muy largos. Limites al crecimiento industrial regional.
132 kV |  | Etapa 1 | Adecuación de ET CARMEN DE PATAGONES (TRANSBA) | Ampliacion de ET C. de Patagones consistente en nuevo campo acoplamiento en 33 kV y adecuación sistema telecontrol. | 18024000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-12-01 | EDES | Otorgada por Res MIVySP_962_2009 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | Pendiente | Aproximadamante el 20% de la demanda el Partido de Carmen de Patagones alcanzando a las obras asociadas de proyectos de riego y rurales favoreciendo la promoción industrial hacia ambos lados de la zona urbana. | Imposibilidad de desarrollo de rural por falta de infraestructura de red de MT para equipos de riego | Esta obra surge como requerimiento de TRANSBA para mejorar operación y respuesta de la red de transmisión en el nodo Puán
132 kV |  | Etapa 1 | ET VALERIA DEL MAR | Ampliación ET incorporando 2do transformador de 15/10/10 MVA - 132/33/13,2 kV (transformador existente) | 61800000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 239.7727 | 2018 | 2017-12-03 | 2018-06-01 | COOP. PINAMAR | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 25.400 habitantes / Partido de Pinamar / 63 km2
132 kV |  | Etapa 1 | ET VILLA GESELL | Ampliación ET reemplazando el actual transformador T1VG de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 MVA | 25766000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 239.7727 | 2018 | 2017-06-06 | 2018-06-01 | COOP. VILLA GESELL | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 31.000 habitantes / Partido de Villa Gesell / 285 km2
|  |  |  | AÑO 2018 | 3150473173
209751875.6991
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva LAT 132 kV C. Sarmiento - Arrecifes | Nueva LAT 132 kV Capitán Sarmiento - Arrecifes de aproximadamente unos 34 km de longitud | 140286800 | Nueva ET Capitán Sarmiento 132/33/13,2 kV y campo de salida de línea 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2017-12-31 | 2019-12-21 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva ET Arrecifes 132/33/13,2 kV | Nueva ET Arrecifes de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de dos campos de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 138048820 | Nueva ET Capitán Sarmiento 132/33/13,2 kV y Nueva LAT 132 kV C. Sarmiento - Arrecifes | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Nueva LAT 132 kV Arrecifes - Salto | Nueva LAT 132 kV Arrecifes - Salto de aproximadamente unos 31 km de longitud | 165069800 | Nueva ET Arrecifes 132/33/13,2 kV y campo de salida de línea 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Corredor Cierre Anillo Norte 132 kV: Ampliación ET Salto 132 kV | La obra contempla la construcción de un nuevo campo de salida de línea en 132 kV para la vinculación de la ET Salto con la futura ET Arrecifes | 15020000 | Nueva ET Arrecifes 132/33/13,2 kV y Nueva LAT 132 kV Arrecifes - Salto | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-12-31 | 2019-12-26 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Arrecifes, Salto y Pergamino. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Colón=15 MW, CT Arrecifes=20 MW, CT C. Sarmiento=5 MW y CT Salto=22,5 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva LAT 132 kV 25 de Mayo - Bragado | Nueva LAT 132 kV 25 de Mayo - Bragado de aproximadamente unos 57 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET 25 de Mayo y adecuación en ET Bragado | 261197800 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV y campo de salida de línea 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2017-12-31 | 2019-12-21 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | Bragado, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, Navarro, 25 de Mayo, 9 de Julio, Carlos Casares, Lincoln, Gral. Pinto, General Viamonte, L.N.Alem, General Arenales, Junín, Rojas, Chacabuco y Salto. | A). Permanencia de las Centrales Térmicas "INEFICIENTES" instaladas en la región dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Pehuajó=22,4 MW, CT Junín=22 MW, CT Lincoln=15 MW, CT Salto=22,5 MW y CT Bragado=50 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos | Nueva LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos de aproximadamente unos 101 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET 25 de Mayo. | 473805900 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV y campo de salida de línea 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | Definida | No aplica | Disponible | Pendiente | Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Navarro, General Las Heras y Luján. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTES" instalada en la localidad de Lobos dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Lobos=20 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET Lobos 132/33/13,2 kV | Nueva ET Lobos de 2x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal. | 168294594 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV y LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Otorgada por Res. Ministerial | Pendiente | Pendiente | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Navarro, General Las Heras y Luján. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTES" instalada en la localidad de Lobos dentro del marco "Generación Distribuida" (CT Lobos=15,7 MW); B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Chacabuco Industrial - Junín Sur | Nueva LAT 132 kV Chacabuco Industrial - Junín Sur de aproximadamente 48 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Chacabuco Industrial. | 209679200 | Nueva ET Junín 500/132 kV y campo de salida de línea en 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, General Arenales, General Pinto, Junín, L.N. Alem, General Viamonte, Salto y Chacabuco. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Junín dentro del marco "Generación Distribuida" (22,4 MW); y las unidades generadoras instaladas por EDEN en las localidades de Vedia por 2,2 MW y Gral. Arenales por 1,1 MW; B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Junín Sur 132/33/13,2 kV y vinculaciones 132 kV | Nueva ET Junín Sur de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 137365410 | Nueva ET Junín 500/132 kV y LAT desde dicha ET a la futura ET | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | L.N. Alem, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Junín y General Viamonte. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Junín dentro del marco "Generación Distribuida" (22,4 MW); y las unidades generadoras instaladas por EDEN en las localidades de Vedia por 2,2 MW y Gral. Arenales por 1,1 MW; B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET Berisso 132/13,2 KV + vinculación en 132 KV | Construcción de una Nueva Suebestación Transformadora 2x40MVA - 132/13,2kV, en la Ciudad de Berisso, a fin de inyectar potencia en el nivel de tensión de 13,2 kV. | 239068533.9787 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 720.4545 | 2019 | 2018-03-01 | 2019-12-31 | EDELAP | R29 / 2015 | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | Definida | Definido | Pendiente | Pendiente | Partido de Berisso | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la ciudad de Berisso
132 kV |  | Etapa 1 | Ampliación ET Bragado 132/33/13,2 kV | ET Bragado: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo del transformador T5BG de 10/10/3,3 MVA - 132/33/13,2 kV existente por una nueva máquina de 30/30/20 MVA y adecuaciones. | 79526000 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Definido | Pendiente | Pendiente | Bragado, General Viamonte, Alberti y Junín. | A). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica, debido a la saturación del transformador T5BG; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV y vinculaciones en 132 kV | Nueva ET Chivilcoy II de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 139552322 | ET 25 de Mayo 500/132 kV; LAT 132 kV 25 de Mayo - Chivilcoy y seccionamiento de la línea de 132 kV Bragado - Saladillo | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Chivilcoy, 25 de Mayo, Mercedes, Navarro (Villa Moll) , Alberti, Chacabuco y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET CHIVILCOY, los cuales operan al 93% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales; C). Como consecuencia del retraso de la entrada en servicio de la obra de ampliación en el sistema de transporte, deberá inyectarse potencia en nodo Chivilcoy mediante la incorporación de nueva generación térmica del tipo distribuida.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Chivilcoy - Chivilcoy II | Nueva LAT 132 kV Chivilcoy - Chivilcoy II de aproximadamente unos 14,5 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Chivilcoy | 152528100 | ET 25 de Mayo 500/132 kV; LAT 132 kV 25 de Mayo - Chivilcoy y seccionamiento de la línea de 132 kV Bragado - Saladillo | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Chivilcoy, 25 de Mayo, Mercedes, Navarro (Villa Moll) , Alberti, Chacabuco y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET CHIVILCOY, los cuales operan al 93% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales; C). Como consecuencia del retraso de la entrada en servicio de la obra de ampliación en el sistema de transporte, deberá inyectarse potencia en nodo Chivilcoy mediante la incorporación de nueva generación térmica del tipo distribuida.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Chivilcoy II - Chacabuco | Nueva LAT 132 kV Chivilcoy II - Chacabuco de aproximadamente unos 46 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Chacabuco | 299949400 | Nueva ET Junín 500/132 kV, LAT 132 kV Junín 500-Junín Sur y LAT 132 kV Junín Sur-Chacabuco Industrial | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Chivilcoy, 25 de Mayo, Mercedes, Navarro (Villa Moll) , Alberti, Chacabuco y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la condición de radialidad de la ET Chivilcoy II, en caso de indisponibilidad del vinculo 132 kV Chivilcoy-Chivilcoy II.
220 kV |  | Etapa 2 | Ampliación ET Villa Lía 220/132 kV | ET Villa Lía: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la instalación de un 2° transformador de 150 MVA - 220/132 kV | 57500000 | Ampliación ET Villa Lía: Construcción de doble juego de barras de 132 kV, acoplamiento de barras y Nuevo Edificio de Comando. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Definido | Pendiente | Pendiente | Campana, Exaltación de la Cruz, Zárate, Luján, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, Arrecifes, Mercedes, Navarro, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Salto, San Andrés de Giles y Pergamino. | A). Demanda no abastecida debido a la saturación del único transformador de 150 MVA-220/132 kV instalado en la ET. Además, en caso de indisponibilidad de dicha máquina se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica.; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Mercedes II 132/33/13,2 kV y vinculaciones en 132 kV | Nueva ET Mercedes II de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 139278958 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento), considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía y nueva LAT desde ET S.A. de Giles | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles, Luján, Chivilcoy y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET MERCEDES, los cuales operan al 90% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales; C). Como consecuencia del retraso de la entrada en servicio de la obra de ampliación en el sistema de transporte, deberá inyectarse potencia en nodo Mercedes mediante la incorporación de nueva generación térmica del tipo distribuida.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Mercedes - Mercedes II | Nueva LAT 132 kV Mercedes - Mercedes II de aproximadamente unos 13 km de longitud, más dos campos de salida de línea en 132 kV, uno en ET Mercedes y otro en ET Mercedes II | 122112600 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento), considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía y campo de salida de línea 132 kV en ET Mercedes | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2018-07-01 | 2019-12-23 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Mercedes, Navarro y Luján. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET MERCEDES, los cuales operan al 90% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales; C). Como consecuencia del retraso de la entrada en servicio de la obra de ampliación en el sistema de transporte, deberá inyectarse potencia en nodo Mercedes mediante la incorporación de nueva generación térmica del tipo distribuida.
132 kV |  | Etapa 1 | LAT G. BELGRANO - NEWTON | LAT 132 kV simple terna de 35 kM de longitud + campo de salida en 132 kV en ET Newton | 156959000 | ET 25 DE MAYO 500 kV y VINCULACIÓN 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 536.3636 | 2019 | 2017-06-11 | 2019-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | Definida | Definido | Disponible | Pendiente | 30.000 habitantes / Partidos de General Belgrano y General Paz / 3112 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Mantener E/S generación local ineficiente (1.5 MW) - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente
132 kV |  | Etapa 1 | ET GENERAL BELGRANO | Nueva ET 2x30/20/30 MVA - 132/33/13,2 kV | 165971000 | LAT G. BELGRANO - NEWTON | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 379.5455 | 2019 | 2017-12-08 | 2019-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | Definida | Definido | Disponible | Pendiente | 30.000 habitantes / Partidos de General Belgrano y General Paz / 3112 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Mantener E/S generación local ineficiente (1.5 MW) - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente
132 kV |  | Etapa 1 | LAT G. BELGRANO - CHASCOMUS | LAT 132 kV simple terna de 80 kM de longitud + campo de salida en 132 kV en ET Chascomús | 339452000 | LAT G. BELGRANO - NEWTON | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 489.7727 | 2019 | 2017-06-11 | 2019-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | Definida | Definido | Disponible | Pendiente | 100.000 habitantes / Partidos de General Belgrano y General Paz y Partido de la Costa / 3338 km2 | Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente en partido de la Costa
66 kV |  | Etapa 3 | Ampliación ET Carlos Casares 66/13,2 kV | ET Carlos Casares: Ampliación a la capacidad de transformación mediante el reemplazo del transformador T1CJ de 66/33 kV-5 MVA por una máquina de 15/10/15 MVA-66/33/13,2 kV más campos asociados. Además deberá construirse el campo de transformación de 13,2 kV del actual transformador T4CJ | 66776000 |  | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 530.6818 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Carlos Casares, Lincoln y Carlos Tejedor. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador T3CJ y T4CJ; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales. C). Permanencia de generación térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Moctezuma por 5 MW.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV S.A. de Areco II - Los Cardales | Nueva LAT 132 kV Nueva S.A. de Areco II - Los Cardales de aproximadamente 56 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET S.A. de Areco II | 340503400 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento) | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 489.7727 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Antonio de Areco, Campana, Luján y Exaltación de la Cruz. | A). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Los Cardales 132/33/13,2 kV | Nueva ET 132/33/13.2 kV de 1x45/45/45 MVA en las inmediaciones de las RNN°8 y RPN°6, en la zona de las localidades de Los Cardales-Cardalito-Parada Robles | 164018400 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento) | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Campana, Luján y Exaltación de la Cruz. | A). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva ET Roque Pérez 132/33/13,2 kV | Nueva ET Roque Pérez de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV más dos campos de salida de línea en 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 142149280 | ET 25 de Mayo 500/132 kV y LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 484.0909 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Roque Pérez, Lobos, Saladillo y Navarro. | A). Restricciones de demanda debido a serios problemas de control de tensión que presenta el nodo Roque Pérez a causa de las grandes transferencias de potencia a través del corredor de 33 kV Saladillo-R. Pérez-Lobos. B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Seccionamiento de la línea de 132 kV 25 de Mayo 500 - Lobos | Seccionamiento de la línea de 132 kV 25 de Mayo 500 - Lobos y vinculación de la misma a barras de 132 kV de la nueva ET Roque Pérez 132 kV mediante la construcción de un tramo de LAT 132 kV en doble terna de 40 km. | 211331400 | ET 25 de Mayo 500/132 kV y LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 484.0909 | 2019 | 2018-01-01 | 2019-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Roque Pérez, Lobos, Saladillo y Navarro. | A). Restricciones de demanda debido a serios problemas de control de tensión que presenta el nodo Roque Pérez a causa de las grandes transferencias de potencia a través del corredor de 33 kV Saladillo-R. Pérez-Lobos. B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Ampliación ET Ramallo Industrial 132/33/13,2 kV - Etapa I | Ampliación a la capacidad de transformación mediante la instalación de un segundo transformador de potencia (T2RN) 45/45/45 MVA - 132/33/13,2 kV y campos asociados. | 86478600 | Ampliación ET Ramallo 500/220/132 kV (en ejecución por Res. N°1/2003) | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2019 | 2018-06-30 | 2019-12-22 | Coop. Monte/EDEN/EDEA | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | San Nicolás y Ramallo. | A). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales. B). Como consecuencia del retraso de la entrada en servicio de la obra de ampliación en el sistema de transporte, deberá inyectarse potencia en el nodo Ramallo mediante la incorporación de una nueva Central Térmica en el corto plazo.
132 kV |  | Etapa 2 | ET AZUL | Reemplazo de un trafo de 15 por otro 132/33/13,2 kV 30/30/20 MVA | 25796000 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 431.8182 | 2019 | 2018-12-06 | 2019-12-01 | COOP AZUL | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 65.000 habitantes / Partido de Azul / 6594 km2
132 kV |  | Etapa 1 | ET AYACUCHO | Nueva ET 2x15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV + lineas de vinculacion en 132 kV (3,2 kM en doble terna) | 182793400 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 426.1364 | 2019 | 2017-12-08 | 2019-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 271/08 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Definida | Adquirido | Disponible | Pendiente | 36.000 habitantes / Partidos de Ayacucho y Rauch / 11115 km2 | No radicación de nueva demanda - Mantener E/S generación local ineficiente (4.5 MW) - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente
132 kV |  | Etapa 2 | LAT DT VIVORATA - NORTE | Nueva LAT 132 kV DT 21 kM | 200250000 | DT NORTE - RUTA 2 | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 396.5909 | 2019 | 2018-06-09 | 2019-12-01 | EDEA | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | 620.000 habitantes / Partido de General Pueyrredón / 1460 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N-1
132 kV |  | Etapa 2 | ET GRAL MADARIAGA | Instalación de un transformador 132/34,5/13,8 kV – 15/10/15 MVA. | 82526000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 286.3636 | 2019 | 2018-06-09 | 2019-12-01 | COOP MADARIAGA | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 20.000 habitantes / Partido de General Madariaga / 2947 km2
132 kV |  | Etapa 2 | ET VILLA GESELL | Instalación tercer transformador 132/33/13,2 kV 30/20/30 MVA | 81926000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 239.7727 | 2019 | 2018-06-09 | 2019-12-01 | COOP. VILLA GESELL | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 31.000 habitantes / Partido de Villa Gesell / 285 km2
|  |  |  | AÑO 2019 | 5185214717.9788
345220686.9493
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 2 | Seccionamiento de la línea de 132 kV Junín - Rojas | Seccionamiento de la línea de 132 kV Junín - Rojas y vinculación de la misma a barras de 132 kV de la nueva ET Junín 500/132 kV mediante la construcción de un tramo de LAT 132 kV en doble terna de 3 km. | 16822400 | Nueva ET Junín 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2020 | 2019-12-31 | 2020-12-25 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Colón, L.N. Alem, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Arrecifes, Junín, General Viamonte, Chacabuco, Rojas, Pergamino y Salto. | A). El sistema eléctrico del área Centro-Norte presentará problemas de control de tensión en barras de 132 kV, requieriendo el despacho forzado de generación térmica "INEFICIENTE" en distintos nodos del sistema; B) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Junín 500 - Junín Sur | Nueva LAT 132 kV Junín 500 kV - Junín Sur de aproximadamente 23 km de longitud | 93274200 | Nueva ET Junín 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 722.7273 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, L.N. Alem, General Arenales, General Pinto, Junin, General Viamonte, Salto y Chacabuco. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Junín dentro del marco "Generación Distribuida" (22,4 MW); y las unidades generadoras instaladas por EDEN en las localidades de Vedia por 2,2 MW y Gral. Arenales por 1,1 MW; B). Demanda no abastecida, es decir que se producirán importantes restricciones en el suministro de energía eléctrica; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Ensenada 132/13,2 kV | Ampliación de la subestación transformadora Ensenada mediante la instalación de dos transformadores de 40MVA - 132/13,2kV, a fines de inyectar potencia en el nivel de tensión de 13,2kV. | 89664929.7863 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 0.25 | SI | 1 | 720.4545 | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | --- | Definido | Pendiente | Pendiente | Partido de Ensenada, y La Plata. Barrios Punta Lara, el Dique, Tolosa y Riguelet | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la ciudad de Ensenada y parte de la ciudad de La Plata
132 kV |  | Etapa 1 | ET MAR DEL TUYU | Nueva ET 1x30/20/30 MVA - 132/33/13,2 kV | 167630710 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 569.3182 | 2020 | 2018-12-09 | 2020-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | No aplica | Definido | Disponible | Pendiente | 70.000 habitantes / Partido de la Costa / 226 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente
132 kV |  | Etapa 1 | ET LAS TONINAS | Ampliación ET incorporando 2do transformador de 30/30/20 MVA - 132/33/13,2 kV | 79526000 |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 569.3182 | 2020 | 2019-06-07 | 2020-06-01 | EDEA | Otorgada por Res 374/11 | Pendiente | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y válidos | No aplica | Adquirido | Disponible | Pendiente | 70.000 habitantes / Partido de la Costa / 226 km2 | Demanda existente no abastecida en condiciones N - Demanda no abastecida en condiciones N-1 - Calidad de producto deficiente | La ejecucion de esta obra y la de la ET Pigüé requieren su ejecución en simultáneo.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Mercedes II - S.A. de Giles | Nueva LAT 132 kV Mercedes II - S.A. de Giles de aproximadamente unos 22 km de longitud. | 89218800 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento), considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía y campo de salida de línea 132 kV en ET S.A. de Giles | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-07-01 | 2020-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Mercedes, Navarro y Luján. | A). Restricciones de demanda debido a la condición de radialidad de la ET S.A. de Giles, en caso de indisponibilidad del vinculo 132 kV S.A. de Areco-S.A. de Giles.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET 25 de Mayo 132/33/13,2 kV y vinculaciones en 132 kV | Nueva ET 25 de Mayo de 1x30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal | 139005594 | Campo de salida de línea ET 25 de Mayo 500/132 kV hacia la nueva Estación Transformadora | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-06-30 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | 25 de Mayo, Chivilcoy, Navarro, Bragado y 9 de Julio. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET 25 de Mayo de 66/33/13,2 kVen escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Seccionamiento de la línea de 132 kV 25 de Mayo 500 kV - Bragado | Seccionamiento de la línea de 132 kV Junín - Rojas y vinculación de la misma a barras de 132 kV de la nueva ET 25 de Mayo 132 kV mediante la construcción de un tramo de LAT 132 kV en doble terna de 2 km. | 11565400 | Campo de salida de línea ET 25 de Mayo 500/132 kV hacia la nueva Estación Transformadora | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | 25 de Mayo, Chivilcoy, Navarro, Bragado y 9 de Julio. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET 25 de Mayo de 66/33/13,2 kVen escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV Arrecifes - Pergamino | Nueva LAT 132 kV Arrecifes - Pergamino de aproximadamente unos 44 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 193457600 | Ampliación ET Ramallo 500/220/132 kV y Corredor Norte 132 kV completo hasta Salto, considerando la instalación del 2° TR 220/132 kV de 150 MVA en ET V. Lía | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN/Coop. Pergamino | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Arrecifes, San Nicolás, Ramallo y Pergamino. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad de algunos de los vinculos de 132 kV que acometen a las ET Arrecifes o Pergamino.
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV Nueva GBA - Mercedes | Nueva LAT 132 kV Nueva GBA - Mercedes de aproximadamente unos 55 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Mercedes | 277419400 | ET Nueva GBA 500/132 kV. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Mercedes, Suipacha, Navarro, Luján y San Andrés de Giles. | A). Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV Nueva GBA - Lobos | Nueva LAT 132 kV Nueva GBA - Lobos de aproximadamente unos 48 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Lobos | 268707800 | ET Nueva GBA 500/132 kV. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lobos, Navarro, Monte y Brandsen. | A). Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV doble terna Cnel. Charlone - Gral. Villegas | Nueva LAT 132 kV en doble terna Cnel. Charlone - Gral. Villegas de aproximadamente unos 45 km de longitud, más dos campos de salida de línea en 132 kV en ET Gral. Villegas. | 251585000 | Nueva ET Charlone 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2020 | 2018-06-30 | 2020-06-19 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, Pehuajo, General Pinto, Trenque Lauquen, General Arenales, General Villegas, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Pellegrini, Rivadavia, Florentino Ameghino, L.N Alem y Junín. | A). El sistema eléctrico del área Centro-Norte presentará problemas de control de tensión en barras de 132 kV, requieriendo el despacho forzado de generación térmica "INEFICIENTE" en distintos nodos del sistema; B). Restricciones de demanda debido a la saturació del transformador T7HE de 500/132 kV de la ET Henderson; C) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; D). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Luján II-Los Cardales | Nueva LAT 132 kV Luján II - Los Cardales de aproximadamente 27 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Luján II. | 203220600 | Corredor Norte hasta Nueva ET S.A. de Areco II de 132 kV (Puesto de seccionamiento) | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 489.7727 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-06-24 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Antonio de Areco, Campana, Luján y Exaltación de la Cruz. | A). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Henderson - Salliqueló | Nueva LAT 132 kV Henderson - Salliqueló de aproximadamente unos 150 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Henderson. | 623330000 | Campo salida de línea 132 kV en ET Henderson | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 484.0909 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Adolfo Alsina, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Guamini . | A). Restricciones de demanda en escenarios de pico debido a la saturación del vinculo de 132 kV Henderson-Trenque Lauquen; B). Importantes cortes en el suministro energético debido a la indisponibilidad del vinculo de 66 kV T. Lauquen-Tres Lomas- Salliqueló; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Salliqueló 132/66/33/13,2 kV y vinculaciones en 132 kV | Nueva ET Salliqueló de 132/66/33/13,2 kV y obras de 13.2, 33 y 66 kV asociadas, más la construcción de un campo de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal. Contemplará un TR 132/66 kV-40 MVA más los correspondientes campos, y un TR 132/33/13,2 kV-30/30/20 MVA más campos asociados. | 169290420 | LAT 132 kV Henderson - Salliqueló y campo salida de línea 132 kV en ET Henderson | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 484.0909 | 2020 | 2019-06-30 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Adolfo Alsina, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Guamini . | A). Restricciones de demanda en escenarios de pico debido a la saturación del vinculo de 132 kV Henderson-Trenque Lauquen; B). Importantes cortes en el suministro energético debido a la indisponibilidad del vinculo de 66 kV T. Lauquen-Tres Lomas- Salliqueló; C). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva ET Campana Puerto 132/33/13,2 kV | Nueva ET Puerto Campana de 1x45/45/45 MVA - 132/33/13.2 kV más campos de salida de línea en 132 kV para vincularla al Sistema de Transporte por Distribución Troncal. | 166752040 | Ampliación ET Nueva Campana 500/132 kV y Nueva LAT 132 kV Nueva Campana - Nueva ET Campana Puerto | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-06-24 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | A definir | Pendiente | Pendiente | Campana y Exaltación de la Cruz. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET CAMPANA 132 kV, los cuales operan al 85% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Nueva Campana - Nueva ET Campana Puerto | Nueva LAT 132 kV Nueva Campana - Nueva ET Campana Puerto de aproximadamente unos 7,5 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Nueva Campana. | 155682300 | Ampliación ET Nueva Campana 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2020 | 2019-01-01 | 2020-06-24 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Campana y Exaltación de la Cruz. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET CAMPANA 132 kV, los cuales operan al 85% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Campana Puerto -Campana III | Nueva LAT 132 kV Campana Puerto -Campana III de aproximadamente 10 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Campana III. | 134278800 | Ampliación ET Nueva Campana 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2020 | 2019-06-30 | 2020-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Campana y Exaltación de la Cruz. | A). Restricciones de demanda debido a la saturación de los transformadores de la ET CAMPANA 132 kV, los cuales operan al 85% de su límite térmico en escenarios de alta demanda; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 2 | ET ESTE | Nueva ET ESTE 132/33/13.2 kV (B. Blanca) seccionando LAT B. Blanca P. Alta - 2x30/20/30 MVA | 170950130 | 0 | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2020 | 2019-06-10 | 2020-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | 20% de la localidad de Bahía Blanca | Demanda al corte por no poder cubrir los picos de consumo en el área este de la ciudad, por falta de oferta de potencia en niveles de 33 kV y 13,2 kV.
132 kV |  | Etapa 2 | Ampliación de ET PEDRO LURO (TRANSBA) | Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 15/10/15 MVA | 81026000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2020 | 2019-06-10 | 2020-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Directamente, la población de Pedro Luro y zona rural de influencia en el valle del Río Colorado. Indirectamente, toda la población de Bahía Blanca y alrededores, dado que se alimentaría un bombeo de importancia para un acueducto que abastecería a la ciudad. | Imposibilidad de realizar la obra del acueducto Bahía Blanca - Río Colorado, freno al crecimiento de Pedro Luro, corte de demanda total ante contingencias simples. | Esta obra surge como requerimiento de TRANSBA para mejorar operación y respuesta de la red de transmisión en el nodo Suárez
132 kV |  | Etapa 2 | ET STROEDER (132/33/13.2 kV) | Nueva ET de 15/15/10 MVA en la localidad de Stroeder, para abastecer a la zona sur de la Pcia de Buenos Aires. | 171779985 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2020 | 2019-06-10 | 2020-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Localidades de Stroeder, Casás, Los Pocitos y San Blás. | Mala calidad de producto entregado a los clientes de Casás, Los Pocitos y San Blás.
132 kV |  | Etapa 2 | Ampliación de ET PUNTA ALTA (TRANSBA) | Reemplazo del transformador de 20/20/6,6 MVA a instalar por uno de 30/30/20 MVA | 25886000 | 0 | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 0.5 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 292.0455 | 2020 | 2019-06-10 | 2020-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Localidades de Cabildo, Saldungaray, Dique paso Piedras y zona de Grumbein de Bahía Blanca | Negativa de oferta de potencia a las localidades mencionadas.
|  |  |  | AÑO 2020 | 3580074108.7863
238353802.1828
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 1 | Nueva ET Olmos 132/13,2 KV - Etapa 2 | La presente obra contempla la ampliación de la subestación Olmos de 1x40MVA a 2x40MVA - 132/13,2kV | 34225868.25 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 860.2273 | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | --- | Definido | Pendiente | Pendiente | Zona sur de La Plata, barrios: Olmos, Abasto, Los Hornos y Romero | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona Sur de la ciudad de La Plata
132 kV |  |  | Ampliación ET Sur 2DO TR 132/13,2 KV | La presente obra contempla la ampliación de la subestación Sur de 1x40MVA a 2x40MVA - 132/13,2kV | 34225868.25 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | SI | 1 | X ≥ 20 MW | 1 | SI | 1 | 860.2273 | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | EDELAP | En trámite ante PBA | Otorgada | Ejecutados y válidos | Pendiente | --- | Definido | Pendiente | Pendiente | Zona sur de La Plata, barrios: Olmos, San Loreszo, Villa Elvira y Los Hornos. | Restriciion de la demanda e imposibilidad de abastecer el crecimiento de la zona Sur de la ciudad de La Plata
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV Junín 500 - Colón | Nueva LAT 132 kV Junín 500 - Colón de aproximadamente unos 95 km de longitud, más un campo de salida de línea en 132 kV en ET Colón. | 400283000 | Nueva ET Junín 500/132 kV y campo de salida de línea en 132 kV en ET Colón | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 10 ≤ X ≤ 20 MW | 0.75 | SI | 1 | 676.1364 | 2021 | 2020-01-01 | 2021-12-21 | EDEN/Coop. Colón | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Colón, L.N. Alem, General Arenales, Junin, General Viamonte, Arrecifes, Ramallo, San Nicolás y Pergamino. | A). Permanencia de la Central Térmica "INEFICIENTE" instalada en la localidad de Colón dentro del marco "Generación Distribuida" (15 MW); B). Importantes cortes en el suministro energético debido a la indisponibilidad del vinculo de 132 kV Pergamino-Colón.
132 kV |  | Etapa 2 | Nueva LAT 132 kV Monte - Lobos | Nueva LAT 132 kV Monte - Lobos de aproximadamente unos 48 km de longitud, más campo de salida de línea en 132 kV en ET Monte. | 308060200 | Nueva ET 25 de Mayo 500/132 kV, LAT 132 kV 25 de Mayo - Lobos, ET Lobos 132 kV y campo salida de línea en 132 kV. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2021 | 2020-01-01 | 2021-12-21 | EDEN/Coop. Monte | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lobos, Navarro, Roque Perez, Saladillo, Tapalqué, Azul, Las Flores, Rauch, Pila, Gral. Belgrano, Chascomús y Brandsen. | A). Restricciones de demanda debido a la condición de radialidad de la ET Lobos, en caso de indisponibilidad del vinculo 132 kV 25 de Mayo-Lobos.
132 kV |  |  | Ampliación ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kV | ET Chivilcoy II: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 56707040 | Nueva ET Chivilcoy II 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2021 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Chivilcoy, 25 de Mayo,Mercedes, Navarro, Alberti, Chacabuco y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Mercedes II 132/33/13,2 kV | ET Mercedes II: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 55889150 | Nueva ET Mercedes II 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2021 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Mercedes, Navarro, San Andres de Giles, Lujan, Chivilcoy y Suipacha. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV T. Lauquen - Gral. Villegas | Nueva LAT 132 kV T. Lauquen - Gral. Villegas de aproximadamente unos 115 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 496411000 | Nueva ET Charlone 500/132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2021 | 2019-06-30 | 2021-06-19 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, Pehuajo, General Pinto, Trenque Lauquen, General Arenales, General Villegas, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Pellegrini, Rivadavia, Florentino Ameghino, L.N Alem y Junín. | A). El sistema eléctrico del área Centro-Norte presentará problemas de control de tensión en barras de 132 kV, requieriendo el despacho forzado de generación térmica "INEFICIENTE" en distintos nodos del sistema; B). Restricciones de demanda debido a la saturació del transformador T7HE de 500/132 kV de la ET Henderson; C) Restricciones de demanda en caso de indiponibilidad de algún vinculo de 132 kV; D). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales. | EN EJECUCION
132 kV |  |  | Ampliación ET S.A. de Giles 132/33/13,2 kV | ET S.A. de Giles: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 55616520 | Nueva ET S.A. de Giles 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 489.7727 | 2021 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | San Andrés de Giles, Mercedes, Navarro y Luján. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Los Cardales 132/33/13,2 kV | ET Los Cardales: Instalación de un segundo transformador de potencia de 45/45/45 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 58431200 | Nueva ET Los Cardales 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2021 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Campana, Luján y Exaltación de la Cruz. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Rojas 132/33/13,2 kV - Etapa II | Ampliación a la capacidad de transformación mediante el reemplazo del transformador T2RF de 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV existente por una nueva máquina de 30/20/30 MVA y obras de adecuación asociadas. | 65726000 |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 286.3636 | 2021 | 2020-12-31 | 2021-12-26 | EDEN/Coop. Rojas | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Rojas y Pergamino (M. H. Alfonzo) | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador T1RF; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
|  |  |  | AÑO 2021 | 1565575846.5
104232746.1052
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  |  | Nueva LAT 132 kV T. Lauquen - Salliqueló | Nueva LAT 132 kV T. Lauquen - Salliqueló de aproximadamente unos 150 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 638350000 | Campo salida de línea 132 kV en ET T. Lauquen | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2022 | 2021-01-01 | 2022-12-22 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Adolfo Alsina, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Guamini, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor y Rivadavia. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del vinculo de 132 kV Henderson - Salliqueló.
132 kV |  |  | Ampliación ET Henderson 132/33/13,2 kV - Etapa II | Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo del transformador T6HE de 30/20/30 MVA - 132/33/13,2 kV existente por una nueva máquina de 30/30/10 MVA y una nueva reactancia limitadora de cortocircuito de 33 kV | 65026000 | Nueva ET Charlone 500/132 kV, DT 132 kV Charlone - Gral. Villegas y campo salida de línea 132 kV en ET T. Lauquen | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2022 | 2021-12-31 | 2022-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Bolívar y Daireaux. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador T5HE; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Junín Sur 132/33/13,2 kV | ET Junín Sur: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 56434410 | Nueva ET Junín Sur 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2022 | 2021-12-31 | 2022-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | L.N. Alem, General Arenales, General Pinto, Lincoln, Junin y General Viamonte. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Campana Puerto 132/33/13,2 kV | ET Campana Puerto: Instalación de un segundo transformador de potencia de 45/45/45 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 59599824 | Nueva ET Campana Puerto 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2022 | 2021-12-31 | 2022-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Campana y Exaltación de la Cruz. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Ramallo Industrial 132/33/13,2 kV - Etapa II | ET Ramallo Industrial: Ampliación a la capacidad de transformación mediante la el reemplazo del transformador T1RN de 30/30/20 MVA - 132/33/13.2 kV existente por una nueva máquina de 45/45/45 MVA y adecuaciones. | 68931200 |  | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2022 | 2021-12-31 | 2022-12-26 | EDEN/Coop. Ramallo | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | San Nicolás y Ramallo. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador T2RN; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
|  |  |  | AÑO 2022 | 888341434
59143903.7284
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  | Etapa 3 | Nueva LAT 132 kV Ramallo - Ramallo Industrial (2do. Circuito) | Nueva LAT 132 kV Ramallo - Ramallo Industrial de aproximadamente unos 18 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 113851600 | Ampliación ET Ramallo 500/220/132 kV y Campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT. | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2023 | 2022-06-30 | 2023-12-22 | EDEN/Coop. Ramallo | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | San Nicolás y Ramallo. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del vinculo de 132 kV Ramallo-Ramallo Industrial.
132 kV |  |  | Ampliación ET 25 de Mayo II 132/33/13,2 kV | ET 25 de Mayo II: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/30/20 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 56052728 | Nueva ET 25 de Mayo II 132 kV | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2023 | 2022-12-31 | 2023-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | 25 de Mayo, Chivilcoy, Navarro, Bragado y 9 de Julio. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  |  | Ampliación ET Roque Pérez 132/33/13,2 kV | ET Roque Pérez: Instalación de un segundo transformador de potencia de 30/20/30 MVA - 132/33/13.2 kV con sus correspondientes campos. | 54526000 | Nueva ET Roque Pérez 132 kV | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 0.75 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 484.0909 | 2023 | 2022-12-31 | 2023-12-26 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No aplica | Adquirido | Pendiente | Pendiente | Roque Pérez, Lobos, Saladillo y Navarro. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del transformador TR1; B). No radicación de nuevas demandas, con el consecuente detrioro de las economías regionales.
132 kV |  | Etapa 3 | Ampliación de ET CHAÑARES (TRANSBA) | Ampliación de ET CHAÑARES (TRANSBA) - 2x30/20/30MVA a 2x45/30/45 MVA | 55497200 | 0 | X ≥ 100.000 hab. | 1 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 0.5 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 443.1818 | 2023 | 2022-06-09 | 2023-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | 20% de la población de Bahía Blanca, la localidad de Cerri, Médanos, Nicolás Levalle y demás localidades del corredor Cerri - Médanos | Demanda al corte de un porcentaje superior al 5% de los clientes del aea servida. Costos adicionales de generación
132 kV |  | Etapa 3 | LAT Macachín – Puán (132 kV) | LAT vinculando las ETs Macachín y Puán (132 kV) - 95 km | 415303000 | ET PUAN (132/33/13.2 kV) | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 379.5455 | 2023 | 2021-12-11 | 2023-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Todo el partido de Puán, y Darregueira, incluyendo las ppoblaciones de Azopardo, 17 de Agosto, Felipe Solá, Bordenave, Villa Iris y la industria de la maltería de la zona. | Inestabilidad de tensión en ET Puán.
132 kV |  | Etapa 3 | Ampliación de ET PIGÜE (TRANSBA) | Repotenciación ET Pigüé de 2x15/10/15 MVA a 2x30/30/20 MVA + adec. EETT | 51712000 | ET PUAN y ET GUAMINI | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 332.9545 | 2023 | 2022-06-09 | 2023-12-01 | EDES | Otorgada por Res MIVySP_374_2011 | Certificado de conveniencia y necesidad pública emitida | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | - | Adquirido | Disponible | Pendiente | El 100% de la demanda el Partido de Saavedra incluyendo esta localidad, Piguë y Espartillar por mejoras en oferta de potencia de respaldo. | Demanda al corte de un porcentaje superior al 10% de los clientes del aea servida. Costos adicionales de generación
132 kV |  | Etapa 3 | Ampliación de ET LAPRIDA (TRANSBA) | ET Laprida - readecuación potencias trafos a 2 x 15/10/15: reemplazo del actual trafo de 132/13.2 kV 10 MVA y el de 33/13.2 kV 5 MVA por uno de 15/10/15 MVA | 80726000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | 0.75 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 332.9545 | 2023 | 2022-06-09 | 2023-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Localidad de Laprida y Consorcios de producción rurales (Artalejos, Malaver, Las Hermanas, Combate de Paraguil, etc). | Demanda al corte ante contingencia simple, freno al crecimiento de nuevos consorcios rurales.
132 kV |  | Etapa 3 | Ampliación de ET MONTE HERMOSO (TRANSBA) | Instalación de un 2° transformador 132/33/13,2 kV - 15/10/15 MVA | 83426000 | 0 | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 0.25 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 239.7727 | 2023 | 2022-06-09 | 2023-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Localidad de Monte Hermoso | Demanda al corte por no poder cubrir los picos de consumo en verano (demanda muy estacional por ser una localidad de veraneo)
132 kV |  | Etapa 3 | LAT C. Suárez – C. Pringles (132 kV) | LAT vinculando las ETs Cnel Suárez y Cnel Pringles (132 kV) - 95 km | 417330700 | Ampliación de ET CORONEL SUAREZ (TRANSBA) | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0.25 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | NO | 0 | 238.6364 | 2023 | 2021-12-11 | 2023-12-01 | EDES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  | A definir | Pendiente | Pendiente | Localidad de Cnel Suárez. | Inestabilidad de tensión en ET Cnel Suárez.
|  |  |  | AÑO 2023 | 1328425228
88443756.8575
Nivel de tensión | Estado a 09/2016 | Clasificación s/TRANSBA | Denominación de la obra | Breve descripción de la obra | Costo estimado sin impuestos [$] | Obras vinculadas | CRITERIOS | [9 empty] | CALIFICACIÓN/PUNTAJE | AÑO E/S | Fecha de inicio de obra | Fecha prevista de entrada en servicio | Distribuidores que la impulsan | Estado de documentación | [7 empty] | Impacto obra
[7 empty] | W Criterio "a" |  | W Criterio "b" |  | W Criterio "c" |  | W Criterio "d" |  | W Criterio "e" | [6 empty] | Declaración de financiabilidad | Solicitud de acceso |  | Estudio de Impacto ambiental | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Población Beneficiada | Consecuencia de no realización
|  | s/TRANSBA |  |  |  |  | Cantidad de habitantes | 0% | Sup. Servida en km2 | 0% | Elimina restric. N | 0% | Elimina generacion ineficiente | 0% | Elimina restric. N-1 | 0% | [6 empty] | Estado | Estudios Eléctricos
132 kV |  |  | Nueva LAT 132 kV Lincoln - Pehuajó | Nueva LAT 132 kV Lincoln - Pehuajó de aproximadamente unos 134 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 573463600 | Nueva ET Junín 500/132 kV y campo salida de línea 132 kV en ET T. Lauquen | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2024 | 2023-01-01 | 2024-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, Pehuajo, General Pinto, General Arenales, L.N Alem y Junín. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad de algunos de los vinculos de 132 kV que acometen a las ET Lincoln o Pehuajó.
132 kV |  |  | Nueva LAT 132 kV Lincoln - Gral. Villegas | Nueva LAT 132 kV Lincoln - Gral. Villegas de aproximadamente unos 140 km de longitud, más campos de salida de línea en 132 kV en ambas EETT | 597796000 | Nueva ET Charlone 500/132 kV, DT 132 kV Charlone - Gral. Villegas y campo salida de línea 132 kV en ET T. Lauquen; y Nueva ET Junín 500/132 kV y LAT 132 kV Junín 500-Junín Sur | X ≥ 100.000 hab. | 1 | X ≥ 5.000 km2 | 1 | NO | 0 | 0 MW | 0 | SI | 1 | 536.3636 | 2024 | 2023-01-01 | 2024-12-21 | EDEN | Trámite no iniciado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | A definir | No aplica | Pendiente | Pendiente | Lincoln, Pehuajo, General Pinto, General Arenales, General Villegas, Carlos Tejedor, Rivadavia, Florentino Ameghino, L.N Alem y Junín. | A). Restricciones de demanda debido a la indisponibilidad del vinculo de 132 kV Pehuajó - Gral. Villegas.
|  |  |  | AÑO 2024 | 1171259600
77980000
|  |  |  | TOTAL DEL PLAN [Pesos Argentinos] | 18628481847.8749
|  |  |  | TOTAL DEL PLAN [Dólares estadounidenses] | 1240245129.6854
|  |  |  | Obras en ejecución (2016-2018) | 92191724.8617
|  |  |  | Obras fecha E/S 2017 | 24926633.3014
|  |  |  | Obras fecha E/S 2018 | 209751875.6991
|  |  |  | Obras fecha E/S 2019 | 345220686.9493
|  |  |  | Obras fecha E/S 2020 | 238353802.1828
|  |  |  | Obras fecha E/S 2021 | 104232746.1052
|  |  |  | Obras fecha E/S 2022 | 59143903.7284
|  |  |  | Obras fecha E/S 2023 | 88443756.8575
|  |  |  | Obras fecha E/S 2024 | 77980000 | OK!!!
Formulas:
Fecha prevista de entrada en servicio = +[Fecha de inicio de obra]+540
Fecha de inicio de obra = [Fecha prevista de entrada en servicio]-540
Fecha de inicio de obra = +[Fecha prevista de entrada en servicio]-540
Note on C1: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE2: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF2: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on F5: - Mano de Obra: USD 10,6 MM $305,5 MM - Equipamiento USD 19 MM
Note on C9: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE10: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF10: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on C17: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE18: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF18: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on C45: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE46: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF46: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on U49: Originalmente la fecha E/S era 12/2019
Note on C59: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE60: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF60: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on E64: Agregamos el TR 30/20/30 MVA y campos asociados???
Note on E65: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E67: Se consideró 1 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E69: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E71: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on C87: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE88: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF88: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on E92: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on U99: Originalmente la fecha E/S era 11/2020
Note on E102: Se consideró 4 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E103: Se consideró 5 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E106: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on R108: POR OBRA VINCULADA TIENE IGUAL PUNTAJE QUE LA LAT 132 kV G. BELGRANO-NEWTON
Note on R109: POR OBRA VINCULADA TIENE IGUAL PUNTAJE QUE LA LAT 132 kV G. BELGRANO-NEWTON
Note on E111: Se consideró 5 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on R112: POR OBRA VINCULADA TIENE IGUAL PUNTAJE QUE LA LAT 132 kV S.A. ARECO II-LOS CARDALES
Note on C124: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE125: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF125: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on U129: Originalmente la fecha E/S era 12/2021
Note on E136: Se consideró 2 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E137: Se consideró 3 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E139: Se consideró 4 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E143: Se consideró 5,5 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on E144: Se consideró 4 km de cable subterraneo dentro de la traza total de la línea.
Note on C152: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE153: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF153: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on U156: Originalmente la fecha E/S era 12/2020
Note on E158: Al menos 5 km de la traza de la línea serán subterraneos
Note on C168: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE169: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF169: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on C179: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE180: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF180: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.
Note on C194: - Etapa 1: Ampliaciones de necesidad inmediata. - Etapa 2: Ampliaciones que deberían iniciarse en no más de 2 años. - Etapa 3: Ampliaciones posteriores sujetas a estudios adicionales.
Note on AE195: Agregar partidos, localidades, parajes, etc...
Note on AF195: a). Mantener E/S generación local ineficiente. b). Demanda existente no abastecida en condiciones N. c). No radicación de nueva demanda.

## Criterios y Ponderaciones
Criterios para priorización de obras
Objetivo:
El presente cuestionario es establecer los pesos de los criterios que se utilizarán en la metodología de análisis de utilidades multiatributo (MAUA) que facilitarán la priorización de las Obras de AT y ST
Paso 1: Definición de criterios a utilizar en la priorización
Criterios:
a | Cantidad de habitantes beneficiados
b | Superficie servida
c | Eliminar restricciones en condiciones "N" del sistema
d | Permitir atención de demanda retenida
e | Eliminar o reducir la generación distribuida ineficiente
f | Eliminar restricciones en condiciones "N-1" del sistema
g | Mejora calidad de producto de la zona.
Paso 2: Definición de la importancia del criterio
Favor asigne una calificación del 1 al 100 a cada criterio según su importancia para la priorización de
proyectos, de tal forma que la sumatoria de las 6 calificaciones sea 100
Encuesta
Criterio | Ponderación (W) | Criterio |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
a | 20.91% | Cantidad de habitantes beneficiados |  |  |  |  | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 20% | 10% | 25% | 20%
b | 18.64% | Superficie servida |  |  |  |  | 25% | 20% | 20% | 15% | 20% | 10% | 20% | 25% | 15% | 10% | 25%
c | 27.73% | Eliminar restricciones en condiciones "N" del sistema |  |  |  |  | 30% | 20% | 30% | 20% | 35% | 30% | 25% | 20% | 30% | 35% | 30%
d | 18.64% | Eliminar o reducir la generación distribuida ineficiente |  |  |  |  | 20% | 15% | 20% | 15% | 10% | 25% | 20% | 15% | 30% | 15% | 20%
e | 14.09% | Eliminar restricciones en condiciones "N-1" del sistema |  |  |  |  | 5% | 20% | 10% | 30% | 15% | 10% | 10% | 20% | 15% | 15% | 5%
Total | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Paso 3: Definición de la probabilidad de ocurrencia que la obra maximice o minimice un determinado criterio
Esto se hace para cada una de las obras, debiéndose considerar un valor entre 0 y 1.
Probabilidad de ocurrencia (P)
|  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
a | Cantidad de habitantes beneficiados | No aplica | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | X ≥ 100.000 hab.
b | Superficie servida km2 | No aplica | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 | X ≥ 5.000 km2
c | Eliminar restricciones en condiciones "N" del sistema | NO | No aplica | No aplica | No aplica | SI
d | Eliminar o reducir la generación distribuida ineficiente | 0 MW | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 10 ≤ X ≤ 20 MW | X ≥ 20 MW
e | Eliminar restricciones en condiciones "N-1" del sistema | NO | No aplica | No aplica | No aplica | SI
|  |  | No aplica | No aplica |  | 0 MW | 1: NO; 2: NO; 3: 0
|  |  | 0 ≤ X ≤ 50.000 hab. | 0 ≤ X ≤ 1.500 km2 |  | 0 ≤ X ≤ 5 MW | 1: No aplica; 2: No aplica; 3: 0.25
|  |  | 50.000 ≤ X ≤ 75.000 hab. | 1.500 ≤ X ≤ 3.000 km2 |  | 5 ≤ X ≤ 10 MW | 1: No aplica; 2: No aplica; 3: 0.5
|  |  | 75.000 ≤ X ≤ 100.000 hab. | 3.000 ≤ X ≤ 5.000 km2 |  | 10 ≤ X ≤ 20 MW | 1: No aplica; 2: No aplica; 3: 0.75
|  |  | X ≥ 100.000 hab. | X ≥ 5.000 km2 |  | X ≥ 20 MW | bar: 1 to 3
[5 empty] | NO | 0
[5 empty] | SI | 1

## Montos de Referencia
Descripción | Monto de referencia estimado [USD] |  | 2016-09-07
ET doble barra con 1 Transformador y sus campos correspondientes | 9100000 | Dólar tipo vendedor $/USD Bco. Nación | 15.02 | 19526000
ET doble barra con 2 Transformadores y sus campos correspondientes | 11050000 |  |  | 90000000
Precio Transformador 30/30/30 MVA - 132/33/13,2 kV | 1300000 |  |  | 70474000
LAT 132 kV simple terna rural x km | 270000
LAT 132 kV doble terna rural x km | 350000
LAT 132 kV simple terna urbana x km | 310000
Cable subterraneo de 1200 mm2 Aluminio (zona semiurbana) x km (*) | 1580000
Campo de salida de línea en 132 kV | 1000000
(*) Para tramos de 5 km de longitud. En caso de construirse tramos de cable de
menor longitud, el costo por km sería mayor.

## Referencias
Solicitud de acceso
Clasificación s/TRANSBA | Declaración de financiabilidad | Estado | Estudios Eléctricos | EIA | Estado de trazas (Sólo para LLAATT) | Estado de predios (Sólo para EETT) | Pliegos | Ingeniería de detalle | Nivel de tensión
Etapa 1 | Otorgada por Res. Ministerial | C.C. y N.P. | Ejecutados y válidos | Ejecutados y válidos | Con servidumbre | Adquirido | Disponible | Disponible | 500 kV
Etapa 2 | En trámite ante PBA | En trámite | Ejecutados y a actualizar | Ejecutados y a actualizar | Definida | Definido | En ejecución | En ejecución | 220 kV
Etapa 3 | Trámite no iniciado | Pendiente | En ejecución | En ejecución | A definir | A definir | Pendiente | Pendiente | 132 kV
|  |  | Pendiente | Pendiente | No aplica | No aplica |  |  | 66 kV