## PPEE
PROYECTOS DE GENERACIÓN EÓLICA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la siguiente tabla se detallan los proyectos de parques eólicos que al 30/9/2025 cuentan con Solicitud de Acceso y Ampliación de la red de Transba presentada, independientemente del estado del trámite, de su vigencia, o de ejecución o servicio de los mismos, para su consideración en eventuales solicitudes de conexión y ampliación de la red.
Parque Eólico | Empresa | Vinculado a: | Potencia [MW] Solicitada originalmente | En servicio [MW hab.] | *Adjudicado o En ejecución [MW con Prior.Desp.] | Comentarios | *Fecha de E/S (orientativa) | Nº de salidas de líneas | Vinculación a la red/Comentarios
Carmen de Patagones | Central Puerto S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 108 |  |  |  |  | - | -
Patagones | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 49.5 |  |  |  |  | - | -
Vientos del Secano | Parques Eólicos Pampeanos S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 50 | 50 |  | RenovAr 1.0 |  | - | Secciona la línea Pedro Luro - Bahía Blanca, 38 km al norte de P. Luro y 103 km al sur de BB.
Villalonga | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 51.75 | 51.75 |  | RenovAr 1.0 |  | - | Durante el proyecto, por cambios en la tecnología de los aerogeneradores, se solicitó aumentar la potencia del PE en 2.25 MW. Secciona BB-Pedro Luro unos 56 km al sur de Pedro Luro
Villalonga II | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 3.45 | 3.45 |  | MATER asig. 1° Trim. 2018 |  |  | 33 kV de ET 132/33 kV PE Villalonga
Villalonga III | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 36 |  | 20 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 | - | El parque se conectará a la ET Villalonga de 132 kV mediante un transformador de potencia de relación 132/33 kV y 60 MVA de potencia nominal. La frontera, punto de conexión entre el proyecto y la transportista, se ubicará del lado de 132 kV de dicho transformador.
Villalonga III | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones |  |  | -20 | Baja en Asig. 3° Trim 2023 - Ref. A |  |  | Asignado en Mecanismo de Desempate - REF A / Baja por No Pago
Argerich | CEASA | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 60 |  |  |  |  | - | -
Martita | PARQUE EÓLICO MARTITA S.A. (Sienergy) | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 43.2 | [5 empty] | Nueva ET Martita, seccionando la línea en 132 kV Patagones – Pedro Luro, a aproximadamente 70 km de línea al norte de la ET Patagones y a unos 25 km al sur de PE Villalonga
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV B. Blanca – M. Buratovich - Pedro Luro – Villalonga - Carmen de Patagones | 401.9 | 105.2 | 0
La Castellana | Central Puerto S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca - Norte Dos - Chañares - Petroquímica | 150 | 100.8 |  | RenovAr 1.0 |  | - | ET Chañares. Cambio de proyecto en trámite de 150 a 100 MW, 1 LAT de 132 kV en lugar de DT
La Castellana II | Central Puerto S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca - Norte Dos - Chañares - Petroquímica | 15.75 | 15.2 |  | MATER asig. 4° Trim. 2017
Analía | PARQUE EÓLICO ANALÍA S.A. (PEASA) | Corredor 132 kV B. Blanca - Norte Dos - Chañares - Petroquímica | 79.8 | [5 empty] | Prolongación de barras de 132 kV para nuevo campo de salida de línea en 132 kV en la ET Chañares, con nueva LAT ST de 9 km a nueva ET PE Analía, simple barra. con un campo de salida de línea y dos campos de transformación, para transf. 132/34,5 kV y 50/50 MVA. Límite de propiedad en 132 kV.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV B. Blanca - Norte Dos - Chañares - Petroquímica | 245.55 | 116 | 0
Vientos Ombú I S.A. | Vientos Ombú I S.A. | Nueva playa de 132 kV en ET G. Brown 500 kV | 97.2 | [5 empty] | En nueva ET 132 kV a construir, que se conectará a la ET G.Brown 500 kV, mediante una doble terna de 132 kV de 16 km, donde se instalará un transformador de 450 MVA 500/132 kV. Inversión conjunta.
Vientos Ombú II S.A. | Vientos Ombú I S.A. | Nueva playa de 132 kV en ET G. Brown 500 kV | 97.2
Vientos Ombú III S.A. | Vientos Ombú I S.A. | Nueva playa de 132 kV en ET G. Brown 500 kV | 97.2
Total por vínculo [MW]: |  | Nueva playa de 132 kV en ET G. Brown 500 kV | 291.6 | 0 | 0
Bahía Blanca | Pattern Latam S.R.L | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 127.7 |  |  |  |  | 1 | -
Central Serrana | C.E.S.S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 69 |  |  |  |  | 1 | -
Central Serrana | C.E.S.S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 50.4 | [5 empty] | Aumento de potencia Solicitud original por 69 MW, totalizando 119.4 MW
Corti | Greenwind S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100 | 100 |  | RenovAr 1.0 |  | 1 | -
El Mataco | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 180 |  |  |  |  | 2 | Proyecto dejado sin efecto y reducido en 79.2 MW, en la oportunidad de ser adjudicado por RenovAr 2.0
El Mataco | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | -79.2 | 101.7 |  | RenovAr 2.0 - Fase 2 |  |  | Nueva ET Tres Picos Oeste 132/33/13.2 kV, con una línea DT con dos conductores por fase de 185/30 mm2 de aproximadamente 45 km de longitud y la adecuación de la ET Bahía Blanca para su vinculación. Adjudicación de RenovAr exigió trafo de reserva de 500/132 kV - 300 MVA
El Mataco II | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100.8 | [5 empty] | Vinculado a Nueva ET Tres Picos Oeste
El Mataco II | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV |  |  | 100.5 | MATER asig. 1° Trim. 2024
El Mataco III | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100.8 |  | 14 | MATER asig. 3° Trim. 2021 |  |  | Vinculado a Nueva ET Tres Picos Oeste. Incorpora tercer transformador de capacidad ET BB 500/132 kV, instalado como reserva por PE El Mataco
El Mataco III | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV |  | 36 |  |  |  |  | 36 MW habilitados el 31/05/2023
El Mataco III | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV |  |  | 64.5 | MATER asig. 1° Trim. 2024 |  |  | Repotenciación Capacitores Serie en ET Olavarría de la LAT 500Kv ET OLAVARRIA +440 MW
La Victoria | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 95 |  | 95 | MATER asig. 1° Trim. 2024 |  |  | Repotenciación Capacitores Serie en ET Olavarría de la LAT 500Kv ET OLAVARRIA +440 MW
General Arias | Terra Oil S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 200 |  |  |  |  | 2
San Jorge | LUZ DE TRES PICOS S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100.8 | 101.7 |  | RenovAr 2.0 - Fase 2 |  |  | Vinculado a Nueva ET Tres Picos Oeste de PE El Mataco
Vientos del Bajo Hondo | Vientos Bajo Hondo S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100 | [5 empty] | Conexión en 33 kV a la nueva ET que desarrollará el PE Vientos del Bajo Hondo II
Vientos del Bajo Hondo II | Vientos Bajo Hondo I S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 150 |  |  |  |  | 1 | Nueva ET Parque Eólico Bajo Hondo (ET PEBH) con transformador de 132/33 kV – 295 MVA; LAT de 132 kV de 26 km con dos conductores por fase y conexión a 132 kV de la ET Bahía Blanca
Wayra I y II | Autotrol | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100 |  | 49.4 | MATER asig. 2° Trim. 2018 | Sin datos | 2 | DT LAT 132 kV a BB de 7.5km
Wayra I y II | Autotrol | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV |  |  | -49.4 | Baja Res. SE 551/21
Cochrane | GENNEIA S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 151.2 | [5 empty] | LAT ST en 132 kV, de 11,7 km aproximadamente, que unirá la nueva Estación Transformadora 33/132 kV PE Cochrane con la ET Bahía Blanca y la ampliación de ésta última. Comprende ampliaciones necesarias en 132 kV y vinculación del tercer transformador 500/132 kV de 300 MVA de Bahía Blanca a instalar como reserva por Luz de Tres Picos en su Etapa 1.
Vientos Bahienses | GENNEIA S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 151.2 | [5 empty] | Adecuación en la ET Bahía Blanca, correspondiente al equipamiento de 500 kV del transformador 500/132 kV de reserva a instalar por Luz de Tres Picos S.A. (Solicitud del PE San Jorge - El Mataco, que cuenta que autorización del ENRE), equipar un campo de 132 kV en la misma ET, construir una ET 132/33 kV - 180 MVA para la conexión del PE (punto de conexión en el nivel de 132 kV), y construir una nueva LAT 132 kV de aproximadamente 2 km desde la nueva ET hasta la ET Bahía Blanca.
UONIC III | UONIC | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 69 |  |  |  |  | 1 | UONIC III, de 69, a vincularse mediante una LAT 132 kV de 17 km a la ET Bahía Blanca
Pampa Energía | Pampa Energía S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 53.2 | 50.4 |  | MATER asig. 4° Trim. 2017 |  |  | A ET de 132 kV de PE Corti
Florencia | PARQUE EÓLICO FLORENCIA S.A. | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 100.8 | [5 empty] | Nuevo campo de salida de línea en 132 kV en la ET Bahía Blanca, con nueva LAT 132 kV de aproximadamente 35 km de longitud a nueva ET de 132 kV del PE Florencia. Punto de conexión en 132 kV de esta última ET.
Los Alamitos | Central Puerto S.A. | 133 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 161 |  | 111 | MATER asig. 4° Trim. 2024 - Ref. A | 2027-03-26 |  | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV
Total por vínculo [MW]: |  | 132 kV de la E.T. Bahía Blanca 500 kV | 2081.7 | 389.8 | 385
Las Pasturas | Vientos Las Pasturas S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Punta Alta – Piedrabuena - Urbana - Petroquímica BB | 100.8 |  | 100.8 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 | - | ET Punta Alta
Las Pasturas | Vientos Las Pasturas S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Punta Alta – Piedrabuena - Urbana - Petroquímica BB |  |  | -100.8 | Baja en Asig. 1° Trim 2024 |  |  | Proyecto dado de baja en Abril de 2024
Pehuen Có | Vector Energía S.A. (VESA) | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Punta Alta – Piedrabuena - Urbana - Petroquímica BB | 134.55 |  |  |  |  | - | Nueva LAT 132 kV a Punta Alta de 60km
Pehuen Có I |  | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Punta Alta – Piedrabuena - Urbana - Petroquímica BB | 6.9 | [5 empty] | Seccionará la línea de 33 kV Punta Alta – Pehuen Có
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Punta Alta – Piedrabuena - Urbana - Petroquímica BB | 242.25 | 0 | 0
Energética I (Tres Picos I y II) | SOGESIC S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 100 | 79.8 |  | RenovAr 2.0 - Fase 1 |  | - | El Parque Eólico Energética tambien se lo puede encontrar mencionado como PE Vientos Bonaerenses
Energética I - Fase II | ENERGETICA ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé |  | 19.95 |  | MATER asig. 1° Trim. 2018 |  |  | Segunda parte del proyecto original de 100 MW
Energética I (Tres Picos I y II) - Ampliación | ENERGETICA ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé |  |  | 29.5 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A
Energética I - Fase III | ENERGETICA ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 49.5 | [5 empty] | Vinculado a 33 kV de la ET existente Tres Picos. Instalación de un segundo transformador de 138/33/13.8 kV - 110/110/40 MVA.
Energética I - Fase III | ENERGETICA ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé |  |  | 20 | MATER asig. 2° Trim. 2024 - Ref. A | 2026-08-23
Energética I - Fase IV | ENERGETICA ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 49.6
García del Río | BRISA DE LA COSTA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 10 | 10 |  | RenovAr 1.0 |  | - | ET de seccionamiento en línea de 33 kV entre Tornquist y Norte I
García del Río III | BRISA DE LA COSTA S.A. | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 52.5 | [5 empty] | Secciona la línea Bahía Blanca - Tornquist a 42 km de BB y unos 35 km de Tornquist
UONIC I | UONIC | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 99.6 | [5 empty] | Nueva ET 132/33 kV que seccionará la LAT 132 kV Bahía Blanca - Tornquist a 46 km de Tornquist.
Tornquist | Nuevas Energías Sustentables | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 50.4 | [5 empty] | Nueva ET 132/33 kV que seccionará la LAT 132 kV Bahía Blanca - Tornquist a 26 km de Tornquist.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV Bahía Blanca – Tornquist – Pigüé | 411.6 | 109.75 | 49.5
Brisas Serranas | Parques Eólicos Brisas Serranas S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 69 | [5 empty] | Nueva ET de 132 kV con DT de 2 km aprox. Hasta punto de seccionamiento de la línea C. Pringles – Laprida, a 12 km de la primera.
San Faustino | Parque Eólico Diamante S.A. (SOWITEC) | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 150 |  |  |  |  | - | Doble terna radial a ET Cnel. Pringles de 43 km
Vientos La Genoveva I | Vientos La Genoveva S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 97.02 | 88.2 |  | RenovAr 2.0 - Fase 1 |  |  | Nueva ET de 132 kV Genoveva, que se vinculará al SADI seccionando la LAT Bahía Blanca – C. Pringles, a unos 12 km de la primera.
Vientos La Genoveva II | Vientos La Genoveva S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 41.8 | 41.8 |  | MATER asig. 1° Trim. 2018
Antares | Parque Eólico Antares S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 79.8 | [5 empty] | Nueva ET de 132 kV, que seccionaría a la línea Bahía Blnca - Pringles a 25 km al sur de Pringles
Los Alamitos | Central Puerto S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 161 |  |  |  | 2025-12-30 |  | Nueva ET de 132kV, que se vincularía a E.T La Genoveva 132kV mediante 1,5 km de linea 300/50 Al/Ac. Se repotenciaría la LAT 132 kV Genoveva – Bahía Blanca (15.7 km), por medio del cambio de conductor a uno de ACCC.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV B. Blanca – La Genoveva - C.Pringles – Laprida – La Pampita - Olavarría | 598.62 | 130 | 0
Centro Urquiza | Brisa del Paraíso S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 153 |  |  |  |  | - | LAT 132 kV de 35 km de la ET del PE a C. Dorrego
Pampa Energía III (ex De la Bahía) | Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 50 | 28.8 |  | MATER asig. 4° Trim. 2017 |  | - | Vinculado a nueva ET que secciona BB-M.Hermoso a 53.5 km de M.H.
Pampa Energía III (ex De la Bahía) | Pampa Energía S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría |  | 21.6 |  | MATER asig. 1° Trim. 2018 |  |  | Segunda parte del proyecto original de 50 MW
Pampa Energía III - Amp 1 | Pampa Energía S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 50.4 | 36 |  | MATER asig. 3° Trim. 2021 |  |  | Ampliación del PE de la Bahía de 50 MW por medio de la instalación de un segundo transformamdor de 60 MVA en la ET Bajo Hondo
Pampa Energía III - Amp 1 | Pampa Energía S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría |  | 14.4 |  | MATER asig. 3° Trim. 2022 |  |  | Ídem anterior
Pampa Energía III - Amp 2 | Pampa Energía S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 27 | 27 | 25.6 | MATER asig. 3° Trim. 2022 |  |  | Vinculado con un tercer transformador de 60 MVA en la ET Bajo Hondo.
La Cascada | Viento Copetonas S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 40 | [5 empty] | Línea de 132 kV de 4 km a PSyM de C. Dorrego-Tres Arroyos a la que acomete Pampa I
Pampa I | Viento Reta S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 100 |  | 100 | RenovAr 1.5 Incierto | Sin datos | - | Nueva ET de seccionamiento la línea de 132 KV Tres Arroyos - Coronel Dorrego a 40.5 km de Tres Arroyos. Nueva LAT 132 kV de 41 km hasta la ET del PE
Tres Arroyos | Renergy Patagonia S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 89.7 | [5 empty] | Nueva ET 132 kV PE Tres Arroyos, la cual seccionará la línea 132 kV Tres Arroyos - Cnel. Dorrego a 37 km de Tres Arroyos
UONIC II | UONIC | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 102.5 | [5 empty] | Nueva ET 132/33 kV que seccionará la LAT 132 kV Bahía Blanca - Monte Hermoso a 13.2 km de BB.
Benito Juárez | Greenergy Argentina S.A. (GASA) | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 201.6 | [5 empty] | Nueva ET de 132v kV del PE, a vincularse a Transba con una DT aproximadamente 24 km entre dicha ET y el punto de seccionamiento de la actual línea en 132 kV Chillar – Gonzalez Chaves, que se realizara a 39 km de la ET Chillar. La nueva ET tendrá una playa de 132 kV del tipo doble juego de barras en “U” con dos campos de salida de línea al punto de seccionamiento, campo de acoplamiento y dos campos de transformación, estableciéndose de acuerdo a la propuesta del solicitante en el nivel de 132 kV el limité entre la empresa GASA y Transba. A dichos campos de transformación se vincularán dos transformadores de 132/34,5 kV – 140 MVA de potencia nominal cada uno, de propiedad del Solicitante.
De la Buena Ventura | Parques Eólicos de la Buena Ventura S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 105 | 103.2 | 100.8 | MATER asig. 3° Trim. 2021 |  |  | Nueva ET 132/33 kV, denominada ET Buena Ventura, un línea 132 kV de 6,5 km hasta la ET Gonzales Chaves y ampliación de ésta última.
Mburucuyá | Luz de la Pampa S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 138.6 | [5 empty] | Construcción de una nueva ET 132/33 kV, denominada ET Nueva Chillar, la cual reemplazaría a la actual ET Chillar.
Dorrego | Vientos de Dorrego S.A. | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 63 | [5 empty] | DT en 33 kV a la ET Dorrego, la cual será ampliada mediante el reemplazo de uno de los transformadores 132/33/13,2 kV de 10 MVA por uno de 30 MVA y la instalación de un tercer transformador de 30 MVA, junto con el correspondiente desarrollo en 33 kV y el equipamiento de la segunda barra de 132 kV.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV B. Blanca – Bajo Hondo - Mte. Hermoso - Cnel. Dorrego - Tres Arroyos – G. Chaves - Chillar - Olavarría | 1120.8 | 231 | 226.4
Del Plata | PE Del Plata S.A. | Anillo 132 kV Olavarría (OA) y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV (OL) | 81 | [5 empty] | Nueva ET 132 kV que secciona la línea 132 kV Loma Negra - Olavarría, a 12 km de Olavarría.
Olavarría | Windergy Argentina S.A. (WASA SA) | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV | 428.4 | [5 empty] | Nueva ET 132 kV del PE y línea aérea de 132kV, de 24 km, para conexión a barras de 132 kV de la ET 132/500 kV Olavarría.
Olavarría | Windergy Argentina S.A. (WASA SA) | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV |  |  | 180 | Mater asig. 3° Trim. 2023 | 2028-10-29 |  | WASA S.A. presentó una obra de ampliación de la capacidad de transporte en el contexto del Anexo 2 “Generación – Transporte” de la Res. SE 360/23 (amp. bancos capacitores serie ET OL K2OL y K4OL + 2 bancos cap. shunt 220 kV - 115 MVAr ET EZ, por la cual se le adjudicaron en forma plena 440 MW, que incluyen los 180 MW indicados para el PE Olavarría (la prioridad de despacho asociada a la potencia asignada solo se volverá efectiva cuando la obra de Transporte presentada sea habilitada comercialmente).
Los Ceibos II | Luz de Loma S.A. | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV | 180.6 | [5 empty] | Nueva ET 132 kV, a construir por Luz de Loma S.A., la cual a su vez se vinculará a través de una línea en doble terna de 132 kV de aproximadamente 32 km de longitud a la ET Olavarría 132 kV (vieja).
CASA | YPF LUZ | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV | 63 |  |  |  | 2025-12-31 |  | La interconexión del proyecto de generación se prevé mediante la implementación de un transformador elevador 33/132 kV y 70 MVA de potencia nominal conectado a la barra de 132 kV de la ET Calera Avellaneda - Cementos Avellaneda
CASA | YPF LUZ | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV |  |  | 31 | MATER asig. 2° Trim. 2024 - Ref. A | 2026-08-23
Del Plata | Parques Eólicos Del Plata SA | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV |  |  | 79.8 | MATER asig. 4° Trim. 2024 - Ref. A | 2027-03-26 |  | Línea 132 kV Loma Negra - Olavarría
Del Plata | Parques Eólicos Del Plata SA | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV |  |  | -79.8 |  |  |  | Baja del proyecto en mayo de 2025
Total por vínculo [MW]: |  | Anillo 132 kV Olavarría y 132 kV de la ET Olavarría 500 kV | 753 | 0 | 211
Vientos Olavarría | VIENTOS OLAVARRÍA S.A. | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría | 99 | 46.5 | 46.5 | MATER asig. 4° Trim. 2021 | 2024-03-30 |  | Nueva ET Vientos Olavarría, que seccionaría la actual línea de 132 kV Olavarría – Bolívar, a unos 40 km de Olavarría.
Vientos Olavarría | VIENTOS OLAVARRÍA S.A. | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría |  | 24 | 24 | MATER asig. 3° Trim. 2022 | 2024-10-30 |  | Ídem anterior
Vientos Olavarría | VIENTOS OLAVARRÍA S.A. | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría |  | 28.5 | 28.5 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Ídem anterior
La Rinconada | VIENTOS LA RINCONADA S.A. | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría | 92.4 | 92.4 | 91.5 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Construcción de un nuevo campo de transformación para la vinculación del PE La Rinconada a la futura Estación Transformadora denominada ET Vientos Olavarría, que desarrollará la empresa Vientos Olavarría S.A.
Los Aromos | YPF LUZ | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría | 168 | [5 empty] | Nueva ET del PE con 3 transformadores de 70 MVA cada uno, seccionando la línea Bolívar-Olavarría, a 28 km de Olavarría.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor de 132 kV Henderson - Bolívar - Olavaría | 359.4 | 191.4 | 190.5
Las Armas | Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. (Parques Eólicos Argentinos S.A.) | LAT 132 kV Tandil – Las Armas y Anillo 132 kV Las Armas - Madariaga – Villa Gesell - Valeria del Mar - Pinamar - Mar de Ajó - Mar del Tuyú - Las Toninas - San Clemente - Dolores | 50 |  | 50 | MATER asig. 1° Trim. 2018 | Sin datos | - | -
Las Armas | Parques Eólicos del Fin del Mundo S.A. (Parques Eólicos Argentinos S.A.) | LAT 132 kV Tandil – Las Armas y Anillo 132 kV Las Armas - Madariaga – Villa Gesell - Valeria del Mar - Pinamar - Mar de Ajó - Mar del Tuyú - Las Toninas - San Clemente - Dolores |  |  | -50 | Baja Res. SE 551/21 |  |  | -
La Libertad | PE La Libertad S.A. | LAT 132 kV Tandil – Las Armas y Anillo 132 kV Las Armas - Madariaga – Villa Gesell - Valeria del Mar - Pinamar - Mar de Ajó - Mar del Tuyú - Las Toninas - San Clemente - Dolores | 100.8 | [5 empty] | Nueva ET 132 kV del PE y nueva línea 132 kV de 17 km a ET Mar de Ajó 300/50 mm2.
El Carrizal | Rallodeno S.A. | LAT 132 kV Tandil – Las Armas y Anillo 132 kV Las Armas - Madariaga – Villa Gesell - Valeria del Mar - Pinamar - Mar de Ajó - Mar del Tuyú - Las Toninas - San Clemente - Dolores | 12.9 |  | 12.9 | RenovAr 3 Incierto | Sin datos | - | Se vincula a la ET Las Toninas seccionando la red de 33 kV entre las EETT Las Toninas y Santa Teresita de EDEA.
Total por vínculo [MW]: |  | LAT 132 kV Tandil – Las Armas y Anillo 132 kV Las Armas - Madariaga – Villa Gesell - Valeria del Mar - Pinamar - Mar de Ajó - Mar del Tuyú - Las Toninas - San Clemente - Dolores | 163.7 | 0 | 12.9
Miramar | ISOLUX INGENIERIA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 100.05 | 98.6 |  | RenovAr 1.5 |  | - | Secc LAT Necochea - Miramar
Vientos de la Costa Atlántica - Arenas Verdes I | Centrales de la Costa Atlántica S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 72.45 |  |  |  |  | - | Secc LAT Necochea - Miramar
Vientos Fray Guen | Vientos Fray Guen S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 100.8 |  | 100.8 | RenovAr 2.0 - Fase 1 Incierto | Sin datos |  | Nueva ET de 132 kV seccionará a línea de 132 Quequén-Mar del Plata
Vientos de la Costa Atlántica – Necochea I | Centrales de la Costa y EREN | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 37.95 | 37.95 |  | RenovAr 1.5 |  | - | Línea subterránea de 33 kV de 11 km de longitud a la ET Necochea
ECO Usina Tandil S.A. | Parque Eólico ECO Usina Tandil S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 10.8 | [5 empty] | CRETAL. Traslado de Solicitud de Acceso presentada por la empresa Parque Eólico ECO Usina Tandil S.A., para el ingreso al SADI del PE de 10,8 MW, conectado al centro de distribución 33 kV "Vela" de la empresa CRETAL, vinculado a la ET Tandil de Transba.
Los Teros | Luz del Cerro S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 122.4 | [5 empty] | Nueva ET PELT 132/33 kV, que contará con dos transformadores de 70 MVA cada uno, que seccionaría la actual línea de 132 kV Olavarría – Tandil (133 km), a aproximadamente 70 km de la primera.
Los Teros - ALT | LUZ DEL CERRO S.A. - YPF | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce |  | 72.77 |  | MATER asig. 1° Trim. 2018 |  |  | Primera Etapa de PE Los Teros
Los Teros | LUZ DEL CERRO S.A. - YPF LUZ | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce |  | 49.79 |  | MATER asig. 2° Trim. 2018 |  |  | Segunda Etapa de PE Los Teros
Los Teros II | Luz del Valle S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 71.4 | 52.39 |  | MATER asig. 3° Trim. 2018 |  |  | Ampliación de la ET Los Teros (tramitada con el PE Los Teros), la cual secciona la línea 132 kV Olavarría - Tandil.
Santa Teresita | Vientos Punta Alta S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 50.4 |  | 50 | MATER asig. 2° Trim. 2018 | Sin datos |  | Doble conexión con CAS en 33 kV a la futura ET Vientos Fray Guen (ETVFG), solicitada por el PE homónimo, que secciona la línea 132 kV Necochea-Quequen-Mar del Plata. Adiciona un transformador 132/33 kV de 60 MVA para su uso exclusivo.
Santa Teresita | Vientos Punta Alta S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | -50.4 |  | -50 | Baja Res. SE 551/21
Los Ceibos | LUZ DE MAR S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 138.6 | [5 empty] | Nueva ET de 132 kV Los Ceibos que seccionará la línea Olavarría-Barker Dos a 60 km de línea aproximadamente al norte de esta última.
La Primavera | Vientos La Primavera S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 100.8 | [5 empty] | Se conectaría a una nueva ET 132 kV que seccionaría la LAT 132 kV Tandil - Balcarce.
Balcarce I | AKUO ENERGY ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 50.4 | [5 empty] | DT de aproximadamente 2 km entre nueva ET y el punto de seccionamiento de LAT 132 kV Balcarce – Mar del Plata, a 13 km de la ET Balcarce. Nueva ET con trafo de 132/34,5 kV – 60 MVA. En el nivel de 132 kV el limité entre la empresa AKUO y Transba.
Balcarce II | AKUO ENERGY ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 50.4 | [5 empty] | Ídem PE Balcarce I
Balcarce I y II | AKUO ENERGY ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | -100.8 | [5 empty] | Por cambio de proyecto a PE Balcarce
Balcarce | AKUO ENERGY ARGENTINA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 100.8 | [5 empty] | Nueva ET PE Balcarce 138/33 kV - 135 MVA más doble terna de 132 kV de 2 km para vincular la ET PE Balcarce con el punto de seccionamiento en la línea Balcarce – Vivoratá
Macondo | SIERRAS DEL BUENDÍA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 139.2 | [5 empty] | Nueva ET para el PE, el Parque Eólico Macondo, que se vinculará mediante una DT de aproximadamente 3,4 km entre dicha ET y el punto de seccionamiento de la actual línea en 132 kV Tandil – Necochea, a 30 km de la ET Tandil.
La Ballenera | Rallodeno S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 12.9 |  | 12.9 | RenovAr 3 Incierto | Sin datos |  | Se vincula a la ET Miramar por medio de la red de 33 kV de EDEA S.A.
La Bravita | Rallodeno S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 12.9 |  | 12.9 | RenovAr 3 Incierto | Sin datos |  | Se vincula a la CT 9 de julio por medio de la red de 33 kV de EDEA S.A., impactando en la ET Mar del Plata de Transba.
La Maruca | Rallodeno S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 12.9 |  | 12.9 | RenovAr 3 Incierto | Sin datos |  | Se vincula a la ET Norte de 132 kV de EDEA S.A. por medio de su red de 33 kV.
Los Padres | Rallodeno S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 12.9 |  | 12.9 | RenovAr 3 Incierto | Sin datos |  | Se vincula a la ET Mar del Plata por medio de la red de 33 kV de EDEA S.A.
La Elbita | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 103.5 | 103.5 | 103.5 | MATER asig. 4° Trim. 2021 | 2024-03-30 |  | Se vincula por medio de la nueva ET Numancia 138/33 kV, 2x 60 MVA, seccionando la línea Necochea-Tandil a 46 km de Tandil.
La Elbita II | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 36 | 36 | 36 | MATER asig. 3° Trim. 2022 | 2024-10-30 |  | Agrega a la ET Numancia del PE Elbita un tercer transformador de 60 MVA
La Elbita III | GENNEIA S.A. | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 22.5 | 22.5 | 22.5 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Los circuitos colectores de esta etapa se vinculan a la barra de 33kV habilitada en la segunda etapa.
Tedín Uriburu | CAPEX | LAT 132 kV Olavarría – Barker Dos - | 122.32 | [5 empty] | Nueva ET seccionando la LAT de 132 kV entre las EETT Olavarría y Barker Dos, a aproximadamente 90 km de la ET Olavarría
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV Olavarría – Los Teros - Tandil y Anillo 132 kV Tandil - Necochea - Miramar - Mar del Plata - Balcarce | 1331.17 | 473.5 | 314.4
Los Patrios | Vientos Los Patrios S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 151.2 |  | 151.2 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Nueva ET 132 kV, a vincularse a la ET Vivoratá 500/132 kV, de TRANSENER, a través de una línea 132 kV de aproximadamente 20 km de longitud, que quedará en propiedad de TRANSBA al igual que la nueva ET 132 kV.
Los Patrios | Vientos Los Patrios S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | -151.2 | Baja en Asig. 3° Trim 2023 - Ref. A |  |  | Asignado en Mecanismo de Desempate - REF A / Baja por No Pago
Los Patrios | Vientos Los Patrios S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | 151.2 | MATER asig. 1° Trim 2024 - Ref. A
Los Patrios | Vientos Los Patrios S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | -151.2 |  |  |  | Baja del proyecto en Octubre de 2024
Vidal | Vientos Vidal S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 100.8 |  | 51.7 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Nueva ET 132 kV, a vincularse a la ET Vivoratá 500/132 kV, de TRANSENER, a través de una línea 132 kV de aproximadamente 15 km de longitud, que quedará en propiedad de TRANSBA al igual que la nueva ET 132 kV.
Vidal | Vientos Vidal S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | -51.7 | Baja en Asig. 3° Trim 2023 - Ref. A |  |  | Asignado en Mecanismo de Desempate - REF A / Baja por No Pago
Vidal | Vientos Vidal S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | 48.8 | MATER asig. 1° Trim 2024 - Ref. A
Vidal | Vientos Vidal S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | 50 | MATER asig. 2° Trim 2024 - Ref. A | 2026-08-23 |  | Asignado por Desempate REFA 3.1
Vidal | Vientos Vidal S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | -98.8 |  |  |  | Baja del proyecto en Octubre de 2024
Vivoratá | Luz de Tres Picos S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 399 | 31.2 | 31.2 | MATER asig. 3° Trim. 2021 |  |  | 7 etapas de instalación de generación, la primera de 50 MW. No se vincula a Transba, sino directamente a 132 kV de ET Vivoratá 500/132 kV de Transener, desde ET de 132 kV propia del PE en predio adyacente. Inicialmente y hasta 204 MW lo hace una terna de CAS XLPE de 1200 mm2 (200 m). Luego se amplía 132 kV de la ET Vivoratá y se agrega un segundo CAS de vinculación.
Vivoratá | Luz de Tres Picos S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  | 18.3 | 18.3 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A
Vientos del Atlántico I | Vientos del Atlántico I S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 342 | [5 empty] | Previsto en dos etapas de 171 MW con ET 132 kV propia del PE, a vincularse a 132 kV de ET Vivoratá con un Doble Terna de 132 kV, de una longitud de unos 10.4 km. Inicialmente tendido de una terna y transformación 132/33 kV en ET propia del PE de 180 MVA
Vientos del Atlántico I | Vientos del Atlántico I S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | -342 | [5 empty] | Anulación de solicitud de acometida a 132 kV de la ET Vivoratá, por cambio de conexión del proyecto a nueva ET de 132 kV del PE y secionamiento de una terna de 132 kV Vivoratá-V.Gesell (ver PE Vientos del Atlántico de 102.6 MW)
Los Sabios 1 | GENNEIA S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 148.8 |  | 148.8 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30 |  | Nueva ET PE Los Sabios 132/33 kV, se vincula a la ET VIVORATÁ,mediante una línea aérea en 132 kV con una longitud de 6 km. La nueva E.T contará con dos transformadores de 100 MVA
Los Sabios 1 | GENNEIA S.A. | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV |  |  | -148.8 | Baja en Asig. 3° Trim 2023 - Ref. A
Total por vínculo [MW]: |  | 132 kV de la ET Vivoratá 500 kV | 799.8 | 49.5 | 49.5
Los Sabios 1 | GENNEIA S.A. | LLAATT de 132 kV Mar del Plata - Vivoratá 1 y 2 | 266.6 |  |  |  | 3° Trim. 2028 |  | La interconexión con el SADI se realizará a través de la ET Colonia Barragán de 132 kV (futura) con el seccionamiento de las dos líneas desde la ET Vivoratá a la ET Mar del Plata.
Total por vínculo [MW]: |  | LLAATT de 132 kV Mar del Plata - Vivoratá 1 y 2 | 266.6 | 0 | 0
Vientos del Atlántico | Vientos del Atlántico I S.A. | Doble terna 132 kV Vivoratá-V. Gesell | 102.6 |  | 70 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A |  |  | Secciona una de las ternas de la LAT Villa Gesell – Vivoratá a 6 km de la ET Vivoratá, mediante una LAT doble terna tipo ACSR 300/50 mm2 de 3 km de longitud, desde la nueva ET 132/33 kV - 110 MVA para el PE hasta la apertura de la LAT Viv.-V.Gesell.
Vientos del Atlántico | Vientos del Atlántico I S.A. | Doble terna 132 kV Vivoratá-V. Gesell |  |  | 30 | MATER asig. 4° Trim. 2024 - Ref. A | 2027-03-26
Total por vínculo [MW]: |  | Doble terna 132 kV Vivoratá-V. Gesell | 102.6 | 0 | 100
Abrojo Alto | Central Puerto S.A. | Cúadruple corredor de 132 kV Vivoratá - Mar del Plata | 161 |  |  |  | 2026-12-01 |  | Se vincularía al SADI a partir del seccionamiento de la LAT 1MP-VIV4, a unos 16.5 km desde la ET Vivoratá y 20.16 km desde la ET Mar del Plata, mediante una DT de 132 kV de unos 18.3 km, la cual se conectará a la nueva ET Abrojo Alto 132/33 kV, a ser construida por el PE homónimo.
Total por vínculo [MW]: |  | Cúadruple corredor de 132 kV Vivoratá - Mar del Plata | 161 | 0 | 0
La Escondida | Luz de Tres Picos S.A | Corredor 132 kV Dolores - Chascomús – Verónica y LAT Chascomús - Brandsen | 158 |  | 90 | Mater asig. 2° Trim. 2023 |  |  | Vinculación mediante nueva ET LA ESCONDIDA 132/33/13,2 kV. Dicha ET seccionará la LAT 132 KV CHASCOMUS – VERONICA recibiendo dos ternas con conductores AL/Ac 185/30 mm2 desde un poste de retención. La ET LA ESCONDIDA tendrá 2 transformadores 132/33/13,2 kV de 90 MVA. .
La Escondida | Luz de Tres Picos S.A | Corredor 132 kV Dolores - Chascomús – Verónica y LAT Chascomús - Brandsen |  |  | 20 | MATER asig. 3° Trim. 2023 - Ref. A | 2025-10-30
La Escondida | Luz de Tres Picos S.A | Corredor 132 kV Dolores - Chascomús – Verónica y LAT Chascomús - Brandsen |  |  | -90 |  |  |  | Baja del proyecto en noviembre de 2024
La Escondida | Luz de Tres Picos S.A | Corredor 132 kV Dolores - Chascomús – Verónica y LAT Chascomús - Brandsen |  |  | -20 |  |  |  | Baja del proyecto en noviembre de 2024
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV Dolores - Chascomús – Verónica y LAT Chascomús - Brandsen | 158 | 0 | 0
La Paulina | RP Global S.A.S. | Corredor 132 kV Olavarría – G. Chaves – Necochea | 145 | [5 empty] | La conexión del PE Paulina con el SADI se realizaría seccionando la LAT de 132 kV entre las EETT Necochea y Gonzales Chaves, a unos 25 km de línea desde Necochea, con una DT de 13 km hasta la ET del PE denominada Pieres.
Total por vínculo [MW]: |  | Corredor 132 kV Olavarría – G. Chaves – Necochea | 145 | 0 | 0
Total Provincia de Buenos Aires [MW]: |  | Red de Transba S.A. | 9634.29 | 1796.15 | 1539.2
Note on A57: Esta ampliación llevaria el PE Energetica a 110 MW adjudicados (79.8 + 29.5) ======

## PPSS
PROYECTOS DE GENERACIÓN SOLAR EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la siguiente tabla se detallan los proyectos de parques solares que al 30/9/2025 cuentan con Solicitud de Acceso y Ampliación de la red de Transba presentada, independientemente del estado del trámite, de su vigencia, o de ejecución o servicio de los mismos, para su consideración en eventuales solicitudes de conexión y ampliación de la red.
Parque Solar Fotovoltaico | Empresa | Vinculado a: | Potencia [MW] Solicitada originalmente | En servicio [MW hab.] | *Adjudicado o En ejecución [MW con Prior.Desp.] | Comentarios | *Fecha de E/S (orientativa) | Nº de salidas de líneas | Vinculación a la red/Comentarios
Lincoln | GENNEIA S.A. | ET Lincoln 132 kV | 20 |  | 20 | Res. SE 609/2023 | 2025-08-01 | - | La energía desde los centros de transformación del parque será colectada por un sistema de cables de 33 kV. Una línea de media tensión de 3.9 km vinculará el parque con la barra de 33 kV de ET Lincoln.
Junín | GENNEIA S.A. | ET Junín 132 kV | 20 |  | 20 | Res. SE 609/2023 | 2025-08-01 | - | La energía desde los centros de transformación del parque será colectada por un sistema de cables de 33 kV. Una línea de media tensión de 3.5 km vinculará el parque con la barra de 33 kV de la ET Junín.
360 Energy Arrecifes | 360 Energy Solar S.A. | ET Arrecifes Oeste 132 kV | 20 |  | 16.5 | Res. SE 609/2022 | 2026-11-01 |  | La vinculación en 33 kV de la ET Arrecifes Oeste se realizaría a través de una línea aérea (simple terna) de 33 kV, Al/Ac de 120/20 mm2. Ac, con una longitud aproximadamente de 3 km. El PSFV será de 20MW de potencia, con baterías de 5 MW, con una capacidad energética 15 MWh (5MW por 3 h).
360 Energy Colón | 360 Energy Solar S.A. | ET Colón 132 kV | 20 |  | 20 | Res. SE 609/2023 | 2026-11-01 |  | La vinculación en 33 kV a la ET Colón se realizaría a través de una línea aérea (simple terna) de 33 kV, Al/Ac de 120/20 mm2. Ac, con una longitud aproximadamente de 4,5 km. El PSFV será de 20MW de potencia, con baterías de 5 MW, con una capacidad energética 15 MWh (5MW por 3 h).
Fortín Lobos | Energía Fortín Lobos S.A. | ET Lobos 33 kV (EDEN) | 4.6 |  | 4.6 | Res. SE 609/2023 | 2025-08-01 |  | La vinculación en 33 kV a la ET Lobos, propiedad de EDEN, se realizaría seccionando la línea de MT entre Lobos y Roque Perez.
Junin II | ENERLAND GROUP S.A. | ET Junín 132 kV | 12 |  |  |  | 2027-03-26 |  | El POI (Punto de Inyección) del PS se considera en la salida de 33 kV de la ET del Parque, luego se vincula mediante Cable Subterráneo 150 mm2 de cobre al punto de seccionamiento de la LMT 33 kV Junín – Agustín Roca (a 3 km de la ET Junín y a 5 km de la ET A Roca).
General Madariaga | Buenos Aires Energía S.A. | ET Villa Gesell | 4.29 |  |  |  | 2026-07-01 |  | El parque se conectará a través de una de las celdas disponibles del ducto de 13,2 kV de la TG14 de la CT Oscar Smith perteneciente al grupo BAESA.
Total Provincia de Buenos Aires [MW]: |  | Red de Transba S.A. | 100.89 | 0 | 81.1