## Presentación
CALIDAD DE SERVICIO DE LAS TRANSPORTISTAS
EL TÍTULO DE CADA HOJA DEL PRESENTE ARCHIVO SE IDENTIFICA CON
EL MISMO NOMBRE QUE LA CORREPONDIENTE TABLA DEL PT 12

## Tabla 1-94
Indisponibilidades de líneas - Año 1994
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 2 | 15.82 | 5 | 26.5 | 1.1299 | 99.5169 | 0
132 | 4717.58 | 176 | 791.54 | 1051 | 7440.22 | 3.7307 | 98.64 | 415.6
66 | 390.82 | 44 | 98.72 | 109 | 620.52 | 11.2584 | 98.9482 | 163.7
Total | 5285.4 | 222 | 906.08 | 1165 | 8087.24 | 4.2002 | 98.6916 | 579.3

## Tabla 1-95
Indisponibilidades de líneas - Año 1995
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 2 | 10.5 | 18 | 200.77 | 1.1299 | 97.5882 | 74
132 | 4846.58 | 175 | 917.84 | 1122 | 7645.58 | 3.6108 | 98.3682 | 323.6
66 | 390.82 | 57 | 150.56 | 94 | 892.09 | 14.5847 | 98.2929 | 130.4
Total | 5414.4 | 234 | 1078.9 | 1234 | 8738.44 | 4.3218 | 98.3373 | 528

## Tabla 1-96
Indisponibilidades de líneas - Año 1996
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 1.15 | 8 | 73.63 | 0.56497 | 99.1463 | 0
132 | 4929.62 | 169 | 635.38 | 936 | 6332.64 | 3.4283 | 98.7003 | 909
66 | 390.82 | 41 | 109.41 | 114 | 762.66 | 10.4908 | 98.7454 | 190.7
Total | 5497.44 | 211 | 745.94 | 1058 | 7168.93 | 3.8382 | 98.7178 | 1099.7

## Tabla 1-97
Indisponibilidades de líneas - Año 1997
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 3 | 30.98 | 0 | 99.6463 | 0
132 | 4943.2 | 153 | 841 | 686 | 4555.7 | 3.0952 | 99.0076 | 568.5
66 | 390.82 | 33 | 29.87 | 75 | 457.6 | 8.4438 | 99.2878 | 189.9
Total | 5511.02 | 186 | 870.87 | 764 | 5044.28 | 3.3751 | 99.0479 | 758.4

## Tabla 1-98
Indisponibilidades de líneas - Año 1998
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 1.78 | 13 | 115.28 | 0.56497 | 98.6637 | 0 | 0
132 | 4968.1 | 152 | 505.71 | 712 | 4584.03 | 3.0595 | 99.246 | 856.7 | 695.6
66 | 391 | 19 | 123.52 | 62 | 369.88 | 4.8593 | 99.2856 | 99.1 | 46.06
Total | 5536.1 | 172 | 631.01 | 787 | 5069.19 | 3.1069 | 99.2301 | 955.8 | 741.66

## Tabla 1-99
Indisponibilidades de líneas - Año 1999
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 0.15 | 1 | 9.25 | 0.56497 | 99.8927 | 0 | 0
132 | 5106.9 | 192 | 489.42 | 756 | 5283.43 | 3.7596 | 99.1806 | 1296.4 | 1258.06
66 | 391 | 22 | 85.93 | 74 | 432.4 | 5.6266 | 99.0604 | 76 | 25.88
Total | 5674.9 | 215 | 575.5 | 831 | 5725.08 | 3.7886 | 99.1945 | 1372.4 | 1283.94

## Tabla 1-00
Indisponibilidades de líneas - Año 2000
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 4 | 26.27 | 8 | 62.83 | 2.2599 | 98.9829 | 0 | 0
132 | 5195 | 158 | 705.63 | 782 | 5735.82 | 3.0414 | 99.1833 | 960.5 | 906.84
66 | 391 | 29 | 165.12 | 107 | 577.07 | 7.4169 | 98.7412 | 150.6 | 71.4
Total | 5763 | 191 | 897.02 | 897 | 6375.72 | 3.3142 | 99.1472 | 1111.1 | 978.24

## Tabla 1-01
Indisponibilidades de líneas - Año 2001
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 0.12 | 6 | 52 | 0.56497 | 99.405 | 0 | 0
132 | 5333.3 | 152 | 541.27 | 760 | 5516.63 | 2.85 | 99.237 | 503 | 593.62
66 | 391 | 16 | 130.93 | 83 | 502.65 | 4.0921 | 99.0525 | 56.6 | 10.18
Total | 5901.3 | 169 | 672.32 | 849 | 6071.28 | 2.8638 | 99.1672 | 559.6 | 603.8

## Tabla 1-02
Indisponibilidades de líneas - Año 2002
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 1 | 8.17 | 0 | 99.9067 | 0 | 0
132 | 5407.9 | 105 | 547.82 | 767 | 5912.38 | 1.9416 | 99.1147 | 238.4 | 105.53
66 | 391 | 10 | 73.52 | 111 | 636.28 | 2.5575 | 98.9683 | 40 | 2.13
Total | 5975.9 | 115 | 621.34 | 879 | 6556.83 | 1.9244 | 99.1286 | 278.4 | 107.66

## Tabla 1-03
Indisponibilidades de líneas - Año 2003
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 2 | 18.22 | 0 | 99.792 | 0 | 0
132 | 5421.2 | 112 | 483.1 | 873 | 6165.2833 | 2.066 | 99.1326 | 364.7 | 531.22
66 | 391 | 10 | 51.28 | 79 | 450.55 | 2.5575 | 99.3119 | 39.3 | 8.31
Total | 5989.2 | 122 | 534.38 | 954 | 6634.0533 | 2.037 | 99.1638 | 404 | 539.53

## Tabla 1-04
Indisponibilidades de líneas - Año 2004
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 2 | 0.1 | 2 | 18.6667 | 1.1299 | 99.7864 | 0 | 0
132 | 5421.2 | 87 | 411.1833 | 712 | 4953.7667 | 1.6048 | 99.3516 | 624.7 | 201.29
66 | 391 | 10 | 37.9667 | 80 | 500.9167 | 2.5575 | 99.2505 | 73 | 2.95
Total | 5989.2 | 99 | 449.25 | 794 | 5473.35 | 1.653 | 99.3561 | 697.7 | 204.24

## Tabla 1-05
Indisponibilidades de líneas - Año 2005
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 3 | 7.0833 | 6 | 60.6167 | 1.6949 | 99.2272 | 35 | 151
132 | 5437.25 | 101 | 329.5833 | 692 | 4940.94 | 1.8576 | 99.4033 | 197.1 | 152.53
66 | 391 | 19 | 76.32 | 61 | 325.5 | 4.8593 | 99.4168 | 123.1 | 34.22
Total | 6005.25 | 123 | 412.9867 | 759 | 5327.0567 | 2.0482 | 99.3989 | 355.2 | 337.75

## Tabla 1-06
Indisponibilidades de líneas - Año 2006
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 16.7 | 2 | 19.15 | 0.56497 | 99.5908 | 0 | 0
132 | 5437.25 | 108 | 324.8 | 706 | 4798.6333 | 1.9863 | 99.311 | 887.2 | 449.1164
66 | 391 | 10 | 16.05 | 68 | 402.2167 | 2.5575 | 99.4245 | 89.5 | 15.8116
Total | 6005.25 | 119 | 357.55 | 776 | 5220 | 1.9816 | 99.3266 | 976.7 | 464.928

## Tabla 1-07
Indisponibilidades de líneas - Año 2007
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 2 | 20.6167 | 0 | 99.7646 | 0 | 0
132 | 5437.25 | 85 | 314.6167 | 714 | 5226.6833 | 1.5633 | 99.3561 | 410.85 | 563.87
66 | 391 | 7 | 23.1833 | 76 | 456.6167 | 1.7903 | 99.3391 | 15.3 | 1.85
Total | 6005.25 | 92 | 337.8 | 792 | 5703.9167 | 1.532 | 99.3671 | 426.15 | 565.72

## Tabla 1-08
Indisponibilidades de líneas - Año 2008
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 7 | 58.3 | 0 | 99.3363 | 0 | 0
132 | 5530.95 | 79 | 247.1667 | 726 | 4948.15 | 1.4283 | 99.3415 | 891.1 | 756.466
66 | 397.95 | 9 | 49.5667 | 72 | 448.9667 | 2.2616 | 99.3624 | 37 | 7.9275
Total | 6105.9 | 88 | 296.7333 | 805 | 5455.4167 | 1.4412 | 99.3409 | 928.1 | 764.3935

## Tabla 1-09
Indisponibilidades de líneas - Año 2009
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 2 | 5.4333 | 3 | 27.2667 | 1.1299 | 99.6267 | 59.2 | 23.6004
132 | 5533.5 | 91 | 241.15 | 746 | 5562.3167 | 1.6445 | 99.3005 | 816.8 | 561.6341
66 | 397.95 | 6 | 36.3667 | 89 | 619.0833 | 1.5077 | 99.1479 | 50.5 | 14.7239
Total | 6108.45 | 99 | 282.95 | 838 | 6208.6667 | 1.6207 | 99.3 | 926.5 | 599.9584

## Tabla 1-10
Indisponibilidades de líneas - Año 2010
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 1.9333 | 3 | 26.9333 | 0.56497 | 99.6705 | 0 | 0
132 | 5535.438 | 67 | 156.7167 | 721 | 5307.8667 | 1.2104 | 99.332 | 773.1 | 917.904
66 | 397.95 | 7 | 29.3 | 70 | 390.4333 | 1.759 | 99.403 | 27 | 6.221
Total | 6110.388 | 75 | 187.95 | 794 | 5725.2333 | 1.2274 | 99.3464 | 800.1 | 924.125

## Tabla 1-11
Indisponibilidades de líneas - Año 2011
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 5.6 | 4 | 26.3333 | 0.56497 | 99.6355 | 0 | 0
132 | 5535.438 | 81 | 331.35 | 692 | 4756.9833 | 1.4633 | 99.3242 | 422.4 | 466.0366
66 | 397.95 | 7 | 23.1333 | 73 | 439.4167 | 1.759 | 99.3509 | 28.6 | 53.8656
Total | 6110.388 | 89 | 360.0833 | 769 | 5222.7333 | 1.4565 | 99.3349 | 451 | 519.9022

## Tabla 1-12
Indisponibilidades de líneas - Año 2012
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 10.3167 | 1 | 8.6333 | 0.56497 | 99.7837
132 | 5583.3 | 75 | 314.4333 | 618 | 3901.7 | 1.3433 | 99.4472 | 494.2 | 423.77
66 | 397.95 | 17 | 119.05 | 54 | 272.1833 | 4.2719 | 99.4079 | 76.8 | 33.41
Total | 6158.25 | 93 | 443.8 | 673 | 4182.5167 | 1.5102 | 99.4547 | 571 | 457.18

## Tabla 1-13
Indisponibilidades de líneas - Año 2013
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 3.1667 | 3 | 26.9833 | 0.56497 | 99.6558 | 11.4 | 8.4
132 | 5583.3 | 70 | 227.4 | 719 | 5124.1833 | 1.2537 | 99.3934 | 474.3 | 1152.2
66 | 397.95 | 18 | 102.8833 | 90 | 588.85 | 4.5232 | 99.0615 | 107.8 | 102.01
Total | 6158.25 | 89 | 333.45 | 812 | 5740.0167 | 1.4452 | 99.3795 | 593.5 | 1262.61

## Tabla 1-14
Indisponibilidades de líneas - Año 2014
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 6.45 | 3 | 30.2 | 0.56497 | 99.5816 | 204.3 | 571
132 | 5583.3 | 58 | 215.73 | 657 | 4476.7833 | 1.0388 | 99.3978 | 561.5 | 641.22
66 | 397.95 | 10 | 27.6167 | 56 | 330.5 | 2.5129 | 99.4917 | 22.3 | 20.6
Total | 6158.25 | 69 | 249.7967 | 716 | 4837.4833 | 1.1204 | 99.3795 | 788.1 | 1232.82

## Tabla 1-15
Indisponibilidades de líneas - Año 2015
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 11.0833 | 4 | 27.8833 | 0.56497 | 99.5552 | 77 | 142.2
132 | 5583.3 | 64 | 311.4767 | 682 | 4926.6333 | 1.1463 | 99.2745 | 379.2 | 370.9209
66 | 397.95 | 13 | 61.7333 | 55 | 318.1 | 3.2667 | 99.4564 | 117.8 | 67.85
Total | 6158.25 | 78 | 384.2933 | 741 | 5272.6167 | 1.2666 | 99.2943 | 574 | 580.9709

## Tabla 1-16
Indisponibilidades de líneas - Año 2016
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 2 | 11.4833 | 1 | 9.7167 | 1.1299 | 99.758 | 85.6 | 304.9
132 | 5652.7 | 77 | 364.85 | 731 | 5224.0833 | 1.3622 | 99.2636 | 569.42 | 795.77
66 | 397.95 | 9 | 100.9167 | 109 | 641.3167 | 2.2616 | 98.8815 | 31.1 | 16.46
Total | 6227.65 | 88 | 477.25 | 841 | 5875.1167 | 1.4131 | 99.2533 | 686.12 | 1117.13

## Tabla 1-17
Indisponibilidades de líneas - Año 2017
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 5 | 31.4833 | 0 | 99.6406
132 | 5652.7 | 70 | 308.15 | 789 | 6278.8833 | 1.2383 | 99.1912 | 649.3 | 1143.18
66 | 397.95 | 12 | 44.8833 | 94 | 620.2667 | 3.0155 | 99.0228 | 57.7 | 21.7
Total | 6227.65 | 82 | 353.0333 | 888 | 6930.6333 | 1.3167 | 99.1932 | 707 | 1164.88

## Tabla 1-18
Indisponibilidades de líneas - Año 2018
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 4 | 38.25 | 0 | 99.5634
132 | 5637.743 | 59 | 248.4333 | 840 | 6778.0167 | 1.0465 | 99.1284 | 432.4 | 563.76
66 | 397.95 | 20 | 70.7 | 177 | 1360.9333 | 5.0258 | 97.8624 | 72.2 | 37.96
Total | 6212.693 | 79 | 319.1333 | 1021 | 8177.2 | 1.2716 | 99.1891 | 504.6 | 601.72

## Tabla 1-19
Indisponibilidades de líneas - Año 2019
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 5 | 45.5667 | 0 | 99.4798
132 | 5916.806 | 77 | 279.1 | 733 | 5445.1667 | 1.3014 | 99.1695 | 286.4 | 373.87
66 | 397.95 | 9 | 23.85 | 119 | 883.0167 | 2.2616 | 97.8624 | 30.5 | 13.25
Total | 6491.756 | 86 | 302.95 | 857 | 6373.75 | 1.3248 | 99.2239 | 316.9 | 387.12

## Tabla 1-20
Indisponibilidades de líneas - Año 2020
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 5.7667 | 3 | 30.1 | 0.56497 | 99.5917 | 100.3 | 125.6
132 | 6040.746 | 69 | 266.0333 | 455 | 3991.4333 | 1.1422 | 99.5952 | 200.3 | 343
66 | 397.95 | 6 | 28.9167 | 59 | 421.15 | 1.5077 | 99.3329 | 0 | 0
Total | 6615.696 | 76 | 300.7167 | 517 | 4442.6833 | 1.1488 | 99.2406 | 300.6 | 468.6

## Tabla 1-21
Indisponibilidades de líneas (global) - Año 2021
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 0 | 0 | 3 | 28.3833 | 0 | 99.676 | 0 | 0
132 | 6190.6689 | 82 | 175.85 | 711 | 6595.4167 | 1.3246 | 99.3883 | 498.5 | 645.66
66 | 397.94 | 8 | 56.1 | 52 | 380.0167 | 2.0104 | 99.3543 | 13.5 | 24.2
Total | 6765.6089 | 90 | 231.95 | 766 | 7003.8167 | 1.3303 | 99.3939 | 512 | 669.86

## Tabla 1-22
Indisponibilidades de líneas (global) - Año 2022
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 3 | 1.75 | 4 | 26.0833 | 1.6949 | 99.6823 | 0 | 0
132 | 6195.4889 | 91 | 462.1014 | 672 | 5293.6 | 1.4688 | 99.4275 | 790.1 | 1550.5858
66 | 397.94 | 12 | 106.1833 | 111 | 970.45 | 3.0155 | 98.5434 | 15.8 | 8.72
Total | 6770.4289 | 106 | 570.0347 | 787 | 6290.1333 | 1.5656 | 99.3822 | 805.9 | 1559.3058

## Tabla 1-23
Indisponibilidades de líneas (global) - Año 2023
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 0.45 | 6 | 46.3 | 0.56497 | 99.4663 | 0 | 0
132 | 6182.26 | 84 | 964.05 | 769 | 7036.5667 | 1.3587 | 99.2467 | 705.3 | 1649.25
66 | 397.94 | 7 | 107.9333 | 140 | 1166.2333 | 1.7591 | 98.2938 | 31.3 | 36.52
Total | 6757.2 | 92 | 1072.4333 | 915 | 8249.1 | 1.3615 | 99.1963 | 736.6 | 1685.77

## Tabla 1-24
Indisponibilidades de líneas - Año 2024
Tensión | Long | Forzadas |  | Programadas |  | Tasa de sal | Indice de | P. Corte | ENS
Nominal | total | N. A. |  |  |  | forzada | Disp
kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) | C sal/100km-año | (%) | MW | MWh
220 | 177 | 1 | 0.38333 | 8 | 65.1672 | 0.56497 | 99.2517 | 0 | 0
132 | 6303.8489 | 104 | 692.4167 | 839 | 6958.9853 | 1.6498 | 99.2534 | 782.6005 | 1612.0053
66 | 397.94 | 10 | 210.2544 | 53 | 349.6072 | 2.5129 | 98.8696 | 39.8 | 27.9543
Total | 6878.7889 | 115 | 903.0544 | 900 | 7373.7597 | 1.6718 | 99.2365 | 822.4005 | 1639.9596

## Tabla 2
Salidas forzadas de circuitos dobles (Global)
Corredor |  |  | Tensión | Long. | Salidas forzadas |  | Tasa de sal | P. corte | ENS
Fallado | E.T. Origen | E.T. Destino | Kv | km | Cant | Hs | c/100km-año | MW | MWh
NO HAY CIRCUITOS DOBLES

## Tabla 3-94
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1994
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 90 | 40.5405 |  |  | 367.2 | 63.3868
Tormenta eléctrica | 2 | 42 | 18.9189 |  |  | 91.9 | 15.864
Incendio de campos | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 1 | 0.45045 |  |  | 0 | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 4 | 1.8018 |  |  | 0 | 0
Meteoro | 6 | 1 | 0.45045 |  |  | 0 | 0
Atentado | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 5 | 2.2523 |  |  | 0 | 0
Falla en barras. | 9 | 3 | 1.3514 |  |  | 93 | 16.0539
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Sobrecarga. | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 | 4 | 1.8018 |  |  | 0 | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Desconocidas | 16 | 65 | 29.2793 |  |  | 27.2 | 4.6953
Otras | 17 | 7 | 3.1532 |  |  | 0 | 0
Total |  | 222 | 100 |  |  | 579.3 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-95
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1995
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 189 | 80.7692 |  |  | 282.4 | 53.4848
Tormenta eléctrica | 2 | 13 | 5.5556 |  |  | 96.8 | 18.3333
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
Meteoro | 6 | 3 | 1.2821 |  |  | 21 | 3.9773
Atentado | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 1 | 0.42735 |  |  | 4 | 0.75758
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
Desconocidas | 16 | 5 | 2.1368 |  |  | 0 | 0
Otras | 17 | 23 | 9.8291 |  |  | 123.8 | 23.447
Total |  | 234 | 100 |  |  | 528 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-96
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1996
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 143 | 67.7725 |  |  | 768.1 | 69.8463
Tormenta eléctrica | 2 | 26 | 12.3223 |  |  | 137.8 | 12.5307
Incendio de campos | 3 | 1 | 0.47393 |  |  | 40.7 | 3.701
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
Meteoro | 6 | 16 | 7.5829 |  |  | 54.2 | 4.9286
Atentado | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 4 | 1.8957 |  |  | 4 | 0.36374
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 | 1 | 0.47393 |  |  | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
Desconocidas | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
Otras | 17 | 20 | 9.4787 |  |  | 94.9 | 8.6296
Total |  | 211 | 100 |  |  | 1099.7 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-97
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1997
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 108 | 58.0645 | 173.8 | 64.5689 | 484 | 63.8186
Tormenta eléctrica | 2 | 19 | 10.2151 | 23.9 | 8.8791 | 70.5 | 9.2959
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 1.0753 | 0.87 | 0.32322 | 3.4 | 0.44831
Meteoro | 6 | 1 | 0.53763 |  | 0 |  | 0
Atentado | 7 | 1 | 0.53763 | 1.5 | 0.55727 | 3 | 0.39557
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 41 | 22.043 | 51.5 | 19.1329 | 152.1 | 20.0554
Falla en barras. | 9 | 1 | 0.53763 | 3.9 | 1.4489 | 4.6 | 0.60654
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 5 | 2.6882 | 6.2 | 2.3034 | 18.5 | 2.4393
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 2 | 1.0753 |  | 0 |  | 0
Otras | 17 | 6 | 3.2258 | 7.5 | 2.7863 | 22.3 | 2.9404
Total |  | 186 | 100 | 269.17 | 100 | 758.4 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-98
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1998
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 83 | 48.2558 | 620.4 | 83.6457 | 691.9 | 72.3896
Tormenta eléctrica | 2 | 24 | 13.9535 | 20.6 | 2.7774 | 97.7 | 10.2218
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 4 | 2.3256 | 11.7 | 1.5775 | 12.9 | 1.3497
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 1.1628 | 0.3 | 0.040448 | 4.7 | 0.49173
Meteoro | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Atentado | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 24 | 13.9535 | 20.2 | 2.7235 | 48.2 | 5.0429
Falla en barras. | 9 | 6 | 3.4884 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 18 | 10.4651 | 46.2 | 6.2289 | 71.9 | 7.5225
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 | 2 | 1.1628 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 9 | 5.2326 | 22.3 | 3.0066 | 28.5 | 2.9818
Otras | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  | 172 | 100 | 741.7 | 100 | 955.8 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-99
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 1999
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 120 | 55.814 | 1120.5 | 72.4483 | 1102.9 | 84.133
Tormenta eléctrica | 2 | 31 | 14.4186 |  | 0 |  | 0
Incendio de campos | 3 | 2 | 0.93023 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 4 | 1.8605 | 27 | 1.7457 | 22.7 | 1.7316
Meteoro | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Atentado | 7 | 3 | 1.3953 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 25 | 11.6279 | 87.5 | 5.6575 | 27.29 | 2.0818
Falla en barras. | 9 | 3 | 1.3953 | 170 | 10.9917 | 31.17 | 2.3778
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 10 | 4.6512 | 130 | 8.4054 | 101.84 | 7.7687
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Otras | 17 | 17 | 7.907 | 11.62 | 0.75132 | 25 | 1.9071
Total |  | 215 | 100 | 1546.62 | 100 | 1310.9 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-00
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2000
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 57 | 29.8429 | 342.6 | 35.0289 | 333.1 | 29.9793
Tormenta eléctrica | 2 | 35 | 18.3246 | 48.4 | 4.9486 | 143.8 | 12.9421
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 9 | 4.712 | 51.45 | 5.2605 | 80.7 | 7.2631
Error humano / maniobra. | 5 | 5 | 2.6178 | 0.15 | 0.015337 | 9 | 0.81001
Meteoro | 6 | 7 | 3.6649 | 163.07 | 16.673 | 66.2 | 5.9581
Atentado | 7 | 4 | 2.0942 | 4.79 | 0.48975 | 13 | 1.17
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 44 | 23.0366 | 110.53 | 11.3011 | 243.1 | 21.8792
Falla en barras. | 9 | 6 | 3.1414 | 238.61 | 24.3965 | 66.9 | 6.0211
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 13 | 6.8063 | 4.3 | 0.43965 | 18.3 | 1.647
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 | 3 | 1.5707 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 7 | 3.6649 | 14.15 | 1.4468 | 137 | 12.3301
Otras | 17 | 1 | 0.52356 |  | 0 |  | 0
Total |  | 191 | 100 | 978.05 | 100 | 1111.1 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-01
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2001
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 69 | 40.8284 | 145.76 | 24.386 | 124.1 | 19.0571
Tormenta eléctrica | 2 | 30 | 17.7515 | 312.54 | 52.2887 | 201.2 | 30.8968
Incendio de campos | 3 | 1 | 0.59172 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 3 | 1.7751 | 0.17 | 0.028441 | 5 | 0.76781
Error humano / maniobra. | 5 | 5 | 2.9586 | 0.82 | 0.13719 | 9.6 | 1.4742
Meteoro | 6 | 11 | 6.5089 | 39.56 | 6.6185 | 36 | 5.5283
Atentado / Vandalismo | 7 | 6 | 3.5503 | 0.33 | 0.05521 | 5 | 0.76781
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 31 | 18.3432 | 86.88 | 14.5352 | 245.3 | 37.6689
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 8 | 4.7337 | 10.75 | 1.7985 | 13 | 1.9963
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 | 2 | 1.1834 | 0.17 | 0.028441 | 2 | 0.30713
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 2 | 1.1834 | 0.74 | 0.1238 | 10 | 1.5356
Otras | 17 | 1 | 0.59172 |  | 0 |  | 0
Total |  | 169 | 100 | 597.72 | 100 | 651.2 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-02
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2002
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 30 | 26.087 | 2.68 | 2.4893 | 38.5 | 13.829
Tormenta eléctrica | 2 | 31 | 26.9565 | 51.65 | 47.9751 | 145.2 | 52.1552
Incendio de campos | 3 | 1 | 0.86957 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 3 | 2.6087 | 16.7 | 15.5118 | 40 | 14.3678
Error humano / maniobra. | 5 | 4 | 3.4783 | 0.58 | 0.53873 | 19 | 6.8247
Meteoro | 6 | 7 | 6.087 | 30.22 | 28.0698 | 14.85 | 5.3341
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 0.86957 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 17 | 14.7826 | 0.13 | 0.12075 | 2 | 0.71839
Falla en barras. | 9 | 2 | 1.7391 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 4 | 3.4783 |  | 0 |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 10 | 8.6957 | 5.7 | 5.2944 | 18.85 | 6.7708
Otras | 17 | 5 | 4.3478 |  | 0 |  | 0
Total |  | 115 | 100 | 107.66 | 100 | 278.4 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-03
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2003
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 52 | 42.623 | 419.9 | 77.8313 | 196.2 | 48.5644
Tormenta eléctrica | 2 | 18 | 14.7541 | 1.3 | 0.24096 | 30.3 | 7.5
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 11 | 9.0164 | 57.6 | 10.6766 | 74.7 | 18.4901
Error humano / maniobra. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Meteoro | 6 | 2 | 1.6393 | 36.4 | 6.747 | 44.5 | 11.0149
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 0.81967 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 19 | 15.5738 | 2.7 | 0.50046 | 22.5 | 5.5693
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 7 | 5.7377 | 17.4 | 3.2252 | 24 | 5.9406
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 10 | 8.1967 | 0.4 | 0.074143 | 9.8 | 2.4257
Otras | 17 | 2 | 1.6393 | 3.8 | 0.70436 | 2 | 0.49505
Total |  | 122 | 100 | 539.5 | 100 | 404 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-04
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2004
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 40 | 40.404 | 98.1 | 48.0317 | 333.8 | 47.8429
Tormenta eléctrica | 2 | 5 | 5.0505 | 0.5 | 0.24481 | 8.5 | 1.2183
Incendio de campos | 3 | 2 | 2.0202 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 6 | 6.0606 | 1.11 | 0.54348 | 38 | 5.4465
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.0202 | 15.01 | 7.3492 | 31 | 4.4432
Meteoro | 6 | 1 | 1.0101 | 6.77 | 3.3147 | 17 | 2.4366
Atentado / Vandalismo | 7 | 4 | 4.0404 | 0.2 | 0.097924 | 4 | 0.57331
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 10 | 10.101 | 74.81 | 36.6285 | 209.3 | 29.9986
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 9 | 9.0909 | 0.08 | 0.03917 | 5 | 0.71664
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 | 5 | 5.0505 | 1.25 | 0.61203 | 4.4 | 0.63064
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 13 | 13.1313 | 6.41 | 3.1385 | 46.7 | 6.6934
Otras | 17 | 2 | 2.0202 |  | 0 |  | 0
Total |  | 99 | 100 | 204.24 | 100 | 697.7 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-05
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2005
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 50 | 40.6504 | 21.33 | 6.3153 | 108.2 | 30.4617
Tormenta eléctrica | 2 | 7 | 5.6911 | 212.93 | 63.0437 | 95 | 26.7455
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 2 | 1.626 | 2.67 | 0.79053 | 5 | 1.4077
Error humano / maniobra. | 5 | 1 | 0.81301 | 0.17 | 0.050333 | 5 | 1.4077
Meteoro | 6 | 5 | 4.065 | 0.11 | 0.032568 | 1.3 | 0.36599
Atentado / Vandalismo | 7 | 4 | 3.252 | 1.47 | 0.43523 | 4 | 1.1261
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 19 | 15.4472 | 65.53 | 19.4019 | 47.9 | 13.4854
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 12 | 9.7561 | 3.04 | 0.90007 | 10 | 2.8153
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 15 | 12.1951 | 27.89 | 8.2576 | 70.1 | 19.7354
Otras | 17 | 8 | 6.5041 | 2.61 | 0.77276 | 8.7 | 2.4493
Total |  | 123 | 100 | 337.75 | 100 | 355.2 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-06
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2006
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 54 | 45.3782 | 55.2781 | 11.8896 | 178.5 | 18.2758
Tormenta eléctrica | 2 | 7 | 5.8824 |  | 0 |  | 0
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 12 | 10.084 | 132.8955 | 28.5841 | 391.2 | 40.0532
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 1.6807 | 4.2338 | 0.91064 | 22 | 2.2525
Meteoro | 6 | 8 | 6.7227 | 182.3625 | 39.2238 | 194.8 | 19.9447
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 9 | 7.563 |  | 0 |  | 0
Falla en barras. | 9 | 8 | 6.7227 | 42.334 | 9.1055 | 71.1 | 7.2796
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 4 | 3.3613 | 16.7 | 3.592 | 25 | 2.5596
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 8 | 6.7227 | 2.9058 | 0.625 | 27 | 2.7644
Otras | 17 | 7 | 5.8824 | 28.2183 | 6.0694 | 67.1 | 6.8701
Total |  | 119 | 100 | 464.928 | 100 | 976.7 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-07
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2007
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 31 | 33.6957 | 423.36 | 74.8356 | 175.5 | 41.1827
Tormenta eléctrica | 2 | 6 | 6.5217 | 4.55 | 0.80428 | 16.15 | 3.7897
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.087 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 8 | 8.6957 | 0.23 | 0.040656 | 3.5 | 0.82131
Error humano / maniobra. | 5 | 3 | 3.2609 | 5.06 | 0.89444 | 23.3 | 5.4676
Meteoro | 6 | 3 | 3.2609 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 | 6 | 6.5217 | 53.4 | 9.4393 | 18.7 | 4.3881
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 12 | 13.0435 | 62.09 | 10.9754 | 103 | 24.1699
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 8 | 8.6957 |  | 0 |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 | 1 | 1.087 | 13.03 | 2.3033 | 78 | 18.3034
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 9 | 9.7826 | 0.25 | 0.044191 | 5 | 1.1733
Otras | 17 | 4 | 4.3478 | 3.75 | 0.66287 | 3 | 0.70398
Total |  | 92 | 100 | 565.72 | 100 | 426.15 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-08
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2008
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 32 | 36.3636 | 422.5441 | 56.7571 | 517 | 56.7446
Tormenta eléctrica | 2 | 5 | 5.6818 | 0.2839 | 0.038134 | 17 | 1.8659
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 6 | 6.8182 | 1.8 | 0.24178 | 9 | 0.98782
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.2727 | 38.5 | 5.1714 | 44.2 | 4.8513
Meteoro | 6 | 1 | 1.1364 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 | 2 | 2.2727 | 160.22 | 21.5211 | 74 | 8.1221
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 10 | 11.3636 | 46.4425 | 6.2383 | 119.7 | 13.138
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 9 | 10.2273 | 11.0796 | 1.4882 | 66.6 | 7.3098
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 16 | 18.1818 | 41.6083 | 5.5889 | 41.6 | 4.5659
Otras | 17 | 5 | 5.6818 | 22 | 2.9551 | 22 | 2.4147
Total |  | 88 | 100 | 744.4785 | 100 | 911.1 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-09
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2009
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 43 | 43.4343 | 315.62 | 52.6007 | 394.5 | 42.5796
Tormenta eléctrica | 2 | 11 | 11.1111 | 76.2 | 12.6994 | 59.2 | 6.3896
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 4 | 4.0404 | 3.97 | 0.66163 | 17.9 | 1.932
Error humano / maniobra. | 5 | 5 | 5.0505 | 85.54 | 14.256 | 246 | 26.5515
Meteoro | 6 | 4 | 4.0404 | 2.62 | 0.43664 | 5.4 | 0.58284
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 12 | 12.1212 | 35.62 | 5.9364 | 39.2 | 4.231
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 8 | 8.0808 | 12.84 | 2.1399 | 14.8 | 1.5974
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 9 | 9.0909 | 25.96 | 4.3265 | 61.5 | 6.6379
Otras | 17 | 3 | 3.0303 | 41.66 | 6.943 | 88 | 9.4981
Total |  | 99 | 100 | 600.03 | 100 | 926.5 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-10
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2010
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 33 | 44 | 265.5148 | 28.7317 | 194.2 | 24.272
Tormenta eléctrica | 2 | 2 | 2.6667 | 55.01 | 5.9527 | 86.6 | 10.8236
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.3333 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 9 | 12 | 12.9814 | 1.4047 | 48.6 | 6.0742
Error humano / maniobra. | 5 | 1 | 1.3333 | 0.55 | 0.059516 | 4.5 | 0.56243
Meteoro | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 1.3333 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 7 | 9.3333 | 409.9443 | 44.3605 | 391.5 | 48.9314
Falla en barras. | 9 | 1 | 1.3333 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 9 | 12 | 24.396 | 2.6399 | 19 | 2.3747
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 10 | 13.3333 | 29.7227 | 3.2163 | 44.7 | 5.5868
Otras | 17 | 1 | 1.3333 | 126 | 13.6346 | 11 | 1.3748
Total |  | 75 | 100 | 924.1192 | 100 | 800.1 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-11
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2011
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 41 | 46.0674 | 135.3505 | 26.0338 | 136.3 | 30.2217
Tormenta eléctrica | 2 | 2 | 2.2472 |  | 0 |  | 0
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.1236 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 10 | 11.236 | 14.3261 | 2.7555 | 46.3 | 10.2661
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.2472 |  | 0 |  | 0
Meteoro | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 1.1236 | 1.7 | 0.32698 | 5.5 | 1.2195
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 4 | 4.4944 | 24.61 | 4.7336 | 52.3 | 11.5965
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 12 | 13.4831 | 265.14 | 50.9981 | 138.2 | 30.643
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 12 | 13.4831 | 6.6756 | 1.284 | 35.9 | 7.9601
Otras | 17 | 4 | 4.4944 | 72.1 | 13.868 | 36.5 | 8.0931
Total |  | 89 | 100 | 519.9022 | 100 | 451 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-12
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2012
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 47 | 50.5376 | 47.15 | 10.3132 | 132.6 | 23.2224
Tormenta eléctrica | 2 | 5 | 5.3763 | 12.76 | 2.791 | 24.3 | 4.2557
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 8 | 8.6022 |  | 0 |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Meteoro | 6 | 4 | 4.3011 | 340.8 | 74.5439 | 249.5 | 43.6953
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 1.0753 | 10.9 | 2.3842 | 16 | 2.8021
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 8 | 8.6022 | 26.66 | 5.8314 | 113.7 | 19.9124
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 6 | 6.4516 |  | 0 |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 8 | 8.6022 | 13.9 | 3.0404 | 14.9 | 2.6095
Otras | 17 | 6 | 6.4516 | 5.01 | 1.0958 | 20 | 3.5026
Total |  | 93 | 100 | 457.18 | 100 | 571 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-13
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2013
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 35 | 39.3258 | 431.53 | 34.1776 | 252 | 42.46
Tormenta eléctrica | 2 | 3 | 3.3708 |  | 0 |  | 0
Incendio de campos | 3 | 2 | 2.2472 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 11 | 12.3596 | 414.93 | 32.8629 | 156.4 | 26.3521
Error humano / maniobra. | 5 | 1 | 1.1236 |  | 0 |  | 0
Meteoro | 6 | 3 | 3.3708 | 383.74 | 30.3926 | 108 | 18.1971
Atentado / Vandalismo | 7 | 2 | 2.2472 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 7 | 7.8652 | 5.6 | 0.44353 | 28.1 | 4.7346
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 9 | 10.1124 | 3.01 | 0.2384 | 20.4 | 3.4372
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 11 | 12.3596 | 23.8 | 1.885 | 28.6 | 4.8189
Otras | 17 | 5 | 5.618 |  | 0 |  | 0
Total |  | 89 | 100 | 1262.61 | 100 | 593.5 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-14
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2014
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 28 | 40.5797 | 634.9 | 51.4998 | 272 | 34.5134
Tormenta eléctrica | 2 | 5 | 7.2464 | 13.2 | 1.0707 | 13.4 | 1.7003
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.4493 | 27.34 | 2.2177 | 43.8 | 5.5577
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 7 | 10.1449 | 418 | 33.906 | 265 | 33.6252
Error humano / maniobra. | 5 | 3 | 4.3478 | 28.1 | 2.2793 | 18.6 | 2.3601
Meteoro | 6 | 3 | 4.3478 | 1.68 | 0.13627 | 20.1 | 2.5504
Atentado / Vandalismo | 7 | 2 | 2.8986 | 51.2 | 4.1531 | 97.8 | 12.4096
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 2 | 2.8986 | 7.5 | 0.60836 | 37 | 4.6948
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 5 | 7.2464 | 16.8 | 1.3627 | 5 | 0.63444
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 9 | 13.0435 | 34.1 | 2.766 | 15.4 | 1.9541
Otras | 17 | 4 | 5.7971 |  | 0 |  | 0
Total |  | 69 | 100 | 1232.82 | 100 | 788.1 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-15
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2015
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 48 | 61.5385 | 427.2709 | 73.5443 | 426.3 | 74.2683
Tormenta eléctrica | 2 | 4 | 5.1282 | 32.5 | 5.5941 | 27.1 | 4.7213
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.2821 | 55.7 | 9.5874 | 26.1 | 4.547
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 6 | 7.6923 |  | 0 |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 6 | 7.6923 | 40.8 | 7.0227 | 74.4 | 12.9617
Meteoro | 6 | 1 | 1.2821 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 4 | 5.1282 | 24.7 | 4.2515 | 20.1 | 3.5017
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 1 | 1.2821 |  | 0 |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 2 | 2.5641 |  | 0 |  | 0
Otras | 17 | 5 | 6.4103 |  | 0 |  | 0
Total |  | 78 | 100 | 580.9709 | 100 | 574 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-16
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2016
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 47 | 53.4091 | 859.03 | 76.8962 | 413.32 | 60.2402
Tormenta eléctrica | 2 | 4 | 4.5455 |  | 0 |  | 0
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 18 | 20.4545 | 180.4 | 16.1485 | 160.9 | 23.4507
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.2727 | 1.9 | 0.17008 | 4.8 | 0.69959
Meteoro | 6 | 2 | 2.2727 | 8 | 0.71612 | 8.8 | 1.2826
Atentado / Vandalismo | 7 | 1 | 1.1364 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 1 | 1.1364 | 25.8 | 2.3095 | 47 | 6.8501
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 9 | 10.2273 | 20.5 | 1.8351 | 22.4 | 3.2647
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Otras | 17 | 4 | 4.5455 | 21.5 | 1.9246 | 28.9 | 4.2121
Total |  | 88 | 100 | 1117.13 | 100 | 686.12 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-17
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2017
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 30 | 36.5854 | 459.6 | 39.4547 | 187.6 | 26.5347
Tormenta eléctrica | 2 | 6 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 0
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.2195 | 34.6 | 2.9703 | 14.6 | 2.0651
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 5 | 6.0976 | 215.52 | 18.5015 | 76 | 10.7496
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.439 | 4 | 0.34338 | 12 | 1.6973
Meteoro | 6 | 4 | 4.878 | 72 | 6.1809 | 80.5 | 11.3861
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 4 | 4.878 | 1.5 | 0.12877 | 10.2 | 1.4427
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 14 | 17.0732 | 356.77 | 30.6272 | 263.9 | 37.3267
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 14 | 17.0732 | 15.14 | 1.2997 | 52.4 | 7.4116
Otras | 17 | 2 | 2.439 | 5.75 | 0.49361 | 9.8 | 1.3861
Total |  | 82 | 100 | 1164.88 | 100 | 707 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-18
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2018
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 33 | 41.7722 | 225.06 | 37.4028 | 160.8 | 31.8668
Tormenta eléctrica | 2 | 6 | 7.5949 | 5.9 | 0.98052 | 16.8 | 3.3294
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.2658 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 9 | 11.3924 | 32.6 | 5.4178 | 30.1 | 5.9651
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.5316 | 6 | 0.99714 | 20.9 | 4.1419
Meteoro | 6 | 4 | 5.0633 | 7.8 | 1.2963 | 21.7 | 4.3004
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 6 | 7.5949 | 207.3 | 34.4512 | 152.3 | 30.1823
Falla en barras. | 9 | 1 | 1.2658 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 11 | 13.9241 | 92.66 | 15.3992 | 48.6 | 9.6314
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 6 | 7.5949 | 24.4 | 4.055 | 53.4 | 10.5826
Otras | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total |  | 79 | 100 | 601.72 | 100 | 504.6 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-19
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2019
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 37 | 43.0233 | 272.9 | 70.4949 | 138.2 | 43.61
Tormenta eléctrica | 2 | 9 | 10.4651 | 14.3 | 3.6939 | 22.3 | 7.0369
Incendio de campos | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 5 | 5.814 |  | 0 |  | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.3256 | 29.97 | 7.7418 | 72 | 22.7201
Meteoro | 6 | 1 | 1.1628 | 21.6 | 5.5797 | 12.5 | 3.9445
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 10 | 11.6279 | 3.3 | 0.85245 | 12.6 | 3.976
Falla en barras. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 8 | 9.3023 | 26.6 | 6.8713 | 33.5 | 10.5712
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 11 | 12.7907 | 18.45 | 4.766 | 25.8 | 8.1414
Otras | 17 | 3 | 3.4884 |  | 0 |  | 0
Total |  | 86 | 100 | 387.12 | 100 | 316.9 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-20
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2020
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 29 | 38.1579 | 62.3 | 13.2949 | 66.5 | 22.1224
Tormenta eléctrica | 2 | 4 | 5.2632 | 13.8 | 2.9449 | 7.9 | 2.6281
Incendio de campos | 3 | 1 | 1.3158 |  | 0 |  | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 10 | 13.1579 | 60 | 12.8041 | 13.3 | 4.4245
Error humano / maniobra. | 5 | 2 | 2.6316 |  | 0 |  | 0
Meteoro | 6 | 4 | 5.2632 |  | 0 |  | 0
Atentado / Vandalismo | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 9 | 11.8421 | 4.2 | 0.89629 | 5.8 | 1.9295
Falla en barras. | 9 | 8 | 10.5263 | 314.7 | 67.1575 | 191.8 | 63.8057
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sobrecarga. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Oscilaciones de potencia. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Desconocidas | 16 | 8 | 10.5263 | 13.6 | 2.9023 | 15.3 | 5.0898
Otras | 17 | 1 | 1.3158 |  | 0 |  | 0
Total |  | 76 | 100 | 468.6 | 100 | 300.6 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-21
Causas de salidas forzadas de líneas (global) - Año 2021
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia. | 1 | 24 | 26.6667 | 247.43 | 36.9376 | 181.9 | 35.5273
Tormenta eléctrica. | 2 | 7 | 7.7778 | 13.65 | 2.0377 | 25.6 | 5
Incendio en campos. | 3 | 2 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación. | 4 | 15 | 16.6667 | 150.96 | 22.5361 | 184.4 | 36.0156
Error humano / maniobra. | 5 | 1 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
Meteoro. | 6 | 1 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
Atentado / Vandalismo. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 5 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
Falla en barras. | 9 | 1 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación de protecciones en zonas de respaldo remoto. | 10 | 15 | 16.6667 | 233.62 | 34.8759 | 106.6 | 20.8203
Protección de sobretensión, subfrecuencia ó sobrefrecuencia. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sobrecarga. | 12 | 1 | 1.1111 | 24.2 | 3.6127 | 13.5 | 2.6367
Oscilaciones de Potencia. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 | 1 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desconocidas. | 16 | 8 | 8.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
Otras. | 17 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 90 | 100 | 669.86 | 100 | 512 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-22
Causas de salidas forzadas de líneas (global) - Año 2022
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia. | 1 | 37 | 34.9057 | 147.9267 | 9.4867 | 105.8 | 13.1282
Tormenta eléctrica. | 2 | 16 | 15.0943 | 936.2436 | 60.0423 | 548.8 | 68.0978
Incendio en campos. | 3 | 2 | 1.8868 | 0 | 0 | 0 | 0
Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación. | 4 | 17 | 16.0377 | 0 | 0 | 0 | 0
Error humano / maniobra. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meteoro. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atentado / Vandalismo. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 4 | 3.7736 | 1.0333 | 0.066269 | 6.2 | 0.76933
Falla en barras. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación de protecciones en zonas de respaldo remoto. | 10 | 9 | 8.4906 | 432.05 | 27.7078 | 75 | 9.3064
Protección de sobretensión, subfrecuencia ó sobrefrecuencia. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sobrecarga. | 12 | 2 | 1.8868 | 36.4121 | 2.3351 | 62.9 | 7.8049
Oscilaciones de Potencia. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desconocidas. | 16 | 10 | 9.434 | 5.64 | 0.3617 | 7.2 | 0.89341
Otras. | 17 | 9 | 8.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 106 | 100 | 1559.3058 | 100 | 805.9 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-23
Causas de salidas forzadas de líneas (global) - Año 2023
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia. | 1 | 37 | 40.2174 | 769.75 | 45.7205 | 144.6 | 19.7649
Tormenta eléctrica. | 2 | 23 | 25 | 810.29 | 48.1284 | 231.7 | 31.6703
Incendio en campos. | 3 | 2 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
Animales, plantaciones y otros objetos que afecten la aislación. | 4 | 11 | 11.9565 | 68.08 | 4.0437 | 71 | 9.7048
Error humano / maniobra. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meteoro. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atentado / Vandalismo. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 1 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0
Falla en barras. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación de protecciones en zonas de respaldo remoto. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protección de sobretensión, subfrecuencia ó sobrefrecuencia. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sobrecarga. | 12 | 6 | 6.5217 | 20.51 | 1.2182 | 248.6 | 33.9803
Oscilaciones de Potencia. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desconocidas. | 16 | 5 | 5.4348 | 11.21 | 0.66584 | 30.8 | 4.21
Otras. | 17 | 7 | 7.6087 | 3.76 | 0.22333 | 4.9 | 0.66976
Total |  | 92 | 100 | 1683.6 | 100 | 731.6 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 3-24
Causa de salidas forzadas de líneas (Global) - Año 2024
Descripción | Ident (*) | Cantidad de salidas |  | Energía no suministrada |  | Potencia cortada
|  | Nro | % Particip | MW-h | % Particip | MW | % Particip
Falla interna en el equipo de potencia | 1 | 27 | 23.4783 | 92.7402 | 5.655 | 55.4 | 6.7364
Tormenta eléctrica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incendio de campos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Animales,plantaciones y otros objetos que afecten la instalacion | 4 | 16 | 13.913 | 117.9199 | 7.1904 | 126 | 15.321
Error humano / maniobra. | 5 | 3 | 2.6087 | 31.0333 | 1.8923 | 19 | 2.3103
Meteoro | 6 | 16 | 13.913 | 1182.0978 | 72.0809 | 413.0001 | 50.2189
Atentado | 7 | 1 | 0.86957 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de los sistemas de protecciones y comunicaciones. | 8 | 1 | 0.86957 | 0 | 0 | 0 | 0
Falla en barras. | 9 | 4 | 3.4783 | 6.0832 | 0.37094 | 10.6 | 1.2889
Actuación de protecciones en zona de respaldo remoto. | 10 | 2 | 1.7391 | 61.7633 | 3.7661 | 25.1 | 3.052
Protección de sobretensión, subfrecuencia, sobrefrecuencia. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sobrecarga. | 12 | 2 | 1.7391 | 1.758e-05 | 1.072e-06 | 0.0001 | 1.216e-05
Oscilaciones de potencia. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación correcta de automatismos del SADI. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actuación incorrecta de automatismos del SADI. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desconocidas | 16 | 28 | 24.3478 | 128.2333 | 7.8193 | 155 | 18.8473
Otras | 17 | 15 | 13.0435 | 20.0885 | 1.2249 | 18.3003 | 2.2252
Total |  | 115 | 100 | 1639.9596 | 100 | 822.4005 | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12

## Tabla 4-94
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1994
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.05 | 7 | 25.53 | 99.708
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 2 | 18.09 | 7 | 68.7 | 99.0092
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 99.9498
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 2 | 6.3 | 55 | 367.83 | 95.7291
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 2 | 5.26 | 7 | 51.74 | 99.3493
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 87.4 | 6 | 7.2 | 41 | 265.67 | 96.885
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 102.63 | 6 | 50.23 | 27 | 170.73 | 97.4776
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 2 | 1.14 | 8 | 31.13 | 99.6316
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 3 | 19.49 | 13 | 73.9 | 98.9339
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 1 | 3.48 | 23 | 151.72 | 98.2283
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 3 | 1.28 | 7 | 38.38 | 99.5473
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 4 | 17.23 | 16 | 101.98 | 98.6392
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 4 | 24.15 | 4 | 17.67 | 99.5226
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 3 | 5.21 | 8 | 54.3 | 99.3207
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 3 | 6.9 | 20 | 126.08 | 98.482
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 2 | 0 | 10 | 50.31 | 99.4257
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 4 | 14.26 | 14 | 122.3 | 98.4411
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 8 | 31.64 | 19 | 149.13 | 97.9364 | 13.6
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 6 | 9.7 | 13 | 104.82 | 98.6927 | 53
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 10 | 41.9 | 57 | 468.24 | 94.1765 | 29
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 1 | 0.25 | 5 | 27.84 | 99.6793 | 13.5
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 7 | 2.63 | 13 | 73.8 | 99.1275 | 2.6
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 0 | 0 | 2 | 8.87 | 99.8987
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 0 | 0 | 1 | 3.63 | 99.9586
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 7.23 | 9 | 40.82 | 99.4515
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 0 | 0 | 5 | 34.92 | 99.6014
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 4 | 7.45 | 6 | 21.06 | 99.6745 | 13.4
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 0.18 | 18 | 132.72 | 98.4829
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 0 | 5 | 32.13 | 99.6332
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 0 | 0 | 13 | 58.45 | 99.3328
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 5 | 13.73 | 20 | 112.41 | 98.56 | 29
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 3 | 7.09 | 3 | 17.38 | 99.7207 | 30
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 5 | 2.44 | 21 | 149.57 | 98.2647 | 29
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 2 | 15.82 | 5 | 26.5 | 99.5169
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 3 | 0.54 | 21 | 93.97 | 98.9211
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 13 | 63.43 | 13 | 58.3 | 98.6104 | 40.5
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 3 | 0.11 | 16 | 79.79 | 99.0879 | 32.5
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 4 | 5.41 | 33 | 213.59 | 97.5
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 4 | 4.05 | 13 | 53.33 | 99.345 | 120.5
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 104.44 | 2 | 0.15 | 19 | 136.09 | 98.4447 | 10.8
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 5 | 0.58 | 15 | 89.6 | 98.9705
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 6 | 260.195 | 21 | 151.46 | 95.3007 | 12
| LUJAN | S.ANTONIO DE ARECO |  | 66 | 49.75 | 3 | 12.57 | 6 | 32.12 | 99.4898 | 4
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 3 | 13.45 | 36 | 232.18 | 97.196
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 2 | 0.42 | 10 | 52.44 | 99.3966
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 12 | 0.02 | 20 | 112.26 | 98.7183
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 0.47 | 5 | 30.38 | 99.6478
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 4 | 0.53 | 10 | 60.59 | 99.3023 | 60.5
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 3 | 0.73 | 10 | 45.15 | 99.4763
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 4 | 5.62 | 22 | 153.24 | 98.1865 | 27.7
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 1 | 1.32 | 9 | 45.17 | 99.4693
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 4 | 35.18 | 99.5984
| JUNIN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 5 | 6.095 | 15 | 91.78 | 98.8827 | 28.7
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 5 | 0.31 | 14 | 63.9 | 99.267 | 29
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 5 | 24.66 | 21 | 124.55 | 98.2967
| S.ANTONIO DE ARECO | CPTAN SARMIENTO |  | 66 | 31.46 | 1 | 2.4 | 8 | 39.16 | 99.5256
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 4.01 | 12 | 119.25 | 98.5929
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 0 | 0 | 6 | 51.79 | 99.4088
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 8.52 | 99.9027
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 0 | 0 | 3 | 23.53 | 99.7314
| SAN PEDRO BS.AS. | ZARATE |  | 132 | 74.08 | 0 | 0.15 | 23 | 117.39 | 98.6582
| VILLA LIA | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 42.9 | 2 | 2.86 | 4 | 18.59 | 99.7551
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 3 | 28.25 | 24 | 158.02 | 97.8736
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 1 | 7.3 | 25 | 197.74 | 97.6594
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 3 | 13.66 | 19 | 105.42 | 98.6406
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15.73 | 99.8204
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 0 | 0 | 9 | 28 | 99.6804
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 2 | 20.54 | 9 | 43.26 | 99.2717
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 3 | 15.23 | 20 | 103.64 | 98.643
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 0.2 | 12 | 61.85 | 99.2917
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 0 | 0 | 2 | 6.47 | 99.9261
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 0 | 0 | 5 | 25.7 | 99.7066
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 1 | 0.2 | 35 | 154.72 | 98.2315
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 0 | 0 | 1 | 2.43 | 99.9723
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 8 | 86.91 | 11 | 69.51 | 98.2144
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 29.75 | 3 | 2.69 | 19 | 86.88 | 98.9775
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 99.8322
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 0 | 0 | 9 | 58.27 | 99.3348
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 1 | 0.12 | 13 | 92.97 | 98.9373
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 0 | 0 | 19 | 116.02 | 98.6756
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.57 | 35 | 190.5 | 97.8188
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-95
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1995
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 2 | 0.4 | 8 | 32.88 | 99.6201 | 9
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 5 | 7.43 | 11 | 90.6 | 98.8809
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 0 | 0 | 3 | 16.88 | 99.8073
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 2 | 17.9 | 55 | 442.96 | 94.739
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 0 | 0 | 23 | 159.47 | 98.1796
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 5 | 43.23 | 31 | 206.55 | 97.1486 | 10.5
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 5 | 11.57 | 44 | 362.83 | 95.726
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.1 | 4 | 18.88 | 99.7833
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 1 | 0.13 | 11 | 50.64 | 99.4204
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 4 | 99.37 | 13 | 179.55 | 96.816
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 3 | 0.62 | 12 | 94.44 | 98.9148
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.63 | 48 | 300.39 | 96.5637
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 5 | 6.88 | 5 | 29.92 | 99.5799
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 0 | 0 | 9 | 54.97 | 99.3725
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 3.97 | 5 | 31.7 | 99.5928
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 3 | 2.26 | 7 | 40.14 | 99.516 | 6.5
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 1 | 5.06 | 20 | 135.25 | 98.3983
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 3 | 10.16 | 28 | 203.41 | 97.562
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 4 | 6.03 | 9 | 39.9 | 99.4757 | 20
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 0 | 0 | 15 | 146.54 | 98.3272
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 5 | 25.7 | 48 | 369.31 | 95.4908
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 0 | 0 | 3 | 16.78 | 99.8084
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 2 | 0.2 | 18 | 144.9 | 98.3436
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 2 | 7.69 | 21 | 134.34 | 98.3787
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | 99.9506
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 29.47 | 11 | 77.96 | 98.7736
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 0 | 0 | 16 | 106.41 | 98.7853
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 5 | 5.43 | 4 | 19.37 | 99.7169 | 17
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 99.9957
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 2 | 24.5 | 4 | 19.1 | 99.5023
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 4.72 | 10 | 49.08 | 99.3858
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 7 | 11.07 | 10 | 50.8 | 99.2937 | 7
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 99.9966 | 24
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 2 | 1.47 | 39 | 238.87 | 97.2564
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 2 | 10.5 | 18 | 200.77 | 97.5882 | 74
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 4 | 2.97 | 56 | 358.04 | 95.8789
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 12 | 24.19 | 11 | 62.92 | 99.0056 | 30.6
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 2 | 6.77 | 21 | 134.24 | 98.3903 | 9.4
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 1 | 24.5 | 27 | 176.97 | 97.7001
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 0.18 | 5 | 20.4 | 99.7651
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 104.44 | 4 | 0.4 | 5 | 29.43 | 99.6595
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 3 | 89.99 | 24 | 239.3 | 96.241 | 7
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 4 | 110.77 | 35 | 358.58 | 94.6421 | 59
| LUJAN | S.ANTONIO DE ARECO |  | 66 | 49.75 | 4 | 30.45 | 9 | 59.49 | 98.9733 | 2
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 7 | 14.37 | 18 | 118.15 | 98.4872 | 19
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 2 | 0.83 | 13 | 361.06 | 95.8688 | 2
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 8 | 52.77 | 34 | 244.34 | 96.6083 | 36.3
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 6 | 29.15 | 16 | 102.5 | 98.4971
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 13 | 6.42 | 6 | 51.4 | 99.34 | 38.5
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 0 | 0 | 10 | 65.16 | 99.2562
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 10 | 24.63 | 7 | 41.37 | 99.2466 | 14
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 11 | 44.38 | 99.4934
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 6 | 72.04 | 99.1776
| JUNIN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 8 | 2.13 | 6 | 50.38 | 99.4006 | 13.2
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 8 | 1.64 | 23 | 137.42 | 98.4126 | 36
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 2 | 0.51 | 29 | 174.42 | 98.0031 | 22
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| S.ANTONIO DE ARECO | CPTAN SARMIENTO |  | 66 | 31.46 | 1 | 0.2 | 4 | 20.71 | 99.7613
| URBANA S.NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 5 | 12.85 | 5 | 37.67 | 99.4233 | 50
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 1 | 0.27 | 12 | 64.06 | 99.2656
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 0 | 0 | 1 | 7.42 | 99.9153
| SAN PEDRO BS.AS. | ZARATE |  | 132 | 74.08 | 2 | 1.97 | 5 | 28.42 | 99.6531
| VILLA LIA | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 42.9 | 1 | 18.2 | 6 | 35.17 | 99.3908
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 1.8 | 13 | 64.76 | 99.2402
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 0 | 0 | 14 | 67.44 | 99.2301
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 1 | 5.57 | 17 | 237.16 | 97.2291
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 9 | 44 | 99.4977
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 6 | 9.5 | 6 | 22.89 | 99.6303 | 18
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 0 | 0 | 11 | 61.48 | 99.2982
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 11.83 | 13 | 62.81 | 99.1479
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 13.18 | 11 | 57 | 99.1989
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 0 | 0 | 2 | 7.31 | 99.9166
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 1 | 7.02 | 3 | 7.94 | 99.8292
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 2 | 0.68 | 21 | 100.53 | 98.8446
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 2 | 31.8 | 15 | 68.93 | 98.8501
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 14 | 195.94 | 47 | 312.8 | 94.1925
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 29.75 | 3 | 2.13 | 4 | 18.85 | 99.7605
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 | 1 | 0.68 | 5 | 17.26 | 99.7952
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 1 | 0.68 | 23 | 129.81 | 98.5104
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 8 | 4.76 | 5 | 18.85 | 99.7305 | 3
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 0 | 0 | 23 | 139.58 | 98.4066
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 0 | 0 | 23 | 133.68 | 98.474
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-96
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1996
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 0 | 0 | 8 | 50.08 | 99.4283
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 4 | 7.56 | 17 | 123.82 | 98.5002
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 1.05 | 7 | 35.43 | 99.5836 | 40.7
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 3 | 20.45 | 24 | 183.13 | 97.676
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 0 | 0 | 5 | 34.08 | 99.611
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 0.45 | 36 | 254.43 | 97.0904 | 3.9
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 4 | 12.43 | 9 | 64.3 | 99.1241
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.38 | 10 | 55.41 | 99.3631
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 2 | 5.58 | 8 | 48.63 | 99.3812
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 1 | 115.88 | 7 | 52.57 | 98.0771
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.25 | 12 | 96.94 | 98.8905
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 5.05 | 6 | 39.44 | 99.4921 | 1.4
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 2 | 0.31 | 4 | 31.34 | 99.6387
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 2 | 0.08 | 11 | 62.37 | 99.2871
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 5.07 | 17 | 99.35 | 98.808 | 14
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 1 | 4.47 | 15 | 92.85 | 98.889
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 5 | 61.59 | 7 | 42.09 | 98.8164
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 5 | 15.72 | 16 | 116.6 | 98.4895
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 4 | 6.82 | 12 | 104.05 | 98.7344
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 0 | 5.95 | 12 | 153.7 | 98.1775
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 4 | 5.45 | 14 | 105.79 | 98.7301
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 1 | 10.45 | 6 | 36.31 | 99.4662
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 0 | 0 | 15 | 110.79 | 98.7353
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 0 | 0 | 6 | 36.18 | 99.587
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 0 | 0.32 | 6 | 97.92 | 98.8785
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 10.35 | 28 | 170.07 | 97.9404
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 1 | 11.45 | 4 | 23.2 | 99.6045
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 5 | 2.26 | 3 | 9.81 | 99.8622 | 36.2
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 2 | 7.7 | 4 | 31.73 | 99.5499
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 4.18 | 46 | 349.33 | 95.9645
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 0 | 0 | 17 | 96.81 | 98.8949
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 0 | 0 | 27 | 145.68 | 98.337
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 3 | 0.45 | 2 | 6.47 | 99.921 | 20
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 1 | 0.08 | 8 | 42.47 | 99.5143
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 1.15 | 8 | 73.63 | 99.1463
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 1 | 1.35 | 24 | 171.47 | 98.0272
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 10 | 77.91 | 11 | 49.61 | 98.5443
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 4.17 | 78 | 512.9 | 94.0974 | 6
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 3 | 10.14 | 32 | 188.07 | 97.7373
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 8 | 7.89 | 1 | 4.95 | 99.8534 | 208.8
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 104.44 | 18 | 10.2 | 19 | 138.96 | 98.2973 | 7
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 1 | 0.1 | 16 | 102.21 | 98.8321 | 26
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 3 | 28.91 | 13 | 108.25 | 98.4342 | 86
| LUJAN | S.ANTONIO DE ARECO |  | 66 | 49.75 | 6 | 5.47 | 13 | 102.53 | 98.7671 | 20
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 2 | 0.05 | 20 | 121.42 | 98.6134 | 25
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 1 | 0.35 | 15 | 196.03 | 97.7582 | 4
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 10 | 0.58 | 14 | 71.43 | 99.178 | 49.2
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 5 | 10.42 | 6 | 29 | 99.55
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 6 | 12.02 | 9 | 66.53 | 99.1033 | 61
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.1 | 7 | 32.51 | 99.6277
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 5 | 1.08 | 11 | 56.77 | 99.3396 | 41
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | 43.07 | 99.5083
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 32.43 | 99.6298
| JUNIN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 7 | 1.92 | 19 | 130.09 | 98.493 | 12
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 5 | 9.35 | 8 | 41.14 | 99.4236 | 17
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 4 | 11.32 | 15 | 64.2 | 99.1379 | 20
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 0.25 | 8 | 62.57 | 99.2829
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 0 | 0 | 10 | 74.3 | 99.1518
| S.ANTONIO DE ARECO | CPTAN SARMIENTO |  | 66 | 31.46 | 3 | 12 | 14 | 74.08 | 99.0174 | 15
| URBANA S.NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 77.4 | 0 | 0 | 2 | 104.77 | 98.804
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 0.2 | 10 | 66.31 | 99.2408
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 3 | 24.51 | 6 | 53.49 | 99.1096 | 40
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 10 | 4.59 | 3 | 16.23 | 99.7623 | 265.3
| SAN PEDRO BS.AS. | ZARATE |  | 132 | 74.08 | 4 | 1.79 | 17 | 141.13 | 98.3685 | 14
| VILLA LIA | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 42.9 | 1 | 0.1 | 5 | 25.54 | 99.7073
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 0 | 0 | 5 | 30.63 | 99.6503
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 0 | 0 | 8 | 57.54 | 99.3432
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 0 | 0 | 13 | 81.2 | 99.0731
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 5 | 23.26 | 99.7345
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 1.52 | 9 | 28.97 | 99.6519 | 2
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 1 | 0.03 | 14 | 102.51 | 98.8295
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 0 | 0 | 9 | 56.88 | 99.3507
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 0.62 | 11 | 72.96 | 99.16 | 18
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 0 | 0 | 5 | 22.54 | 99.7427
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 3 | 24.45 | 3 | 14.99 | 99.5498 | 20
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 3 | 6.02 | 24 | 113.25 | 98.6385
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 0 | 0 | 5 | 22.23 | 99.7462
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 10 | 121.79 | 22 | 206.32 | 96.2545
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 29.75 | 1 | 2.2 | 21 | 97.53 | 98.8615
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 | 1 | 6.73 | 2 | 13.52 | 99.7688 | 17
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 2 | 12.29 | 13 | 75.25 | 99.0007 | 4
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 10 | 11 | 68.59 | 99.1029 | 5.2
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 3 | 0.59 | 12 | 67.15 | 99.2267
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 0 | 0 | 10 | 54.82 | 99.3742

## Tabla 4-97
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1997
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 0 | 0 | 7 | 66.98 | 99.2354
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 2 | 18.35 | 10 | 52.93 | 99.1863
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 0 | 0 | 6 | 35.95 | 99.5896
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 3 | 44.65 | 12 | 84.3 | 98.528
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 0 | 0 | 13 | 109.32 | 98.7521
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 1.2 | 17 | 103.5 | 98.8048 | 2.6
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 1 | 0.13 | 8 | 50.83 | 99.4183
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 2 | 0.6 | 4 | 21.05 | 99.7529
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 25.52 | 99.7087
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 2 | 7.33 | 8 | 55.77 | 99.2797
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 4 | 152.75 | 6 | 33.88 | 97.8695
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 4 | 10.08 | 5 | 27.8 | 99.5676 | 1.7
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 0 | 0 | 13 | 79.05 | 99.0976
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 0 | 0 | 8 | 53.07 | 99.3942
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 6.72 | 7 | 45.52 | 99.4037
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 1 | 0.42 | 11 | 68.8 | 99.2098
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 5 | 38.3 | 14 | 96.57 | 98.4604
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 8 | 13.85 | 11 | 77.02 | 98.9627
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 10 | 2.6 | 18 | 112.3 | 98.6884 | 30
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 2 | 1.23 | 7 | 50.38 | 99.4108 | 9.6
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 33.43 | 21 | 152.53 | 97.8772
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 0 | 0 | 9 | 48.25 | 99.4492
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 5 | 106.33 | 20 | 162.83 | 96.9274 | 3
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 0 | 0 | 6 | 32.07 | 99.6339
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 1 | 0.65 | 16 | 84.63 | 99.0265
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 0 | 0 | 10 | 64.72 | 99.2612
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 1 | 0.53 | 6 | 38.52 | 99.5542
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 4.3 | 4 | 28.37 | 99.6271 | 13.9
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 4 | 4.08 | 11 | 74.82 | 99.0993 | 58.1
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 2 | 0.33 | 8 | 98.75 | 98.8689
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 0 | 0 | 5 | 31.18 | 99.6441
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 10 | 9.55 | 9 | 55.5 | 99.2574 | 59.3
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 99.9406 | 8
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 0 | 0 | 9 | 54.7 | 99.3756
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 0 | 0 | 3 | 30.98 | 99.6463
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 2 | 55.22 | 19 | 127.72 | 97.9116 | 24.5
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 2 | 5.35 | 6 | 34.32 | 99.5471 | 17.5
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 16.78 | 6 | 33.93 | 99.4211 | 11.5
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 5.37 | 12 | 83.55 | 98.9849
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 1.2 | 3 | 8.18 | 99.8929 | 70.9
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 104.44 | 5 | 4.5 | 10 | 65.35 | 99.2026
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 0 | 0 | 15 | 123.1 | 98.5947
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 4 | 39.65 | 18 | 136.67 | 97.9872 | 80.4
| LUJAN | S.ANTONIO DE ARECO |  | 66 | 49.75 | 9 | 12.25 | 15 | 101.37 | 98.703 | 43.2
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 0 | 0 | 4 | 30.98 | 99.6463 | 13.3
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 2 | 0.47 | 8 | 46.53 | 99.4635 | 14.6
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 6 | 0.83 | 13 | 66.25 | 99.2342 | 23.9
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 11.68 | 6 | 37.45 | 99.4392
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 3 | 0.83 | 7 | 51.97 | 99.3973 | 27.4
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 2 | 2.8 | 3 | 24.4 | 99.6895
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 0 | 0 | 6 | 30.02 | 99.6573 | 4
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 18.03 | 99.7942
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 21.12 | 99.7589
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 1 | 0.3 | 10 | 64.65 | 99.2586
| JUNIN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 12 | 7.42 | 20 | 130.83 | 98.4218 | 20.2
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 0 | 0 | 1 | 6.87 | 99.9216
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.08 | 5 | 36.3 | 99.5847
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 19.62 | 3 | 17.55 | 99.5757
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 4 | 27.45 | 7 | 40.57 | 99.2235
| S.ANTONIO DE ARECO | CPTAN SARMIENTO |  | 66 | 31.46 | 1 | 0.58 | 11 | 71.65 | 99.1755
| URBANA S.NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 77.4 | 2 | 2.1 | 2 | 14.49 | 99.8106
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 3 | 1.5 | 9 | 64.72 | 99.2441
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 2 | 0.22 | 6 | 39.45 | 99.5471
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 91.03 | 98.9608
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 76.6 | 99.1256
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 6 | 1.53 | 7 | 55.32 | 99.351 | 176
| SAN PEDRO BS.AS. | ZARATE |  | 132 | 74.08 | 0 | 0 | 5 | 19.9 | 99.7728
| VILLA LIA | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 42.9 | 0 | 0 | 8 | 62.73 | 99.2839
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 0.37 | 8 | 42.92 | 99.5058
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 2 | 0.15 | 5 | 32.75 | 99.6244
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 5 | 30.75 | 5 | 26.98 | 99.341
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 7 | 33.93 | 99.6127
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 3 | 0.72 | 7 | 14.97 | 99.8209 | 5.9
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 2 | 2.53 | 11 | 52.45 | 99.3724
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 0.02 | 11 | 65.48 | 99.2523
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 0 | 0 | 4 | 24.23 | 99.7234
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 6.25 | 8 | 41.3 | 99.4572
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 3 | 14.71 | 1 | 4.38 | 99.7821 | 15
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 0 | 0 | 13 | 42.05 | 99.52
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 0 | 0 | 5 | 26.73 | 99.6949
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 3 | 46.32 | 25 | 133.12 | 97.9516 | 6.1
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 4 | 60.78 | 2 | 7.27 | 99.2232 | 10.8
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 29.75 | 0 | 0 | 6 | 26.47 | 99.6978
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 | 0 | 0 | 2 | 9.23 | 99.8946
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 1 | 0.62 | 19 | 179.27 | 97.9465
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 0.35 | 7 | 40.83 | 99.5299 | 7
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.4 | 18 | 105.02 | 98.7966
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 8 | 44.13 | 15 | 87.73 | 98.4947

## Tabla 4-98
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1998
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 0 | 0 | 8 | 44.37 | 99.4935
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 0 | 0 | 8 | 43.28 | 99.5059
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 0 | 0 | 10 | 61.05 | 99.3031
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 0 | 0 | 15 | 108.75 | 98.7586
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 99.9863
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 0.58 | 9 | 57.63 | 99.3355
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 7 | 22.17 | 11 | 64.62 | 99.0092 | 3 | 2.6
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 0 | 0 | 11 | 56.25 | 99.3579
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 0 | 0 | 12 | 75.4 | 99.1393
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 4 | 5 | 12 | 75.4 | 99.0822
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 4 | 29.72 | 14 | 94.62 | 98.5806
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.68 | 6 | 34.5 | 99.5984
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 0 | 0 | 7 | 35.3 | 99.597
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 1 | 0.07 | 7 | 41.5 | 99.5255 | 6.5 | 0.4
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 4.18 | 6 | 28.52 | 99.6267 | 2.7 | 1.9
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 1 | 0.08 | 7 | 40.3 | 99.539 | 4 | 0.8
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 2 | 7.43 | 10 | 60.33 | 99.2265
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 4 | 1.53 | 11 | 72.15 | 99.1589
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 7 | 1.25 | 17 | 167.27 | 98.0763 | 39.2 | 6.3
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 2 | 1.22 | 8 | 54.22 | 99.3671
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 4 | 1.35 | 15 | 118.68 | 98.6298
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 4 | 0.95 | 11 | 63.12 | 99.2686
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 0 | 0 | 12 | 69.43 | 99.2074
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 1 | 0.17 | 8 | 45.95 | 99.4735
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 1 | 0.1 | 11 | 67.78 | 99.2251
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 0 | 0 | 8 | 43.83 | 99.4997
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 2.48 | 9 | 64.65 | 99.2337
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 4 | 7.92 | 2 | 8.12 | 99.8169 | 51 | 103.6
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 2 | 0.45 | 8 | 45.5 | 99.4755
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 5 | 24.05 | 8 | 70.2 | 98.9241 | 401.7 | 336.8
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 2 | 6.08 | 9 | 46.45 | 99.4003
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 4 | 14.18 | 9 | 51.45 | 99.2508 | 36 | 7.2
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | 99.9598
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 0 | 0 | 4 | 17.35 | 99.8019
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 1.78 | 13 | 115.28 | 98.6637
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 1 | 0.08 | 19 | 127.98 | 98.5381
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 2 | 1.38 | 5 | 29.15 | 99.6515 | 7.7 | 5.2
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 0 | 0 | 8 | 42.82 | 99.5112
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 0 | 0 | 16 | 103.65 | 98.8168
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 0.18 | 2 | 14.73 | 99.8298 | 90.5 | 52
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 104.44 | 3 | 0.78 | 19 | 109.28 | 98.7436
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 6 | 31.57 | 29 | 221.73 | 97.1084 | 79.5 | 7.8
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 0 | 0 | 39 | 321.2 | 96.3333
| LUJAN | S.ANTONIO DE ARECO |  | 66 | 49.75 | 4 | 46.7 | 8 | 42.08 | 98.9865 | 15.5 | 2.8
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 0 | 0 | 5 | 46.55 | 99.4686
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 6 | 4.23 | 12 | 63.73 | 99.2242 | 27.9 | 24
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 1.25 | 9 | 63.03 | 99.2662 | 3.8 | 1.1
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 7.35 | 8 | 54.13 | 99.2982
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 1 | 36.23 | 6 | 44.77 | 99.0753 | 12 | 5.6
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.17 | 7 | 46.12 | 99.4716
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 0 | 0 | 7 | 46.35 | 99.4709
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 | 1 | 0.57 | 10 | 100.58 | 98.8453
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 5 | 13.22 | 4 | 106.2 | 98.6368
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 2 | 7.73 | 5 | 25.65 | 99.6189
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 1 | 172.15 | 4 | 43.35 | 97.54 | 59.5 | 39.9
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.52 | 6 | 34.28 | 99.6027 | 1.8 | 1.1
| JUNIN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 2 | 1.04 | 8 | 49.05 | 99.4282
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 7 | 20.82 | 19 | 89.35 | 98.7424 | 7 | 4.7
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 0.75 | 3 | 17.55 | 99.7911
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 2 | 8.02 | 3 | 29.15 | 99.5757 | 13 | 12.1
| S.ANTONIO DE ARECO | CPTAN SARMIENTO |  | 66 | 31.46 | 1 | 19.53 | 6 | 29.32 | 99.4424
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 | 2 | 1.95 | 6 | 39.45 | 99.5274
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.7 | 1 | 7.03 | 99.9118
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 2 | 5.07 | 8 | 52.5 | 99.3428
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 2 | 0.97 | 8 | 46.95 | 99.453
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 2 | 2.87 | 4 | 27.47 | 99.6537
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 4 | 14.03 | 2 | 12.83 | 99.6934 | 6 | 0.6
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 3 | 13.5 | 2 | 15.78 | 99.6658 | 19 | 43.7
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 | 2 | 0.45 | 1 | 12.67 | 99.8502 | 6 | 1
| PROTISA | EASTMAN T |  | 132 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| VILLA LIA | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 42.9 | 2 | 0.2 | 3 | 15.12 | 99.8251 | 3.5 | 0.1
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 2 | 26.52 | 1 | 3.58 | 99.6564 | 12.9 | 11.7
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 3 | 1.5 | 8 | 44.63 | 99.4734 | 6 | 3.2
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 6 | 2.15 | 4 | 32.88 | 99.6001
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 4 | 23.88 | 99.7274
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 4 | 12.83 | 6 | 20.38 | 99.6209 | 16.5 | 52.9
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 1 | 0.63 | 11 | 58.48 | 99.3252
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 0 | 0 | 2 | 9.32 | 99.8936
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 0.57 | 7 | 41.25 | 99.5226
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 5.8 | 41 | 222.92 | 97.389
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 0 | 0 | 3 | 16.15 | 99.8156
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 0 | 0 | 10 | 47.07 | 99.4627
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 0.42 | 18 | 94.88 | 98.9121
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 5 | 29.12 | 6 | 36.95 | 99.2458
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 2 | 1.32 | 5 | 27.93 | 99.6661 | 1.9 | 0.9
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 29.75 | 0 | 0 | 3 | 14.63 | 99.833
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 3 | 1.23 | 11 | 59.47 | 99.3071
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 0 | 0 | 5 | 24.72 | 99.7178
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.45 | 17 | 85.67 | 99.0169
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 1.02 | 4 | 24.85 | 99.7047 | 21.7 | 11.8
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-99
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 1999
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.63 | 10 | 43.88 | 99.4919
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 4 | 52.33 | 8 | 58.52 | 98.7346 | 32.5 | 25.46
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 19.58 | 99.7765
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 6 | 23.93 | 8 | 41.37 | 99.2546
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 0.07 | 8 | 43.48 | 99.5029
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 5.68 | 12 | 67.12 | 99.1689
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 5 | 11.25 | 8 | 57.63 | 99.2137
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.73 | 4 | 24.97 | 99.7066
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 2 | 1.37 | 7 | 37.77 | 99.5532
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 5 | 14.72 | 13 | 75.1 | 98.9747
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 11 | 8 | 43.68 | 99.3758
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 8 | 38.55 | 99.5599
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 1 | 0.5 | 11 | 57.23 | 99.341
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 |  |  | 10 | 67.13 | 99.2337
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 2.48 | 3 | 15.67 | 99.7928 | 4 | 1
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 1 | 0.35 | 11 | 63.05 | 99.2763
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 3 | 21.67 | 7 | 23.78 | 99.4812
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 5 | 2.13 | 10 | 61.87 | 99.2694 | 13.5 | 4.76
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 8 | 16.5 | 13 | 99.66 | 98.674 | 39.5 | 32.96
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 5 | 12.42 | 14 | 77.37 | 98.975 | 32.5 | 25.46
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 3 | 5.33 | 13 | 82.13 | 99.0016 | 41.2 | 26.33
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 5 | 23.53 | 99.7314
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 |  |  | 12 | 81.7 | 99.0674
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 |  |  | 4 | 23.98 | 99.7263
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 1 | 0.77 | 9 | 55.6 | 99.3565
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 10.93 | 4 | 22.37 | 99.6199 | 10.5 | 3.85
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 6 | 10.22 | 4 | 21.2 | 99.6413 | 16 | 8
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 2 | 3.82 | 4 | 29.98 | 99.6142 | 10 | 5.33
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 2 | 0.27 | 9 | 52.05 | 99.4027
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 4 | 0.77 | 13 | 171.92 | 98.0287 | 324 | 450
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 0.17 | 6 | 28.82 | 99.6691
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 4 | 3.08 | 11 | 46.07 | 99.4389 | 25 | 11.94
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 |  |  | 1 | 11.33 | 99.8707
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 |  |  | 7 | 46.15 | 99.4732
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 0.15 | 1 | 9.25 | 99.8927
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 |  |  | 24 | 154.77 | 98.2332
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 3 | 1.32 | 7 | 48.55 | 99.4307
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 2 | 5.48 | 13 | 74.1 | 99.0916
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 3 | 2.47 | 15 | 98.67 | 98.8454
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 6 | 8.1 | 7 | 54.78 | 99.2822 | 156.7 | 67.73
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77 | 1 | 0.62 | 3 | 30.6 | 99.6436
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 3 | 0.48 | 12 | 71.75 | 99.1755
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 3 | 1.63 | 10 | 67.97 | 99.2055
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 3 | 0.55 | 16 | 112.7 | 98.7072
| CPTAN SARMIENTO | LUJAN |  | 66 | 81.3 | 7 | 50.8 | 21 | 130.44 | 97.9311 | 34.5 | 11.39
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 6 | 14.5 | 15 | 98.03 | 98.7154 | 90.2 | 20.51
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 |  |  | 9 | 49.52 | 99.4347
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 2.83 | 11 | 69.92 | 99.1695 | 10.5 | 2.45
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 2 | 1.45 | 4 | 24.05 | 99.7089
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 1 | 0.02 | 5 | 26.23 | 99.7003 | 6 | 0.1
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 3 | 19.68 | 99.7753
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 5 | 27.88 | 10 | 61.68 | 98.9776
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 15 | 169.1 | 98.0696
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 1 | 0.37 | 4 | 145.68 | 98.3328
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 1 | 1.05 | 14 | 217.37 | 97.5066
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 1 | 0.48 | 8 | 86.2 | 99.0105
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 4 | 2.7 | 6 | 44.45 | 99.4618 | 2.7 | 2.54
| JUNIN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 1.77 | 2 | 15.33 | 99.8048
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 3 | 3.87 | 11 | 56.5 | 99.3108
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 4 | 28.85 | 9 | 59.57 | 98.9906 | 14 | 10.47
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 3 | 1.45 | 8 | 60.92 | 99.288
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 2 | 0.82 | 5 | 43.82 | 99.4904 | 9 | 1.35
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 | 1 | 1.23 | 7 | 49.92 | 99.4161
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 3 | 1.95 | 5 | 30.87 | 99.6253
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 0.58 | 13 | 78.23 | 99.1003 | 23.5 | 18.02
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 1 | 0.08 | 7 | 46.43 | 99.4691
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 12 | 76.98 | 99.1212
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 3 | 19.53 | 99.7771
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 3 | 0.75 | 6 | 41.88 | 99.5134 | 20 | 3.67
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 6 | 1.8 | 2 | 9.35 | 99.8727 | 2.6 | 0.35
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 | 1 | 0.5 |  |  | 99.9943 | 21.3 | 10.65
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 | 1 | 2.97 | 3 | 19.07 | 99.7484 | 16 | 44.53
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 3 | 0.43 | 1 | 8.03 | 99.9034 | 4 | 0.4
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 3 | 0.5 | 5 | 24 | 99.7203 | 15.6 | 2.9
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.2 |  |  | 99.9977
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 2 | 18.47 | 8 | 208.28 | 97.4115
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 | 5 | 3.08 | 8 | 122.93 | 98.5615
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 3 | 19.82 | 9 | 61.97 | 99.0663
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 1 | 2.92 | 9 | 40.25 | 99.5072 | 23 | 21.7
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 0.22 | 5 | 8.88 | 99.8961
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 4 | 2.45 | 12 | 58.85 | 99.3002 | 2.5 | 1.17
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 0.67 | 4 | 21.8 | 99.7435
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 4 | 10.35 | 7 | 34.07 | 99.4929
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 6 | 27.65 | 99.6844
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 2 | 5.02 | 2 | 11.08 | 99.8162 | 13 | 22.75
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 |  |  | 14 | 62.08 | 99.2913
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 18 | 89.65 | 98.9766
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 4 | 22.28 | 23 | 112.7 | 98.4591 | 6.2 | 2.48
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 1 | 7.75 | 7 | 37.32 | 99.4855
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 24.48 | 13 | 84.43 | 98.7567 | 280 | 402.13
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 0.53 | 6 | 28.1 | 99.6732
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 53.47 | 99.3896
| PETROQ. B.BLANCA | PIEDRABUENA 132 |  | 132 | 5.12 |  |  | 5 | 22.87 | 99.7389
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| PIGUE | BAHIA BLANCA |  | 132 | 132.32 | 6 | 46.39 | 12 | 190.15 | 97.2998 | 36.3 | 21.91
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 1 | 13.18 | 9 | 61.04 | 99.1527 | 21.1 | 15.9
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 2 | 6.73 | 17 | 92.6 | 98.8661
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 7 | 7.4 | 7 | 36.75 | 99.496

## Tabla 4-00
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2000
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 3 | 5.93 | 6 | 119.45 | 98.5687
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 |  |  | 17 | 114.45 | 98.6935
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 6 | 26.52 | 99.6973
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 4 | 0.58 | 6 | 24.27 | 99.7163
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 3 | 21.18 | 6 | 36.3 | 99.3438
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 10.18 | 8 | 133.98 | 98.3543 | 6.7 | 0.78
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 3 | 47.23 | 6 | 25.43 | 99.1705
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.53 | 2 | 8.77 | 99.8938
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 5 | 1.85 | 5 | 27.2 | 99.6684
| LAPRIDA | OLAVARRIA |  | 132 | 99.7 | 1 | 0.33 | 11 | 58.05 | 99.3336
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 2 | 0.77 | 15 | 185.33 | 97.8756
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 5 | 32.62 | 99.6276
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 1 | 0.03 | 5 | 26.85 | 99.6932
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 2 | 3.35 | 6 | 31.38 | 99.6035
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 0.55 | 4 | 17.35 | 99.7957
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 5 | 1.05 | 8 | 164.18 | 98.1138 | 4 | 0.52
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 2 | 7.55 | 8 | 38.2 | 99.4777
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 8 | 34.58 | 12 | 114.48 | 98.2984 | 7 | 11.43
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 3 | 1.25 | 8 | 43.8 | 99.4857 | 4.8 | 5.84
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 2 | 0.1 | 7 | 40.92 | 99.5317
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 86.62 | 8 | 46.87 | 98.4761
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 2 | 43.87 | 6 | 30.97 | 99.1457
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 |  |  | 3 | 12.48 | 99.8575 | 109 | 83.45
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 |  |  | 8 | 39.63 | 99.5476
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 3 | 141.52 | 7 | 73.13 | 97.5497
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 28.05 | 4 | 24.23 | 99.4032
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 6 | 50.95 | 99.4184
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 2 | 0.83 | 5 | 31.62 | 99.6296 | 22.8 | 15.44
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 4 | 7.07 | 8 | 50.77 | 99.3397
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 2 | 1.5 | 3 | 20.43 | 99.7497
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 2.27 | 4 | 13.43 | 99.8208
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 9 | 100.9 | 6 | 32.97 | 98.4718 | 72.3 | 51.05
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 3 | 2.98 | 1 | 11.62 | 99.8333 | 42.1 | 43.31
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 |  |  |  |  | 100
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 |  |  | 7 | 36.98 | 99.5779
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 4 | 26.27 | 8 | 62.83 | 98.9829
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 1 | 0.62 | 17 | 92.63 | 98.9355
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 2 | 4.88 | 12 | 62.3 | 99.2331
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 3.43 | 7 | 37.15 | 99.5368
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 0.38 | 17 | 106.97 | 98.7745 | 2 | 0.2
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 6 | 77.13 | 5 | 47.07 | 98.5822 | 181.7 | 341.78
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 5 | 21.62 | 99.7532
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 5 | 27.43 | 9 | 45.5 | 99.1675
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 1 | 0.23 | 16 | 143.07 | 98.3642 | 43 | 12.99
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 2 | 0.9 | 9 | 98.08 | 98.8701 | 47 | 16.39
| CPTAN SARMIENTO | LUJAN |  | 66 | 81.3 | 6 | 35.83 | 26 | 149.1 | 97.8889 | 16.2 | 0.45
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 17 | 89.57 | 98.9775
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 7 | 15.7 | 19 | 92.92 | 98.76 | 36.9 | 10.41
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 0.93 | 15 | 79.05 | 99.087 | 10.2 | 2.45
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 2 | 1.05 | 8 | 31.5 | 99.6284 | 4.8 | 3.12
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 6.78 | 5 | 31.8 | 99.5596 | 15 | 7
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 9 | 55.77 | 99.3634
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 0.08 | 24 | 128.93 | 98.5273
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 3 | 132.23 | 98.4905
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 6 | 45.05 | 99.4857
| NUEVA CAMPANA | CAMPANA |  | 132 | 6.5 | 2 | 5.57 | 13 | 78.7 | 99.038
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 8 | 162.33 | 98.1469
| JUNÍN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 6 | 53.33 | 11 | 54.57 | 98.7683 | 19.4 | 4.14
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 0.13 | 1 | 10.18 | 99.8823
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 3 | 0.95 | 23 | 115.97 | 98.6653
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 3 | 10.47 | 4 | 40.25 | 99.421
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 2 | 64.13 | 99.2679
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 |  |  | 9 | 87.1 | 99.0057
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.73 | 8 | 86.02 | 99.0097
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 3 | 5 | 11 | 63.28 | 99.2205
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 6 | 1.3 | 17 | 108.85 | 98.7426
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 1 | 0.45 | 19 | 167.67 | 98.0808
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 2 | 1.42 | 2 | 19.97 | 99.7558 | 65 | 54.43
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 1 | 0.03 | 4 | 23.08 | 99.7362
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 3 | 0.13 | 4 | 30.78 | 99.6471 | 110 | 5
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 2 | 15.1 | 99.8276
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 3 | 44.32 | 99.4941
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 0.1 | 4 | 34.02 | 99.6105 | 132 | 13.2
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.1 | 4 | 35.8 | 99.5902
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.5 | 4 | 45.45 | 99.4755 | 4.5 | 2.48
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 3 | 13 | 100.23 | 98.8216
| ZARATE | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 10.6 |  |  | 2 | 12.3 | 99.8596
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 1 | 0.1 | 15 | 100.13 | 98.8558
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 8 | 40.03 | 99.543
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 5 | 3.68 | 5 | 22.17 | 99.7049 | 14.7 | 17.57
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 1 | 0.43 | 9 | 49.15 | 99.434 | 2.2 | 0.95
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 3 | 5.67 | 1 | 3.7 | 99.893
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 0.15 | 5 | 41.95 | 99.5194
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 |  |  | 9 | 41.17 | 99.53
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 41 | 215.1 | 97.5445
| PIEDRABUENA 132 | ING. WHITE |  | 132 | 1.14 | 3 | 6.93 | 2 | 9.68 | 99.8104 | 33.5 | 21.96
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 |  |  | 19 | 99.73 | 98.8615
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 0.27 | 6 | 23.52 | 99.7284
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 3 | 11.02 | 16 | 89.88 | 98.8482 | 6.2 | 2.29
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 2 | 15.08 | 4 | 25.9 | 99.5322
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 2.82 | 7 | 90.48 | 98.9349 | 66.9 | 238.61
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 3.02 | 15 | 220.78 | 97.4452
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 3.03 | 19 | 137.92 | 98.391
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 15 | 87.27 | 99.0038
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 19 | 99.53 | 98.8638
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 4 | 15.93 | 99.8182
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 3 | 0.6 | 4 | 28.53 | 99.6675 | 4 | 0.98
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 0.52 | 9 | 43.15 | 99.5015 | 9.8 | 1.43
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 4 | 4.82 | 27 | 154.1 | 98.1858
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 1.33 | 6 | 37.08 | 99.5615

## Tabla 4-01
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2001
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 3 | 0.12 | 6 | 30.7 | 99.6482
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 7 | 38.28 | 5 | 37.27 | 99.1376
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 7 | 56.1 | 99.3596
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 4 | 27.1 | 7 | 49.55 | 99.125
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 4 | 35.43 | 3 | 22.12 | 99.343
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 0.05 | 6 | 93.97 | 98.9267 | 2 | 0.07
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 7 | 10.82 | 14 | 119.52 | 98.5121
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.05 | 5 | 37.22 | 99.5745
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 5 | 1.32 | 11 | 61.78 | 99.2797
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 42 | 404 | 95.3881
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 3 | 4.72 | 4 | 27.83 | 99.6284
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 3 | 2.38 | 3 | 45.47 | 99.4538
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 6 | 69.23 | 99.2097
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 2 | 0.58 | 3 | 21.15 | 99.7519 | 14 | 8.19
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 |  |  | 4 | 34.02 | 99.6116
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 7 | 5 | 27.98 | 99.6007
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 2 | 4.3 | 8 | 52.32 | 99.3537
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 3 | 13.82 | 16 | 108.03 | 98.609 | 7 | 1.5
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 6 | 21.48 | 9 | 69.3 | 98.9637
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.02 | 3 | 27.02 | 99.6913
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 4 | 11.9 | 12 | 122.87 | 98.4615
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 7.97 | 7 | 49.87 | 99.3397
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 | 2 | 0.92 | 7 | 51.22 | 99.4048 | 14 | 7.23
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 3 | 11.62 | 8 | 54.25 | 99.2481
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 1 | 0.08 | 10 | 65.6 | 99.2502
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 1 | 0.5 | 14 | 100.38 | 98.8484
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 0.03 |  |  | 99.9997
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 11.97 | 7 | 38.05 | 99.429 | 14 | 3.74
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 36.67 | 8 | 67.75 | 98.808
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 17 | 199.88 | 97.7183
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 0.07 | 5 | 38.9 | 99.5551 | 63.5 | 65.2
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 2 | 0.08 | 4 | 35.58 | 99.5929
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 0.38 | 4 | 17.07 | 99.8008
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 3 | 10.7 | 5 | 38.93 | 99.4334 | 19 | 1.19
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 2 | 12.08 |  |  | 99.8621 | 21 | 65.18
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 | 3 | 17.62 |  |  | 99.7989 | 18.5 | 31.2
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 2 | 41.35 | 12 | 67.8 | 98.754 | 13 | 4.87
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 0.12 | 6 | 52 | 99.405
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 2 | 0.57 | 11 | 67.92 | 99.2182
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.02 | 14 | 80.7 | 99.0785 | 3 | 0.05
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 0.03 | 11 | 42.32 | 99.5166
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 0.08 | 15 | 92.2 | 98.9466
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 1.07 | 10 | 94.82 | 98.9054 | 13 | 13.87
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 1 | 4.68 | 99.9466
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 4 | 67.43 | 11 | 82.05 | 98.2936
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 1 | 7.17 | 5 | 52.2 | 99.3223
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 3 | 20.65 | 5 | 42.6 | 99.278 | 101.7 | 237
| CPTAN SARMIENTO | LUJAN |  | 66 | 81.3 | 4 | 64.45 | 3 | 18.35 | 99.0548
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 9 | 63.13 | 99.2793
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 2 | 8.95 | 7 | 47.6 | 99.3545
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 34 | 335.15 | 96.1741
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 |  |  | 15 | 77.67 | 99.1134
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 0.2 | 7 | 37.52 | 99.5694 | 5.5 | 1.28
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 0.37 | 5 | 24.7 | 99.7138 | 6 | 0.5
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 4 | 37.67 | 12 | 79.17 | 98.6662 | 14.6 | 1.25
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.05 | 4 | 30.42 | 99.6522
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 8.85 | 11 | 59.58 | 99.2188 | 3 | 0.05
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 6 | 45.8 | 99.4772
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 5 | 38.18 | 99.5642
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 | 1 | 0.2 | 5 | 21.22 | 99.7555 | 7 | 1.4
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 5 | 23.05 | 99.7369
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 6 | 104.03 | 98.8124
| JUNÍN | LINCOLN |  | 132 | 70 | 3 | 0.27 | 9 | 59.57 | 99.3169 | 6.5 | 0.55
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 2 | 0.07 | 7 | 33.9 | 99.6122
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 7 | 35.13 | 99.599
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 13 | 58.38 | 99.3336
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 4 | 4.43 | 5 | 33.98 | 99.5615
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 | 2 | 1.23 | 11 | 55.47 | 99.3527
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 2 | 0.7 | 9 | 44.75 | 99.4812
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 3 | 6.95 | 9 | 54.6 | 99.2974 | 28.5 | 6.75
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 2 | 0.98 | 11 | 76.15 | 99.1195 | 205 | 47.83
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 9 | 52.28 | 99.4032
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 |  |  | 2 | 13.33 | 99.8478
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 2 | 9.98 | 99.8861
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 2 | 4.35 | 2 | 13.63 | 99.7947
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 5 | 4.52 | 2 | 15.72 | 99.7689 | 3 | 12.4
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 | 1 | 4.33 | 1 | 10.3 | 99.833
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 3 | 27.42 | 99.687
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 4 | 12 | 99.863
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.07 | 7 | 29.87 | 99.6582 | 7 | 2.55
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.38 | 4 | 80.77 | 99.0736 | 6 | 2.71
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 2 | 14.25 | 12 | 78.53 | 98.9409 | 28.5 | 52.16
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 |  |  | 2 | 11.9 | 99.8642
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 2 | 8.12 | 99.9073
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 1 | 6.47 | 28 | 318.02 | 96.2958
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 1 | 0.37 | 10 | 52.6 | 99.3953 | 5.8 | 9.6
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 5 | 19.6 | 99.7763
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 2 | 14.72 | 18 | 95.5 | 98.7418
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 2 | 11.5 | 99.8687
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 0.1 | 9 | 47.07 | 99.4615
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 0.15 | 12 | 66.93 | 99.2342
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 6 | 31.57 | 99.6396
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 3 | 6.17 | 24 | 195.48 | 97.6981 | 5.8 | 9.6
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 9 | 35.68 | 99.5927
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 2 | 11.95 | 5 | 23.85 | 99.5913 | 5.6 | 3.24
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 2 | 32.15 | 1 | 3.37 | 99.5945
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 2 | 1.37 | 10 | 37.63 | 99.5548
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 5 | 16.67 | 99.8097
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 49.57 | 99.4341
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 5 | 23.47 | 99.7321
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 7 | 39.02 | 99.5546
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 2 | 12 | 99.863
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 5 | 27.23 | 99.6892
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 1 | 0.08 | 5 | 17.07 | 99.8042
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 32.9 | 11 | 68.07 | 98.8474
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 2 | 0.47 | 9 | 53.77 | 99.3808 | 1.2 | 0.65
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 0.07 | 8 | 50.08 | 99.4275

## Tabla 4-02
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2002
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 4 | 23.05 | 99.7369
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 4 | 36.2667 | 7 | 49.05 | 99.0261
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 6 | 40.4333 | 99.5384
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 4 | 13.8 | 8 | 41.9333 | 99.3638
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 6 | 35.5667 | 99.594
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 4 | 21.8 | 99.7511
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 |  |  | 5 | 29.6167 | 99.6619
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 3 | 1.4833 | 4 | 26.4833 | 99.6807
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 1 | 33.7833 | 16 | 101.3833 | 98.457
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 1 | 0.05 | 4 | 20.05 | 99.7705
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 4.3833 | 7 | 38.4167 | 99.5114
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 5 | 37.0333 | 99.5772
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 2 | 0.083333 | 4 | 31.0833 | 99.6442
| LAS FLORES | AZUL |  | 132 | 107 | 1 | 8.8 | 13 | 90.8833 | 98.8621
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 |  |  |  |  | 100
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 5 | 8.7833 | 5 | 39.3667 | 99.4503 | 10 | 29.98
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 3 | 9.5667 | 5 | 31.05 | 99.5363 | 3.35 | 0.15
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 1 | 3.8667 | 6 | 35.6667 | 99.5487 | 3 | 0.7
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 4 | 37.9667 | 6 | 35.1167 | 99.1657 | 5.5 | 0.18
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 1 | 0.11667 | 47 | 418.1833 | 95.2249
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 3 | 20.0667 | 99.7709
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 1 | 20.7 | 3 | 23.6167 | 99.4941
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 |  |  | 2 | 17.6667 | 99.7983
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 11 | 68.9833 | 99.2125
| OLAVARRIA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 152 | 3 | 0.23333 | 19 | 175.0333 | 97.9992
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 1 | 10.55 | 9 | 57.1667 | 99.227
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 |  |  | 3 | 9.0833 | 99.8963
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 5 | 5.0167 | 2 | 12.7 | 99.7978
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 6.5667 | 5 | 30.9667 | 99.5715
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 5 | 27.4167 | 9 | 57.6 | 99.0295
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 2 | 11.0167 | 5 | 42.05 | 99.3942
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 4 | 42.3833 | 99.5162
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 66.5833 | 7 | 52.3667 | 98.6421
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 5.0333 | 6 | 33.4333 | 99.5609
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 2 | 0.13333 | 3 | 32.6167 | 99.6261 | 23 | 1.32
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 |  |  | 1 | 8.5833 | 99.902
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 |  |  | 1 | 9.6333 | 99.89
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 |  |  | 11 | 65.2167 | 99.2555
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 1 | 8.1667 | 99.9068
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 1 | 0.016667 | 11 | 56.4 | 99.356
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 3 | 34.6667 | 19 | 94.2333 | 98.5285
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 2 | 12.4 | 9 | 54.85 | 99.2323
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 4 | 20.15 | 99.77
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 68.5167 | 17 | 132.9333 | 97.7003
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 2 | 9.55 | 99.891
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 3 | 18.4667 | 8 | 52.7167 | 99.1874
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 2 | 17 | 11 | 108.9167 | 98.5626 | 36 | 1.8
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 3 | 5.95 | 11 | 88.0833 | 98.9266 | 62 | 17.8
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 1 | 0.083333 | 12 | 70.8167 | 99.1906 | 4 | 0.33
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 10.0167 | 15 | 92.4667 | 98.8301
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 7.2167 | 8 | 42.7667 | 99.4294
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 |  |  | 22 | 105.3167 | 98.7978
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 3.85 | 14 | 88.35 | 98.9475 | 4 | 0.27
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 23.2333 | 7 | 35.3667 | 99.3311
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 24.7667 | 16 | 95.1 | 98.6317 | 9 | 0.21
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 7 | 54.2167 | 99.3811
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 10 | 57.3833 | 99.3449
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 5 | 107.8667 | 98.7686
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 5 | 108.6167 | 98.7601
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 |  |  | 3 | 15.2333 | 99.8261
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 | 1 | 5.75 | 5 | 26.3 | 99.6341
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 3 | 87.9167 | 98.9964
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 1.2 | 7 | 33.7 | 99.6016
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 4 | 16.2333 | 99.8147
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 5 | 25.1 | 99.7135
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 2 | 0.066667 | 10 | 46.05 | 99.4736
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 0.3 | 9 | 68.2167 | 99.2178
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 10 | 67.7 | 99.2272
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 |  |  | 7 | 42.2833 | 99.5173
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.066667 | 6 | 29.6333 | 99.661
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 0.11667 | 6 | 31.6833 | 99.637
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 1 | 0.13333 | 14 | 123.4667 | 98.589
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 1 | 3.5167 | 7 | 31.4667 | 99.6006
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 |  |  | 5 | 40 | 99.5434
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 1 | 0.2 | 2 | 2.6833 | 99.9671 | 17.5 | 5.68
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 7 | 24.6167 | 99.719
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 1 | 0.85 | 6 | 700.5833 | 91.9928 | 86 | 47.4
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 |  |  | 6 | 28.2333 | 99.6777
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 27.9 | 99.6815
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 15.4167 | 99.824
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 0.083333 | 5 | 30.5167 | 99.6507 | 7.2 | 0.6
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 2 | 0.11667 | 7 | 44.2 | 99.4941
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 7 | 39.3167 | 99.5512
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 8.6333 | 4 | 25.1833 | 99.614
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 | 1 | 0.26667 | 3 | 15.35 | 99.8217
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 5 | 32.0333 | 99.6343
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 3 | 4.8167 | 19 | 143.5833 | 98.3059
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 11 | 59.1333 | 99.325
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 0.05 | 2 | 7.5333 | 99.9134 | 4.85 | 0.24
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 1 | 0.15 | 43 | 300.5667 | 96.5672
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 4 | 42.2333 | 99.5179
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 1 | 2.35 | 99.9732
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 2 | 1.8667 | 3 | 27.4167 | 99.6657
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 11.5833 | 7 | 36.6333 | 99.4496
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 8 | 64.1167 | 99.2681
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 |  |  | 21 | 117.75 | 98.6558
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 9.05 | 17 | 82.4 | 98.9561
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 1 | 12.2 | 12 | 89.1 | 98.8436 | 3 | 1
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 2 | 10.6333 | 99.8786
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 2 | 5.3333 | 8 | 58.75 | 99.2685
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 2.0833 | 11 | 69.1833 | 99.1865
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 13 | 76.45 | 99.1273
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 9 | 47.8833 | 99.4534
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 5 | 23.05 | 99.7369
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 2 | 18.15 | 99.7928
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 2 | 16.4167 | 99.8126
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 4 | 1.2833 | 1 | 8.9333 | 99.8834
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 10 | 52.35 | 99.4024
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 17 | 72.55 | 99.1718
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 4 | 13.23 | 12 | 69.05 | 99.0607

## Tabla 4-03
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2003
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 5 | 30.3333 | 99.6537
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 |  |  | 5 | 39.4167 | 99.55
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 25.6833 | 99.7068
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 5 | 38.2333 | 99.5635
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 3 | 9.3333 | 7 | 63.7833 | 99.1653
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 5 | 33.8167 | 99.614
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 1 | 0.31667 | 11 | 82.3 | 99.0569
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.65 | 6 | 42.4833 | 99.5076
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 1 | 0.05 | 13 | 84.2833 | 99.0373
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 2 | 16.25 | 99.8145
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 1.1 | 5 | 25.6333 | 99.6948 | 2 | 0.1
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 2 | 0.51667 | 7 | 48.2833 | 99.4429
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 3.9667 | 6 | 44.9833 | 99.4412
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 6 | 28.9667 | 99.6693
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 7 | 38.4167 | 99.5615
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 |  |  | 6 | 48.1167 | 99.4507
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 2 | 19.8667 | 5 | 39.5 | 99.3223
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 0.5 | 4 | 18.15 | 99.7871
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 2 | 24.8 | 29 | 220.8 | 97.1963 | 17 | 5.61
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 | 1 | 0.083333 | 7 | 54.55 | 99.3763
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 3 | 1.9 | 3 | 5.55 | 99.915
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 4.3333 | 11 | 64.8167 | 99.2106
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 | 1 | 0.15 | 3 | 6.1 | 99.9287
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 1 | 5.4 | 9 | 65.2833 | 99.1931
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.05 | 4 | 23.9167 | 99.7264 | 5.8 | 0.29
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 3 | 36.6167 | 3 | 15.1833 | 99.4087
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 0.066667 | 7 | 36.65 | 99.5809
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 6 | 32.35 | 99.6307
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 73.7 | 1 | 5.6 | 9 | 41.9333 | 99.4574
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 89.1 |  |  | 7 | 44.5667 | 99.4912
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 |  |  | 8 | 50.4833 | 99.4237
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 3 | 26.9333 | 6 | 52.5833 | 99.0923
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 3 | 12.2667 | 1 | 10.9833 | 99.7346
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 0.18333 | 7 | 27.8667 | 99.6798 | 5.1 | 0.51
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 9 | 59.7 | 99.3185
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 6.55 | 5 | 39.5333 | 99.4739
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 5 | 0.33333 | 7 | 59.1 | 99.3215
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 3.7833 | 10 | 89.1667 | 98.9389
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 1.8333 | 6 | 42.0667 | 99.4989
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 |  |  | 5 | 48.5333 | 99.446
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 1 | 0.1 |  |  | 99.9989 | 1.5 | 0.15
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 | 1 | 6.9833 | 3 | 12.9167 | 99.7728 | 6 | 38.94
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 1 | 0.55 | 18 | 175.6167 | 97.989
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 2 | 18.2167 | 99.792
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 2 | 0.1 | 7 | 48.8 | 99.4418
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 |  |  | 10 | 53.7833 | 99.386
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 0.15 | 33 | 304.1167 | 96.5266
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 3 | 2.0667 | 10 | 63.85 | 99.2475
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 41 | 283.35 | 96.7654
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 14 | 81.6667 | 99.0677
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 3 | 12.3333 | 19 | 153.2167 | 98.1102
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 1 | 0.23333 | 15 | 152.4667 | 98.2568 | 26 | 0.87
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 |  |  | 11 | 124.8167 | 98.5752
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 3 | 21.4667 | 20 | 123.85 | 98.3411 | 12 | 5.24
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 10 | 59.5333 | 99.3204
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 2 | 7.7167 | 24 | 176.3167 | 97.8992 | 12 | 5.21
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 2 | 13.8667 | 8 | 32.2 | 99.4741 | 4.3 | 0.37
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 5.0667 | 10 | 52 | 99.3486 | 9 | 0.3
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 5 | 13.7 | 13 | 78.2333 | 98.9505 | 3 | 0.05
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 10.5667 | 12 | 65.55 | 99.1311 | 10 | 0.53
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 4 | 1.3 | 6 | 33.15 | 99.6067
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 0.31667 | 4 | 15.1 | 99.824 | 4 | 1.87
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 3 | 49.55 | 99.4344
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 |  |  | 8 | 46.8833 | 99.4648
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 4 | 21.9833 | 99.749
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 7 | 59.7667 | 99.3177
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 2 | 0.33333 | 7 | 39.93 | 99.5404 | 3 | 1.1
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 0.02 | 6 | 33.2 | 99.6208 | 10 | 0.3
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 22.8 |  |  | 99.7397 | 44.5 | 36.41
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  |  |  | 100
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 134.1333 | 11 | 62.6333 | 97.7538
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 45.6833 | 99.4785
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 | 1 | 0.066667 | 4 | 26.3333 | 99.6986
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 3 | 19 | 99.7831
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 3 | 3.4 | 7 | 44.3333 | 99.4551
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 | 3 | 0.45 | 23 | 196.2167 | 97.7549 | 65.7 | 9.39
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 1 | 0.7 | 10 | 65.55 | 99.2437
| SAN NICOLAS | SAN NICOLAS ex TG |  | 132 | 0.4 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 2 | 10.15 | 2 | 12.2167 | 99.7447 | 96.7 | 353.92
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 2 | 17.2667 | 99.8029
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 1 | 0.083333 | 8 | 53.8167 | 99.3847
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 2 | 0.42 | 1 | 4.5 | 99.9438 | 34 | 19.88
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 | 1 | 0.28333 |  |  | 99.9968
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 4 | 27.8 | 99.6826
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 4 | 25.1 | 99.7135
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 5 | 30.8333 | 99.648
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 4 | 25.1 | 99.7135
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 10 | 65.4167 | 99.2532
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 |  |  | 5 | 33.3833 | 99.6189
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 4 | 30.1 | 99.6564
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 |  |  | 14 | 112.9833 | 98.7102
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 1 | 12.2167 | 10 | 55.0167 | 99.2325
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 8.2167 | 3 | 16.2667 | 99.7205 | 11 | 28.96
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 5 | 18.05 | 26 | 224.05 | 97.2363
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 4 | 21.1 | 99.7591
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 1 | 9.4167 | 99.8925
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 4.5 | 12 | 104.7833 | 98.7525
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 7.0167 | 10 | 55.6667 | 99.2844
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 9 | 49.05 | 99.4401
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 |  |  | 40 | 230.2333 | 97.3718
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 13 | 73.1833 | 99.1646
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 5 | 25.8 | 16 | 120.8833 | 98.3255 | 12 | 11.58
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  |  |  | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 66.5667 | 99.2401
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 2 | 13.2333 | 99.8489
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 1.9167 | 8 | 61.9 | 99.2715
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 8 | 49.8833 | 99.4306
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 7 | 43.6 | 99.5023
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 | 1 | 0.016667 | 9 | 52.9 | 99.3959 | 9.4 | 17.95
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 1 | 6.05 | 4 | 26.5667 | 99.6277
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 3 | 19.9833 | 99.7719
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 4 | 14.05 | 25 | 137.8167 | 98.2664
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.016667 | 11 | 103.2667 | 98.821

## Tabla 4-04
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2004
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 2 | 2.7333 | 99.9688
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 9 | 51.9 | 5 | 44.1833 | 98.9032 | 26 | 4.33
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 16.9333 | 99.8067
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 11 | 78.2833 | 99.1064
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 5 | 35.8833 | 5 | 41.3833 | 99.118
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 5.8333 | 6 | 48.2333 | 99.3828
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 2 | 8.2 | 9 | 62.0667 | 99.1979 | 4.5 | 4.43
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 1 | 0.55 | 7 | 44.9333 | 99.4808
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 |  |  | 8 | 40.2333 | 99.5407
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 2 | 7.1833 | 99.918
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 8 | 58.7 | 99.3299
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 2 | 1.0333 | 6 | 50.55 | 99.4111
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 2 | 17.2 | 9 | 62.9167 | 99.0854
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 2 | 9.8 | 99.8881
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 4 | 22.25 | 99.746
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 |  |  | 2 | 8.1833 | 99.9066
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 1 | 0.033333 | 6 | 25.0833 | 99.7133
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 6 | 25.35 | 99.7106
| MAR DE AJO | SAN CLEMENTE |  | 132 | 39 | 2 | 5.3833 | 15 | 101.4367 | 98.7806 | 4 | 2.14
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 1 | 6.9667 | 4 | 21.0333 | 99.6804
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 16.95 | 9 | 49.2167 | 99.2447
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 1 | 6.0333 | 99.9311
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 2 | 10.4833 | 7 | 53.65 | 99.2679
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 5 | 13.97 | 4 | 24.35 | 99.5626 | 3 | 4.01
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 |  |  | 5 | 41.7333 | 99.5236
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 5.55 | 6 | 40.7 | 99.472 | 191.3 | 72.15
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 4 | 25.2667 | 99.7116
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 73.7 |  |  | 12 | 104.8833 | 98.8027
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 89.1 |  |  | 2 | 6.55 | 99.9252
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 1 | 0.05 | 11 | 55.5667 | 99.3651
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 |  |  | 4 | 25.3833 | 99.7102
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 0.61667 | 6 | 32.5333 | 99.6216
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 2 | 13.6833 | 99.8438
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 1 | 4.95 | 6 | 42.6333 | 99.4568
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 3.75 | 5 | 39.6833 | 99.5042
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 10 | 82.8333 | 99.0544
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 8 | 65.9167 | 99.2475
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 |  |  | 4 | 21.3167 | 99.7567
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 3 | 12.9833 | 3 | 23.1333 | 99.5877 | 21 | 1.39
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 |  |  |  |  | 100
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 |  |  | 2 | 13.3 | 99.8482
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 |  |  | 8 | 44 | 99.4977
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 2 | 0.1 | 2 | 18.67 | 99.7857
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 2 | 7.75 | 22 | 116.5 | 98.5816
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.016667 | 14 | 80.1833 | 99.0845
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 7 | 32.7167 | 99.6265
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 13 | 77.0833 | 99.1201
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 15 | 89.8167 | 98.9747
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 | 1 | 0.53333 | 2 | 8.7167 | 99.8944
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 2 | 9.8 | 9 | 57.6833 | 99.2296
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 |  |  | 15 | 159.8833 | 98.1748
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 2 | 12.4667 | 9 | 90.8333 | 98.8208
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 12 | 77.2333 | 99.1183
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 12.4333 | 15 | 104.2167 | 98.6684
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 0.05 | 7 | 33.6167 | 99.6157
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 1 | 1.2333 | 7 | 60.3 | 99.2976 | 5 | 0.08
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 3 | 11.2167 | 8 | 39.7333 | 99.4184 | 31 | 0.52
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 4.6833 | 8 | 44.0667 | 99.4435
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 1 | 0.083333 | 10 | 52.7333 | 99.3971 | 16 | 0.96
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.05 | 3 | 17.6667 | 99.7978
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 11 | 63.3833 | 99.2764
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 14 | 222.85 | 97.4561
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 2 | 0.31667 | 4 | 78.7 | 99.098 | 95 | 9.5
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 | 3 | 0.26667 | 11 | 83.7833 | 99.0405 | 197.3 | 72.2
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 1 | 6.6 | 99.9247
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 3 | 15.6167 | 99.8217
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 2 | 0.1 | 5 | 27.2333 | 99.688 | 8.2 | 1.19
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 2 | 0.1 | 7 | 38.9667 | 99.554
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 0.033333 | 3 | 17.8333 | 99.796
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 3 | 0.15 | 9 | 53.2333 | 99.3906 | 9 | 0.3
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 9.95 | 13 | 109.4167 | 98.6374
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 39 | 99.5548
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 |  |  | 4 | 19 | 99.7831
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 4 | 24.95 | 99.7152
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 18.6333 | 5 | 37.7167 | 99.3567
| SAN NICOLAS | SAN PEDRO BS.AS. |  | 132 | 65 |  |  | 16 | 140.15 | 98.4001
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 4 | 23.4833 | 99.7319
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 3.3333 | 99.9619
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 1 | 8.5 | 99.903
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 1 | 0.15 | 6 | 34.7333 | 99.6018 | 22 | 5.4
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 1 | 0.15 | 7 | 53.5 | 99.3876
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 24.2167 | 99.7236
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 4 | 24.1333 | 99.7245
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 6.75 | 5 | 23.4167 | 99.6556 | 12 | 2.61
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.21667 | 6 | 26.2333 | 99.6981
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.21667 | 5 | 23.6333 | 99.7277
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 0.15 | 11 | 67.7167 | 99.2253
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 | 2 | 0.15 | 18 | 164.1667 | 98.1242 | 0.4 | 0.02
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 | 1 | 0.083333 | 20 | 200.0833 | 97.715
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 1 | 0.11667 | 16 | 128.2167 | 98.535
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 7 | 47.3667 | 99.4593
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 0.15 | 4 | 28.4833 | 99.6731 | 4 | 1.23
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 1 | 0.05 | 10 | 74.2667 | 99.1516
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 3 | 26.7 | 99.6952
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 1.85 | 7 | 54.25 | 99.3596
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 0.083333 | 10 | 56.8 | 99.3506
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 5.4167 | 9 | 50.3667 | 99.3632
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 |  |  | 11 | 56.7667 | 99.352
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 9 | 48.7167 | 99.4439
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 3 | 147.55 | 5 | 70.6167 | 97.5095 | 17 | 6.77
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 6 | 47.45 | 99.4583
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 5 | 26.0333 | 99.7028
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 3 | 15.6333 | 99.8215
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 2 | 10.1833 | 12 | 56.25 | 99.2416
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 8 | 46.5 | 99.4692
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 | 1 | 0.4 | 3 | 13.7833 | 99.8381 | 31 | 15.01
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 1 | 12.5 | 99.8573
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 2 | 9.7 | 99.8893
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 2 | 7.4167 | 99.9153
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 1 | 0.083333 | 14 | 77.6 | 99.1132
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 16 | 94.05 | 98.9264
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.033333 | 5 | 25.4167 | 99.7095

## Tabla 4-05
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2005
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.15 | 3 | 16.6 | 99.8088
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 2 | 14.3333 | 5 | 31.3167 | 99.4789
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 8 | 35.8333 | 99.5909
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 1 | 0.066667 | 12 | 86.2167 | 99.015 | 8 | 0.53
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 5 | 26.0333 | 99.7028
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 10 | 87.4667 | 99.0015
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 3 | 0.28333 | 6 | 32.9 | 99.6212
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 2 | 1.5 | 4 | 23.5167 | 99.7144 | 3.4 | 3.92
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 |  |  | 8 | 45.4833 | 99.4808
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 3 | 19.4667 | 99.7778
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 2 | 10.3833 | 4 | 22.6333 | 99.6231
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 5 | 34.9833 | 99.6006
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 2 | 18.4667 | 4 | 31.85 | 99.4256
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 2 | 3.2667 | 4 | 20.4 | 99.7298
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 | 1 | 0.63333 | 2 | 13.3667 | 99.8402 | 3 | 1.85
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 | 1 | 0.26667 | 1 | 2.7667 | 99.9654 | 2 | 0.57
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 2 | 8.0833 | 4 | 34.05 | 99.519
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 7 | 58.4167 | 99.3331
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 14.6 |  |  | 13 | 128.4967 | 98.5331
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 9 | 1 | 0.21667 | 16 | 117.5 | 98.6562 | 6 | 1.3
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 15.4 |  |  | 18 | 120.4333 | 98.6252
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 4 | 31.3667 | 99.6419
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 0.083333 | 4 | 29.35 | 99.664
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  |  |  | 100
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 7 | 11.4 | 7 | 53.8333 | 99.2553
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 2 | 1.0167 | 4 | 36.6333 | 99.5702 | 5 | 0.17
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 1 | 0.36667 | 6 | 53.8333 | 99.3813 | 4 | 1.74
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 5 | 6.1667 | 7 | 57.1 | 99.2778
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 2 | 11.0167 | 99.8742
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 73.7 | 2 | 1.1833 | 4 | 25.7667 | 99.6924
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 89.1 | 1 | 14.45 | 6 | 44.45 | 99.3276
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 |  |  | 7 | 47.4667 | 99.4581
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 2 | 0.23333 | 3 | 17.6333 | 99.796
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 |  |  | 2 | 10.7167 | 99.8777
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 9.3333 | 8 | 49.1667 | 99.3322
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  | 1.17 | 4 | 16.5 | 99.7983
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 3 | 28.95 | 99.6695
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 3 | 8.2 | 4 | 26.3833 | 99.6052
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 0.95 | 10 | 79.7833 | 99.0784
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 11.35 | 6 | 34.0667 | 99.4815
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 6 | 14.7667 | 2 | 14.4167 | 99.6669 | 80.1 | 28.66
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 |  |  |  |  | 100
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 |  |  | 1 | 3.95 | 99.9549
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 1 | 2.8 | 9 | 59.3167 | 99.2909
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 3 | 7.0833 | 6 | 60.6167 | 99.2272 | 35 | 151
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 |  |  | 10 | 54.7167 | 99.3754
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 3 | 27.05 | 23 | 124.8167 | 98.2664 | 4 | 0.27
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 3.8 | 13 | 81.4167 | 99.0272 | 15.5 | 8.02
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 5 | 4.5 | 18 | 120.2333 | 98.5761 | 5 | 1.17
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 0.2 | 10 | 63.45 | 99.2734
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 6 | 23.6333 | 99.7302
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 1 | 15.9 | 10 | 73.65 | 98.9777
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 | 1 | 14.88 | 4 | 46.6333 | 99.2978 | 37 | 0.61
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 | 1 | 4.7167 | 7 | 68.4 | 99.1653
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 4 | 19.6 | 99.7763
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 8 | 37.6167 | 99.5706
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 0.45 | 11 | 64.4 | 99.2597
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 5 | 1.12 | 7 | 34.5167 | 99.5932 | 15 | 1.34
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 12.8667 | 5 | 20.9833 | 99.6136 | 7 | 0.35
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 7.8667 | 4 | 19.1833 | 99.6912
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 3 | 20.5167 | 4 | 18.7167 | 99.5521 | 17 | 3.6
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 5 | 43.7667 | 99.5004
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 8 | 54.8333 | 99.374
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 9 | 60.1 | 99.3139
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 1 | 10.35 | 5 | 37.85 | 99.4498
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 | 2 | 2.85 | 6 | 40.4667 | 99.5055 | 42 | 55.41
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 5 | 24.5 | 99.7203
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 6 | 29.1167 | 99.6676
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 |  |  | 9 | 54.5167 | 99.3777
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 1 | 4.7667 | 99.9456
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 44.9833 | 4 | 21.55 | 99.2405
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.016667 | 4 | 20.0167 | 99.7713
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 11 | 207.4 | 97.6324
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 4 | 28.65 | 99.6729
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 | 1 | 0.083333 | 2 | 14.7167 | 99.8311
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 3.4 | 3 | 13.45 | 99.8076
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 11 | 71.0333 | 99.1891
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.5 | 1 | 3.55 | 11 | 98.7467 | 98.8322
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 2 | 3.57 | 8 | 84.8633 | 98.9905
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 3 | 19.95 | 99.7723
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  |  |  | 100
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 1 | 0.016667 |  |  | 99.9998
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 |  |  |  |  | 100
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 15.7833 | 99.8198
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 2 | 2.5667 | 2 | 4.5833 | 99.9184
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.1 | 3 | 9.1 | 99.895 | 8.7 | 2.61
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.13333 | 2 | 4.8167 | 99.9435
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 2 | 0.83333 | 11 | 65.2167 | 99.246
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 | 2 | 1.15 | 8 | 41.05 | 99.5183
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 2 | 9.5667 | 99.8908
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 |  |  | 14 | 216.4167 | 97.5295
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 11 | 58.85 | 99.3282
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 5 | 23.3667 | 2 | 20.7667 | 99.4962 | 35 | 11.92
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 4 | 17.05 | 13 | 88.5167 | 98.7949
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 1 | 6.7333 | 99.9231
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 1 | 7.9333 | 99.9094
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 |  |  | 3 | 22.8167 | 99.7395
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 |  |  | 7 | 49.7333 | 99.4323
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 15 | 79.7833 | 99.0892
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 1 | 6.7667 | 32 | 206.4333 | 97.5662
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 18 | 116.8833 | 98.6657
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 1 | 0.53333 | 8 | 52.4167 | 99.3955 | 4 | 0.87
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 2 | 20.0467 | 5 | 36.2833 | 99.357 | 4 | 1.47
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 3.2 | 8 | 62.7167 | 99.2475
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 3 | 13.8333 | 99.8421
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 7 | 43.2833 | 99.5059
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 11 | 87.95 | 98.996
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 10 | 71.5833 | 99.1828
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 | 1 | 2.1333 | 2 | 12.5167 | 99.8328 | 27.5 | 58.78
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 10 | 74.65 | 99.1478
| BAHIA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 1 | 0.25 | 8 | 68.5667 | 99.2144 | 5.7 | 1.81
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 14 | 93.75 | 98.9298
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.083333 | 9 | 53.6833 | 99.3862 | 1.3 | 0.11
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 3.8833 | 7 | 46.5333 | 99.4245

## Tabla 4-06
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2006
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 2 | 4.5833 | 8 | 34.8833 | 99.5495
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 5 | 2.0333 | 3 | 26.6 | 99.6731 | 386.3 | 132.65
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 0.033333 | 1 | 6.7333 | 99.9228
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 4 | 6.2 | 9 | 69.0333 | 99.1412
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 10 | 75.7833 | 99.1349
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 21 | 208.75 | 97.617
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 6 | 0.9 | 13 | 77.65 | 99.1033
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 3 | 2.0167 | 5 | 29.75 | 99.6374 | 30 | 20.533
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 |  |  | 5 | 26.2667 | 99.7002
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 1 | 10.9833 | 2 | 9.65 | 99.7645
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 3 | 2.4667 | 7 | 57.6167 | 99.3141
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 6 | 42.8333 | 99.511
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.016667 | 6 | 38.1 | 99.5649
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 3 | 25.5833 | 99.708
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 26.5667 | 99.6967
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 |  |  | 2 | 15.2167 | 99.8263
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 6 | 6.6167 | 5 | 36.7833 | 99.5046 | 13 | 3.3225
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 8 | 48.4667 | 99.4467
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 2 | 13.0333 | 99.8512
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 10.5 |  |  | 4 | 28.2 | 99.6781
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 15.4 |  |  | 4 | 28.2 | 99.6781
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82 |  |  |  |  | 100
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 1 | 7.3667 | 6 | 39.2167 | 99.4682
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 5.9333 | 10 | 75.3167 | 99.0725
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 4 | 26.4167 | 99.6984
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 7 | 15.5167 | 11 | 84.2333 | 98.8613 | 56.1 | 35.44
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 2 | 17.1333 | 99.8044
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 6 | 25.0667 | 5 | 34.3833 | 99.3213 | 29.8 | 14.334
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 3 | 2.0167 | 9 | 53.5 | 99.3662
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 2 | 20.3333 | 99.7679
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 73.7 | 1 | 4.2833 | 10 | 62.2667 | 99.2403
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 89.1 |  |  | 8 | 48.8 | 99.4429
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 |  |  | 5 | 28.8833 | 99.6703
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 4 | 2.9167 | 10 | 53.05 | 99.3611
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 2 | 5.2667 | 4 | 19.4833 | 99.7175
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 14.9167 | 10 | 75.9 | 98.9633
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 2 | 19.35 | 99.7791
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 3.0167 | 4 | 41.1167 | 99.4962 | 175 | 172
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 11 | 76.8 | 99.1233
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 7.1167 | 6 | 49.1 | 99.3583
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 |  |  | 9 | 69.9833 | 99.2011
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 | 3 | 6.9167 | 5 | 29.95 | 99.5791 | 34 | 4.4372
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 | 1 | 0.016667 | 1 | 7.9 | 99.9096 | 10 | 0.167
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 | 1 | 12.6833 | 4 | 29.3667 | 99.52 | 7.5 | 4.3838
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 | 1 | 0.36667 | 9 | 61.6 | 99.2926
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 16.7 | 2 | 19.15 | 99.5908
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 |  |  | 9 | 49.8167 | 99.4313
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 |  |  | 11 | 54.55 | 99.3773
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 10 | 49.2667 | 99.4376
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 7.6833 | 14 | 78.1667 | 99.02
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 7 | 50.3667 | 99.425
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 1 | 4.5333 | 99.9482
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 2 | 26.05 | 20 | 126.2833 | 98.261
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 |  |  | 9 | 79.8167 | 99.0889
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 |  |  | 10 | 97.35 | 98.8887
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 10 | 71.1833 | 99.1874
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 11 | 75.4333 | 99.1389
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 4.7833 | 6 | 38.1667 | 99.5097
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 | 1 | 0.083333 | 14 | 70.3167 | 99.1963 | 5.5 | 0.45925
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 0.46667 | 8 | 32.9667 | 99.6183 | 4.9 | 0.24549
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 2 | 7.5667 | 4 | 22.4 | 99.6579
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 4 | 8.5833 | 3 | 26.5167 | 99.5993 | 45.1 | 10.6696
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 8.1833 | 8 | 42.0167 | 99.4269
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 6 | 41.3 | 99.5285
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 1 | 8.4 | 99.9041
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 12.95 | 99.8522
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 | 2 | 8.95 | 14 | 70.0167 | 99.0986 | 43 | 21.2561
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 | 1 | 2.1 | 7 | 38.2833 | 99.539 | 6.5 | 18.13
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 4 | 116.9 | 98.6655
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.066667 | 5 | 15.8833 | 99.8179 | 21 | 1.4028
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 1 | 6.1 | 99.9304
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 3 | 26.1 | 99.7021
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 19.5167 | 6 | 43.3667 | 99.2822
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 1.65 | 9 | 56.45 | 99.3368
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 59.4333 | 99.3215
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 |  |  | 1 | 8.0333 | 99.9083
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 12.9167 | 11 | 64.1667 | 99.1201
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.5 |  |  | 2 | 10.3333 | 99.882
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 2 | 6.1667 | 3 | 19.9833 | 99.7015
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 1 | 9.05 | 99.8967
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 8.5833 | 99.902
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 1 | 8.9167 | 99.8982
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 | 2 | 0.18333 | 3 | 20.4167 | 99.7648
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 |  |  | 1 | 9.35 | 99.8933
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 1 | 9.6167 | 99.8902
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 4 | 19.1167 | 99.7818
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 3 | 5.2667 | 7 | 55.7667 | 99.3033
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 3 | 0.46667 | 8 | 42.1833 | 99.5131 | 6 | 1.503
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 2 | 18.85 | 99.7848
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 3 | 7.9667 | 9 | 73.1167 | 99.0744 | 80 | 10.1667
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 |  |  | 4 | 26.3833 | 99.6988
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 6 | 39.5 | 99.5491
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 |  |  | 12 | 94.3833 | 98.9226
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 1 | 12.7167 | 24 | 147.4167 | 98.172 | 23 | 13.8276
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 9 | 59.7667 | 99.3177
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 3 | 12.9833 | 16 | 92.25 | 98.7987
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 3 | 20.9833 | 99.7605
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 1.3333 | 8 | 59.5667 | 99.3048
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 0.066667 | 11 | 66.7 | 99.2378
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 0.083333 | 8 | 44.1333 | 99.4952
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 2 | 9.3167 | 12 | 57.7667 | 99.2342
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 4 | 22.4333 | 99.7439
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 30 | 222.2 | 97.4635
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 4 | 22.1167 | 99.7475
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 7 | 39.7167 | 99.5466
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 0.033333 | 11 | 62.2333 | 99.2892
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 2 | 13.7 | 10 | 64.3167 | 99.1094
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 11.8333 | 99.8649
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 6 | 30.45 | 99.6524
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 6 | 34.2833 | 99.6086
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 3 | 23.9333 | 99.7268
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 1 | 0.45 | 14 | 73.7 | 99.1535
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.95 | 9 | 40.3667 | 99.5283
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 11.3167 | 4 | 35.6 | 99.4644

## Tabla 4-07
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2007
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 1.4167 | 5 | 35.8833 | 99.5742
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.89 | 3 | 18.2167 | 5 | 44.9833 | 99.2785
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 1.25 | 5 | 20.5833 | 99.7508
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 2 | 5.35 | 12 | 70.0833 | 99.1389
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 14.5333 | 7 | 52.1167 | 99.2392
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 11.7667 | 11 | 71.3833 | 99.0508
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 87.4 | 2 | 0.43333 | 8 | 64.3667 | 99.2603
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 47 | 2 | 2.2333 | 6 | 39.85 | 99.5196
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 41.7 | 4 | 31.45 | 10 | 61.3333 | 98.9408 | 3 | 3.75
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 2 | 16.9 | 99.8071
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 8 | 68.0167 | 99.2236
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.83333 | 13 | 86.2 | 99.0065
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.083333 | 6 | 43.8333 | 99.4987
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 3 | 17.3167 | 99.8023
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 23.9667 | 99.7264
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.7 |  |  | 2 | 13.3167 | 99.848
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 49.85 | 3 | 14.3833 | 5 | 42.65 | 99.3489
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 5.5167 | 12 | 64.1667 | 99.2045 | 10 | 0.67
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 4 | 28.7833 | 99.6714
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 10.5 |  |  | 4 | 26.15 | 99.7015
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 15.4 |  |  | 4 | 26.15 | 99.7015
| MONTE | LAS FLORES |  | 132 | 86.82
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 2 | 16.7333 | 99.809
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 13.6667 | 4 | 28.2167 | 99.5219 | 5 | 1.25
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 1 | 8.3333 | 99.9049
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 134.8 | 4 | 17.25 | 11 | 100.8 | 98.6524
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 7 | 56.96 | 99.3498
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 97.45 | 3 | 2.1667 | 10 | 91.6167 | 98.9294
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 0.1 | 7 | 49.15 | 99.4378
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.33 |  |  | 6 | 29.1833 | 99.6669
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 73.7 | 1 | 0.1 | 4 | 27.0167 | 99.6904
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 89.1 | 1 | 8.5 | 5 | 37.2667 | 99.4775 | 74 | 96.2
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 31.2 | 1 | 2.05 | 11 | 78.9833 | 99.075
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 120.6 | 3 | 0.31667 | 4 | 27 | 99.6882
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 1.3333 | 1 | 9.9167 | 99.8716
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 2 | 5.3667 | 9 | 59.5833 | 99.2586
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 1.45 | 3 | 18.4833 | 99.7725
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.05 | 3 | 20.4667 | 99.7658
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 0.1 | 8 | 59.6833 | 99.3175
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 6 | 10 | 84.8333 | 98.9631
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 16.32 | 1 | 0.05 | 11 | 60.0833 | 99.3135
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 54 |  |  | 6 | 38.7167 | 99.558
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.57 |  |  | 1 | 2.5333 | 99.9711
| CHACABUCO | SALTO |  | 132 | 60.03 | 1 | 2.7667 | 3 | 29.4333 | 99.6324 | 13 | 44.2
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 48.99 |  |  | 9 | 42.4833 | 99.515
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 2 | 20.6167 | 99.7646
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.83 | 1 | 0.033333 | 5 | 17.85 | 99.7959
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 2 | 1.4167 | 20 | 97.5667 | 98.8701
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 10 | 51.5167 | 99.4119
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 1 | 0.16667 | 18 | 102.55 | 98.8274 | 15 | 4.01
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 0.15 | 5 | 40.8833 | 99.5316
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.7 |  |  | 4 | 22.3667 | 99.7447
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 2 | 17.2333 | 7 | 45.7667 | 99.2808 | 62.7 | 309
| LUJAN | MORON | 1 | 132 | 43 |  |  | 7 | 70.6167 | 99.1939
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 43 |  |  | 5 | 42.9667 | 99.5095
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 1 | 0.18333 | 15 | 89.7 | 98.9739
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 5.9 | 11 | 84.4667 | 98.9684
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 6 | 27.1 | 99.6906
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.74 |  |  | 11 | 57.1667 | 99.3474
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 5.4167 | 4 | 30.6333 | 99.5885
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 |  |  | 10 | 58.4 | 99.3333
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 |  |  | 2 | 17.4333 | 99.801
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 12.0167 | 6 | 54.3 | 99.243
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 2 | 10.2667 | 7 | 40.9333 | 99.4155 | 15.3 | 1.85
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 6 | 42.0833 | 99.5196
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 4 | 29.3167 | 99.6653
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 5.85 |  |  | 8 | 40.25 | 99.5405
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 8 | 54.5667 | 99.3771
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 6 | 326.4667 | 96.2732
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.13333 | 6 | 35.4333 | 99.594 | 7.4 | 0.69
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 0.066667 | 3 | 22.3667 | 99.7439
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 3 | 47.02 | 4 | 30.05 | 99.1202
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 1.6 | 5 | 31.5833 | 99.6212
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 22 | 193.4 | 97.7922
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 1 | 8.85 | 99.899
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 13 |  |  | 7 | 45.05 | 99.4857
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 3 | 94.6167 | 98.9199
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 9 | 66.4833 | 99.2411
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.5 |  |  | 3 | 11.7333 | 99.8661
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 0.016667 | 7 | 44.2333 | 99.4949
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 3 | 16.75 | 99.8088
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 3.7333 | 99.9574
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 7.1333 |  |  | 99.9186
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 60.1 |  |  | 1 | 11.1167 | 99.8731
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 14 | 2 | 0.26667 | 1 | 11.1333 | 99.8699
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 1 | 11.2 | 99.8721
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  |  |  | 100
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 0.13333 | 8 | 42.1333 | 99.5175
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.083333 | 6 | 35.5833 | 99.5928 | 12.25 | 4.09
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.18333 | 4 | 28.75 | 99.6697 | 14 | 3.51
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 16 | 113.6833 | 98.7022
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 3.5 |  |  | 3 | 16.5167 | 99.8115
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7.1 |  |  | 3 | 16.9833 | 99.8061
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 1 | 3.4667 | 20 | 158.5667 | 98.1503 | 63 | 27.35
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 12 | 71.4 | 99.1849
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 9.3167 | 9 | 68.2833 | 99.1142 | 14.7 | 9.8
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 109 | 2 | 0.1 | 13 | 90.8833 | 98.9614
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 2 | 14.5833 | 99.8335
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 1 | 2.1333 | 1 | 7.5167 | 99.8898 | 15 | 30.06
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 3 | 9.0833 | 6 | 54 | 99.2799 | 5 | 0.25
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 |  |  | 17 | 106.1667 | 98.7881
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 12 | 88.9167 | 98.985
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 2 | 8.05 | 15 | 84.6 | 98.9424
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 7 | 41.6 | 99.5251
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 9 | 64.75 | 99.2608
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 3 | 23.5833 | 99.7308
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 8 | 43.5667 | 99.5027
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 11 | 72.2167 | 99.1756
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 2 | 1.7667 | 8 | 44.9833 | 99.4663
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 | 1 | 0.16667 | 8 | 36.8333 | 99.5776 | 78 | 13.03
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 9 | 48.3333 | 99.4482
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 1 | 10.4 | 99.8813
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 7 | 47.35 | 99.4595
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 4 | 30.3833 | 99.6532
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 6 | 11 | 80.5333 | 99.0122
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 18 | 114.2667 | 98.6956
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 2.9667 | 5 | 40.65 | 99.5021 | 18.8 | 16.01

## Tabla 4-08
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2008
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 2 | 0.083333 | 6 | 29.6833 | 99.6602
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 3 | 15.8667 | 7 | 55.9333 | 99.1804
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 7 | 43.5667 | 99.5027
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 2 | 6.3833 | 12 | 82.9833 | 98.9798 | 18 | 12.3
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 2 | 6.5 | 8 | 55.2833 | 99.2947
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 9 | 59.6167 | 99.3194
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.68333 | 8 | 51.0333 | 99.4096
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 |  |  | 4 | 27.7 | 99.6838
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 1 | 0.066667 | 8 | 50.9167 | 99.418
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 7 | 46.2833 | 99.4717
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 3 | 26.9 | 99.6929
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 6 | 49.9333 | 99.43
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.53333 | 7 | 48.25 | 99.4431 | 68 | 36.3392
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 5 | 16.0833 | 7 | 34.1333 | 99.4268
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 | 1 | 10.35 | 2 | 15.8833 | 99.7005
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 | 1 | 0.36667 | 1 | 5.6333 | 99.9315
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 2 | 2.95 | 11 | 86.8833 | 98.9745
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 10 | 73.75 | 99.1581
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 1 | 0.066667 | 5 | 28.55 | 99.6733
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 6 | 30.8667 | 99.6476
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 | 1 | 4.2667 | 7 | 32.0833 | 99.585 | 7 | 0.4676
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 5 | 26.3333 | 99.6994
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 0.016667 | 4 | 25.6333 | 99.7072
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 14.7833 | 99.8312
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 |  |  | 10 | 77.25 | 99.1182
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 7 | 58.2833 | 99.3347
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 2 | 9.3 | 9 | 68.7 | 99.1096 | 8 | 8.1496
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 |  |  | 11 | 83.2 | 99.0502
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 | 2 | 0.16667 | 6 | 28.85 | 99.6688 | 30.6 | 1.53
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 7 | 54.6333 | 99.3763
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 4 | 37.95 | 99.5668
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 1 | 0.21667 | 9 | 52.9333 | 99.3933 | 35 | 4.0833
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 | 1 | 15.1333 | 12 | 79.4667 | 98.9201 | 451.3 | 369.8
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 2 | 0.11667 | 2 | 19.8167 | 99.7725
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 5.6833 | 8 | 60.0833 | 99.2492
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 5 | 41.2167 | 99.5295
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 5 | 35.2833 | 99.5972
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 4 | 26.1333 | 99.7017
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 2 | 9.9333 | 5 | 49.05 | 99.3267
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 20.28 |  |  | 7 | 49.45 | 99.4355
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 0.033333 | 4 | 24.7167 | 99.7175
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 2 | 7.2833 | 1 | 3.4333 | 99.8777 | 108.9 | 175.22
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 | 1 | 4.6167 |  |  | 99.9473 | 22 | 22.4
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 1 | 5.4 | 99.9384
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 |  |  | 12 | 69.6167 | 99.2053
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 7 | 58.3 | 99.3345
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 9 | 47.7167 | 99.4553
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.083333 | 9 | 47.9333 | 99.4519
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 14 | 75.7333 | 99.1355
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 0.23333 | 8 | 56.6333 | 99.3508 | 4 | 0.2
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 5 | 38.45 | 99.5611
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 4 | 23.9667 | 99.7264
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 1 | 0.033333 | 8 | 44.7333 | 99.489
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 4 | 42.8167 | 99.5112
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 5 | 34.7 | 99.6039
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 |  |  | 6 | 45.6167 | 99.4793
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 8 | 49.2167 | 99.4382
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 0.1 | 16 | 118.7333 | 98.6435 | 3 | 0.3
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 10 | 72.2333 | 99.1754
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 2 | 5.9667 | 11 | 45.85 | 99.4085 | 5 | 0.4175
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 0.016667 | 5 | 26.8833 | 99.6929
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 8.5333 | 11 | 39 | 99.4574
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 |  |  | 5 | 38.3333 | 99.5624
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 17 | 115.85 | 98.6775
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 3 | 43.3667 | 14 | 97.3 | 98.3942 | 29 | 7.21
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 9 | 60.9333 | 99.3044
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 7 | 47.25 | 99.4606
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 7 | 40.3667 | 99.5392
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 3 | 18.6167 | 99.7875
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 3 | 16.0167 | 99.8172
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 2 | 0.083333 | 6 | 54.1667 | 99.3807 | 28 | 1.4
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 1.6167 | 5 | 26.2167 | 99.6823
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 5.1667 | 13 | 84.35 | 98.9781
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  |  |  | 100
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.033333 | 6 | 37.5167 | 99.5713
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 18 | 113.0667 | 98.7093
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 8 | 56 | 99.3607
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 3 | 21.4667 | 99.7549
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 6 | 34.7 | 99.6039
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 5 | 30.85 | 99.6478
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.52 |  |  | 8 | 40.1 | 99.5422
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 3 | 8.5833 | 7 | 44.1667 | 99.3978
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 6 | 38.9333 | 99.5556
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  |  |  | 100
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 1 | 8.2667 | 99.9056
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 63.1 | 1 | 0.016667 | 1 | 9.0167 | 99.8969 | 17 | 0.2839
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 11 | 1 | 0.033333 | 1 | 9.0167 | 99.8967
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 1 | 9 | 99.8973
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 6 | 35.4167 | 99.5957
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 1 | 1.7833 | 99.9796
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 5 | 29.1833 | 99.6669
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 1 | 11 | 99.8744
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 5 | 29.6833 | 99.6611
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 31.0833 | 99.6452
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  | 2 | 22.2167 | 99.7464
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 |  |  | 20 | 173.3667 | 98.0209
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 12 | 77.5833 | 99.1143
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 12.2667 | 9 | 48.7667 | 99.3033 | 13.7 | 4.406
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 2 | 5.8833 | 19 | 126.7333 | 98.4861
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 | 1 | 0.73333 | 1 | 7.3167 | 99.9081 | 1 | 0.73333
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 4 | 3.85 | 10 | 62.6833 | 99.2405
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 5.7333 | 8 | 55.5167 | 99.3008
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 0.91667 | 8 | 57.2333 | 99.3362
| NORTE II | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 30 | 3 | 3.5833 | 12 | 81.9 | 99.0242 | 27.2 | 34
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 6.1167 | 8 | 50.6167 | 99.3524
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 6 | 55.1667 | 20 | 151.4667 | 97.6412 | 31.7 | 60.328
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 3 | 20.9167 | 99.7612
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 5.7167 | 7 | 51.7833 | 99.3436
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 2 | 0.05 | 10 | 68.6 | 99.2163
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 4.0833 | 6 | 34.35 | 99.5613
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 3 | 17.8333 | 99.7964
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 5 | 54.4833 | 99.378
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 | 1 | 1.9833 | 2 | 21.3333 | 99.7338 | 2.7 | 5.31
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 5 | 41.2333 | 99.5293
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 4 | 32.0667 | 99.6339
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 10 | 79.45 | 99.093
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 11 | 85.2 | 99.0274
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.083333 | 7 | 46.5167 | 99.468

## Tabla 4-09
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2009
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 4 | 29.0667 | 99.6682
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 2 | 0.4 | 10 | 86.4833 | 99.0082
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 6 | 32.05 | 99.6341
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 1 | 0.43333 | 15 | 120.35 | 98.6212
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 3 | 12.5167 | 7 | 48.0667 | 99.3084
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 9 | 53.4167 | 99.3902
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 |  |  | 11 | 69.1167 | 99.211
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 2 | 0.61667 | 11 | 69.6333 | 99.1981
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 2 | 0.05 | 15 | 53.65 | 99.387
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 2 | 15.7333 | 99.8204
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 4.0833 | 7 | 54.9333 | 99.3263 | 3.3 | 2.4799
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 6 | 47.7333 | 99.4551
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 1.2333 | 8 | 54.0833 | 99.3685
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 3 | 16.2167 | 99.8149
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 10.7833 | 99.8769
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 3 | 20.3 | 99.7683
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 0.33333 | 9 | 73.6667 | 99.1553 | 160 | 64
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 2.0667 | 11 | 72.2833 | 99.1513
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 3 | 22.7333 | 99.7405
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 3 | 42.95 | 99.5097
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 |  |  | 2 | 35.6833 | 99.5927
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 4 | 26.9 | 5 | 35.25 | 99.2905 | 5.8 | 12.79
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 7.45 | 5 | 34.4167 | 99.5221
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 | 1 | 1.05 | 1 | 1.9667 | 99.9656
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 3 | 1.3167 | 10 | 86.9833 | 98.992 | 20.2 | 28.6167
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  |  |  | 100
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 2 | 0.91667 | 9 | 69.5833 | 99.1952 | 11.2 | 15.4
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 4 | 6.25 | 9 | 65.75 | 99.1781
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 4 | 16.3667 | 99.8132
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 | 2 | 17.4667 | 11 | 68.2833 | 99.0211
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 4 | 15.95 | 99.8179
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 2 | 4.3167 | 9 | 47.4833 | 99.4087 | 84 | 37.9
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 8 | 56.8833 | 99.3506
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 |  |  | 1 | 10.1833 | 99.8838
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 3 | 7.4167 | 13 | 76.8667 | 99.0379 | 12.3 | 43.3
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 1 | 5.5667 | 4 | 29.95 | 99.5946
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 3 | 16.8667 | 99.8075
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 6 | 45.6 | 99.4795
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 7 | 46.9167 | 99.4644
| VILLA GESELL | PINAMAR |  | 132 | 20.28 |  |  | 13 | 104.2667 | 98.8097
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 6.5 | 10 | 51.25 | 99.3408
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 2.7333 | 1 | 8.6833 | 99.8697 | 17 | 27.12
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 3 | 17.3833 | 99.8016
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 2 | 21.9333 | 99.7496
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 |  |  | 5 | 22.7167 | 99.7407
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 2 | 5.4333 | 3 | 27.2667 | 99.6267 | 59.2 | 23.6004
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 | 1 | 0.66667 | 4 | 21.85 | 99.743 | 10.8 | 8.2966
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.11667 | 12 | 53.1167 | 99.3923
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 11 | 53.95 | 99.3841
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 10 | 66.3333 | 99.2428
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 4 | 37.75 | 99.5691
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 3 | 20.0167 | 99.7715
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 1 | 0.083333 | 4 | 18.7 | 99.7856
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 1 | 39.8833 | 99.5447
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 2 | 23.35 | 99.7334
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 | 2 | 20.65 | 3 | 25.8833 | 99.4688
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 13 | 179.55 | 97.9503
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 17 | 123.7667 | 98.5871
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 19.2167 | 5 | 26.9333 | 99.4732
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 11 | 50.8833 | 99.4191
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 10.4667 | 10 | 41.4167 | 99.4077 | 5.4 | 2.6152
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 21.45 | 13 | 74.9167 | 98.8999
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 19.2833 | 6 | 30.0667 | 99.4366 | 45.1 | 12.1087
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 2 | 3.2667 | 4 | 26.5167 | 99.66
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 10 | 89.0333 | 98.9836
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 7 | 47.5833 | 99.4568
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 7 | 52.4 | 99.4018
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 9 | 76.55 | 99.1261
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 4 | 24.3833 | 99.7217
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 4 | 24.8167 | 99.7167
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.083333 | 7 | 41.7333 | 99.5226 | 4.3 | 0.35905
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 5 | 42.6667 | 99.5129
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 8.2333 | 4 | 20.1833 | 99.6756
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 2 | 13.45 | 99.8465
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 8 | 44.35 | 99.4937
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 2 | 3.9667 | 5 | 43.9667 | 99.4528
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 4 | 34.1 | 99.6107
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 4 | 27.7 | 99.6838
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.05 | 7 | 25.9667 | 99.703
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 1.55 | 6 | 32.4833 | 99.6115
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.52 |  |  | 4 | 26.15 | 99.7015
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 5.75 | 99.9344
| RAMALLO | SAN NICOLAS | 2 | 132 | 6.2 | 1 | 1.3833 | 3 | 17.45 | 99.785
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 2 | 8.85 | 8 | 62.45 | 99.1861 | 102.5 | 75.26
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 10 | 57 | 99.3493
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 7.7333 | 99.9117
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 1 | 8.65 | 99.9013
| SAN PEDRO BS.AS. | EASTMAN T |  | 132 | 63.1 | 2 | 6.1667 | 2 | 42.1333 | 99.4486 | 95 | 109.051
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 4 | 32.2 | 99.6324
| ZARATE | EASTMAN T |  | 132 | 11 | 3 | 1.4667 | 1 | 34.4667 | 99.5898
| EASTMAN T | PROTISA |  | 132 | 5 |  |  | 1 | 35.6667 | 99.5928
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 1 | 35.9333 | 99.5898
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 0.15 | 5 | 30.15 | 99.6541
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 0.16667 | 7 | 34.8833 | 99.5999 | 13.6 | 3.61
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 0.25 | 3 | 22.6333 | 99.7388
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 14 | 108.0333 | 98.7667
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 | 3 | 0.86667 | 5 | 29.1167 | 99.6577 | 10.5 | 14.55
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  | 5 | 27.7333 | 99.6834
| ZARATE | MATHEU |  | 132 | 37.66 | 2 | 0.13333 | 6 | 63.9833 | 99.2681 | 146 | 51.043
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 5 | 338.8667 | 96.1317
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 5 | 69.25 | 99.2095
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 9 | 54.7167 | 99.3754
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 1.8167 | 32 | 249.9 | 97.1265 | 28 | 12.1576
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 3 | 0.98333 | 16 | 92.1 | 98.9374 | 2 | 6.21
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 1 | 9.7667 | 99.8885
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 1 | 9.2 | 99.895
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 8.5333 | 12 | 73.35 | 99.0653
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 0.25 | 10 | 58.9333 | 99.3244
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 2 | 3.6833 | 14 | 73.75 | 99.1161
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 8 | 47.1167 | 99.4621
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 4 | 20.9 | 99.7614
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 2 | 8.3833 | 10 | 48.75 | 99.3478 | 18.3 | 22
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 4 | 16.5833 | 32 | 263.2 | 96.8061 | 52.3 | 19.2421
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 9 | 69.4167 | 99.2076
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 62.5333 | 99.2861
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 5 | 28.4 | 99.6758
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 11 | 60.2833 | 99.3118
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 5 | 28.5833 | 99.6737
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 4 | 24.3333 | 99.7222
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 | 1 | 0.5 | 2 | 16.1167 | 99.8103
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 2 | 0.5 | 2 | 17.4833 | 99.7947 | 19.7 | 8.2481
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 10 | 62.3333 | 99.2884
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 2 | 4.7833 | 13 | 87.5667 | 98.9458
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 8 | 43.3667 | 99.5049

## Tabla 4-10
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2010
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 4 | 30.9 | 99.6473
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 2 | 6.5833 | 11 | 78.6167 | 99.0274
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 1.2833 | 5 | 27.23 | 99.6745 | 19 | 24.396
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 8 | 59.45 | 99.3213
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 2 | 13.1333 | 99.8501
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 8.4167 | 19 | 132.2167 | 98.3946
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 4.3333 | 8 | 66.65 | 99.1897
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 1 | 0.56667 | 7 | 45.7833 | 99.4709 | 15 | 0.25
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 2 | 3.3333 | 9 | 58.1 | 99.2987 | 68 | 59.9
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 4 | 29.1333 | 99.6674
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 7 | 56.7667 | 99.352
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.13333 | 8 | 40.0167 | 99.5417
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 11 | 84.4 | 99.0365
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 2 | 1.2167 | 3 | 22.4 | 99.7304 | 11 | 9.9198
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 20.35 | 99.7677
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 1 | 7.05 | 99.9195
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 |  |  | 3 | 14.75 | 99.8316
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 9 | 50.8 | 99.4201
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 2 | 12.0667 | 99.8623
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  |  |  | 100
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 |  |  |  |  | 100
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 2 | 8.3667 | 4 | 8.2167 | 99.8107
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 |  |  | 4 | 17.1167 | 99.8046
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 1 | 4.6167 | 99.9473
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 1 | 0.05 | 9 | 68.85 | 99.2135
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 1 | 9.2667 | 99.8942
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 |  |  | 5 | 47.2667 | 99.4604
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 0.38333 | 7 | 59.8333 | 99.3126
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 7 | 31.3333 | 99.6423
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 3 | 26.4333 | 99.6982
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 | 1 | 1.6667 | 6 | 39.2833 | 99.5325
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 7 | 44.4667 | 99.4924
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 2 | 11.3833 | 99.8701
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 0.11667 | 3 | 25.2333 | 99.7106
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 10 | 69.1833 | 99.2102
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 4 | 30.3833 | 99.6532
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 1 | 8.6667 | 99.9011
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 6 | 44.4833 | 99.4922
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 4 | 28.5 | 99.6747
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 4 | 21.5333 | 99.7542
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 | 1 | 3.9 | 7 | 35.35 | 99.5519
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 3.2833 | 7 | 30.0333 | 99.6197 | 8 | 0.668
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 2 | 2.9667 | 1 | 8.55 | 99.8685 | 55 | 62.5443
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 1 | 9.55 | 99.891
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 2 | 19.0167 | 99.7829 | 28 | 129.9746
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 1 | 0.31667 | 7 | 30.7667 | 99.6452
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 1.9333 | 3 | 26.9333 | 99.6705
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 | 3 | 8.1667 | 7 | 29.7167 | 99.5675
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 |  |  | 8 | 32.7833 | 99.6258
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 11 | 40.7667 | 99.5346
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 3 | 8.2 | 8 | 57.6 | 99.2489 | 12 | 13.26
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 6 | 45.9333 | 99.4756
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 3 | 20.0333 | 99.7713
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 1 | 8.6167 | 29 | 183.3667 | 97.8084
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 1 | 12.65 | 99.8556
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 1 | 3.5833 | 99.9591
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 |  |  | 5 | 43.9667 | 99.4981
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 9 | 50.5667 | 99.4228
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 14 | 89.4667 | 98.9787
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 4 | 21.65 | 99.7529
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 3 | 2.5167 | 11 | 53.05 | 99.3657
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 13.2333 | 8 | 43.5 | 99.3524
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 5.4667 | 6 | 25.3167 | 99.6486
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 1 | 10.2667 | 5 | 41.3667 | 99.4106 | 19 | 5.553
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 14 | 131.8833 | 98.4945
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 8 | 49.6667 | 99.433
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 | 3 | 8.8333 | 6 | 66.4667 | 99.1404 | 369.1 | 409.2
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 11.3167 | 99.8708
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 | 1 | 0.21667 | 4 | 20.4667 | 99.7639
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 5 | 29.5667 | 99.6625
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 2 | 2.1167 | 1 | 5.4833 | 99.9132
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.033333 | 9 | 69.9333 | 99.2013 | 10 | 0.334
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 2 | 0.78333 | 3 | 23.9833 | 99.7173 | 12.6 | 5.7114
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 6 | 31.1833 | 99.644
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 7.8 | 99.911
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 4 | 24.77 | 99.7172
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 0.93333 | 14 | 82.5333 | 99.0472
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 3 | 19.4833 | 99.7776
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 4 | 23.2167 | 99.735
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 7 | 37.2833 | 99.5744
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 5 | 29.7667 | 99.6602
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.52 |  |  |  |  | 100
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  |  |  | 100
| RAMALLO | SAN NICOLAS | 2 | 132 | 6.2 |  |  | 22 | 205.5667 | 97.6533
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 4.6833 | 4 | 22.6333 | 99.6882
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 4 | 20.7667 | 99.7629
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 8.0833 | 99.9077
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 0.16667 | 1 | 9.4833 | 99.8898 | 18.1 | 4.8
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 1 | 0.033333 | 5 | 24.5 | 99.7199
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  | 1 | 3.3167 | 99.9621
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 | 1 | 14.8833 | 1 | 7.7667 | 99.7414 | 8 | 119
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 0.083333 | 3 | 19.0667 | 99.7814
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 2 | 0.21667 | 8 | 38.55 | 99.5575 | 20.1 | 1.3443
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 2 | 5.4167 | 4 | 29.9 | 99.5968 | 12.6 | 16.08
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 0.28333 | 3 | 13.35 | 99.8444
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 3 | 18.2333 | 99.7919
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  | 5 | 26.7167 | 99.695
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 8 | 462.1 | 94.7249
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 | 1 | 0.26667 | 11 | 110.3 | 98.7378 | 4.5 | 2.33
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 12 | 76.1867 | 99.1303
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 2.0333 | 55 | 389.7167 | 95.528 | 73.6 | 19.3032
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 2 | 2.05 | 13 | 104.5333 | 98.7833
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 3 | 16.1667 | 99.8154
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 2 | 1.1167 | 9 | 64.6167 | 99.2496
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 5.5333 | 8 | 56 | 99.2976
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 8 | 42.3167 | 99.5169
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 5 | 31.2667 | 99.6431
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 | 2 | 13.4 | 6 | 39.8667 | 99.3919 | 32 | 39.008
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 6.8333 | 30 | 201.7333 | 97.6191
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 13 | 93.8167 | 98.929
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 1 | 3.4833 | 5 | 33.45 | 99.5784
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 5 | 41.4333 | 99.527
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 2.9833 | 3 | 16.15 | 99.7816
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 70.1667 | 99.199
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 7 | 30.8 | 99.6484
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 | 1 | 6.1333 | 8 | 46.85 | 99.3952
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 2 | 17.95 | 99.7951
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 3 | 43.9333 | 99.4985
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 3 | 18.55 | 99.7882
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 14 | 96.7333 | 98.8957
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.11667 | 7 | 48.55 | 99.4444 | 4.5 | 0.55
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 9 | 57.9333 | 99.3387
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-11
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2011
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 6 | 28.8333 | 99.6709
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 4 | 1.95 | 10 | 76.7667 | 99.1014
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 24.9167 | 99.7156
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 5 | 16.0333 | 10 | 75.05 | 98.9602
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 3 | 31.2333 | 7 | 61.8 | 98.938
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 3.15 | 11 | 80.9 | 99.0405
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 3 | 9.8167 | 14 | 83.3667 | 98.9363
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 2 | 0.86667 | 7 | 43.55 | 99.493
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 7 | 37.3333 | 99.5738
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 4 | 28.8 | 99.6712
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 5 | 37.7833 | 99.5687
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.083333 | 11 | 79.8333 | 99.0877 | 5.3 | 6.307
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 2 | 6.2 | 99.9292
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 2 | 8.8167 | 99.8994
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 2 | 17.4667 | 99.8006
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 2 | 12.7167 | 99.8548
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 0.016667 | 2 | 8.8667 | 99.8986
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 0.083333 | 6 | 37.9167 | 99.5662
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 1 | 8.3 | 99.9053
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 1 | 7.45 | 99.915
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 |  |  | 1 | 7.45 | 99.915
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 3 | 25.3333 | 99.7108
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 10.2667 | 5 | 36.6667 | 99.4642 | 12 | 10.6212
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 12.6667 | 99.8554
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 6 | 15.3 | 7 | 62.2167 | 99.1151 | 34.1 | 59.92
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 5 | 40.1667 | 99.5415
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 2 | 1.95 | 7 | 58.5167 | 99.3097 | 14.8 | 13.32
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 0.33333 | 15 | 101.9333 | 98.8326
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 2 | 10.4167 | 99.8811
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 3 | 24.0833 | 99.7251
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 2 | 11.95 | 99.8636
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 8 | 51.9667 | 99.4068
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 | 1 | 3.4167 | 8 | 105.4167 | 98.7576
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 4.1833 | 1 | 9.1667 | 99.8476
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 4.2833 | 5 | 35 | 99.5516
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 6.1333 | 4 | 36.6167 | 99.512 | 27.4 | 4.9
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 4 | 22.7833 | 99.7399
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 4 | 22.25 | 99.746
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 7 | 55.1667 | 99.3702
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 | 2 | 3.8667 | 3 | 19.5 | 99.7333
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 | 1 | 8.8333 | 3 | 13.85 | 99.7411
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 2 | 8.2167 | 4 | 19.45 | 99.6842 | 4 | 1.1356
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 3 | 3.0667 | 1 | 8.7333 | 99.8653 | 102.1 | 91.448
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 2 | 17.2333 | 99.8033
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 2 | 18.9833 | 99.7833
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 2 | 1.8833 | 6 | 26.45 | 99.6766 | 43.2 | 23.7
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 5.6 | 4 | 26.3333 | 99.6355
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 17 | 91.8833 | 98.9511
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 |  |  | 6 | 63.3833 | 99.2764
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 3.7833 | 8 | 35.0167 | 99.5571
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 9 | 46.7167 | 99.4667
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 4 | 38.1333 | 99.5647
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 3 | 9.1667 | 99.8954
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 |  |  | 18 | 92.7167 | 98.9416
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 3 | 32.5333 | 99.6286
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 3 | 17.7667 | 99.7972
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 | 2 | 29.6667 | 2 | 19.4833 | 99.4389
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 9 | 54.1833 | 99.3815
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 21 | 121.35 | 98.6147
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 4 | 20.4667 | 99.7664
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 2 | 7.2833 | 15 | 90.8667 | 98.8796 | 5.5 | 49.48
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 6.9 | 6 | 29.35 | 99.5862 | 10 | 2.34
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 4 | 13.03 | 7 | 35.95 | 99.4409
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 |  |  | 6 | 30.8167 | 99.6482
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 8 | 51.5667 | 99.4113
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 0.73333 | 6 | 30.0167 | 99.649 | 9.1 | 0.91
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 1 | 33.55 | 99.617
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 4 | 21.5 | 99.7546
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 3 | 16.05 | 99.8168
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 2 | 11.0667 | 99.8737
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 1.07 | 7 | 49.2167 | 99.426 | 6.7 | 4
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 0.6 | 3 | 11.33 | 99.8638
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 0.63333 | 5 | 17.4667 | 99.7934
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 3 | 21.85 | 99.7506
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 2 | 0.7 | 5 | 25.8667 | 99.6967
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 9 | 51.5167 | 99.4119
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 37.9667 | 99.5666
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 3 | 18.3333 | 99.7907
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 1 | 6.2833 | 99.9283
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 5 | 31.1667 | 99.6442
| SAN NICOLAS | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 23.52 |  |  |  |  | 100
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 2 | 13.3167 | 99.848
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 2 | 15.8833 | 99.8187
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 2 | 12.8167 | 99.8537
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 |  |  |  |  | 100
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 7 | 39.8167 | 99.5455
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 1 | 1.85 | 1 | 7.95 | 99.8881 | 89.3 | 191.9
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 2 | 17.1 | 99.8048
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 7 | 39.5667 | 99.5483
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 | 1 | 54.2833 | 1 | 9.6 | 99.2707
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  | 2 | 15.6167 | 99.8217
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 16.8667 | 99.8075
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 2 | 17.7167 | 99.7978
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 5 | 24.6 | 99.7192
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 3 | 18.6167 | 99.7875
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 1.45 | 5 | 24.95 | 99.6986
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 23.4333 | 99.7325
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 | 2 | 1.7333 | 2 | 8.8 | 99.8798
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 | 2 | 12.8667 | 6 | 29.2667 | 99.519 | 50 | 13.967
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 3 | 18.8 | 99.7854
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 18 | 128.2167 | 98.5363
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 6.95 | 17 | 128.4 | 98.4549 | 7.8 | 27.2243
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 1 | 1.7167 | 13 | 87.9667 | 98.9762
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 1 | 8.8 | 99.8995
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 3 | 5.7833 | 7 | 59.3833 | 99.2561
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 1.25 | 21 | 174.85 | 97.9897
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 0.91667 | 12 | 90.1167 | 98.9608
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 15 | 83.6167 | 99.0455
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 | 2 | 12.7167 | 28 | 209.9333 | 97.4583
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 3.3667 | 22 | 151.2167 | 98.2354 | 17.7 | 17.8
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 2 | 28.6667 | 31 | 233.05 | 97.0124 | 5.7 | 0.4
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 7 | 49.9833 | 99.4294
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 0.083333 | 7 | 46.9833 | 99.4627
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 4 | 19.6833 | 99.7753
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 69.4667 | 99.207
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 8 | 72.5833 | 99.1714
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 4 | 18.9333 | 99.7839
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 5 | 43.8667 | 99.4992
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 7 | 60.9333 | 99.3044
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 8 | 65.1333 | 99.2565
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 16 | 117.6833 | 98.6566
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 2 | 11.4833 | 5 | 30.9 | 99.5162 | 6.3 | 0.52605
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-12
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2012
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 9.3667 | 5 | 39.9167 | 99.4389
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 1 | 6.3667 | 2 | 16.1667 | 99.7435
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 3 | 14.05 | 99.8401
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 1 | 4.7167 | 11 | 74.2667 | 99.1008
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 7.2 | 5 | 34.3 | 99.5276
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 3.6333 | 11 | 73.0333 | 99.1272
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.66667 | 7 | 41.0333 | 99.5253
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 2 | 2.0167 | 2 | 16.3 | 99.7915
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 1 | 0.21667 | 5 | 27.7833 | 99.6812
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 6 | 47.0667 | 99.4642
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 2.75 | 7 | 47 | 99.4336 | 4 | 1.5
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 8 | 44.3167 | 99.4955
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 5 | 36 | 99.5902
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 1 | 4.3167 | 4 | 16.3833 | 99.7643
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 2 | 5.2333 | 99.9404
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 1 | 6.8833 | 99.9216
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 |  |  | 4 | 27.9833 | 99.6814
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 6.7833 | 7 | 57.55 | 99.2676
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 1 | 0.58333 | 3 | 15.75 | 99.8141
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 1 | 1.05 | 99.988
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 | 2 | 5.7 | 3 | 10.6 | 99.8144
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 3 | 8.85 | 99.8992
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 31.15 | 4 | 23.9667 | 99.3725
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 9.0333 | 99.8972
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 2 | 20.4833 | 4 | 36.75 | 99.3484
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 2 | 12.4 | 99.8588
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 1 | 28.7667 | 5 | 38.7333 | 99.2316
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 3 | 6.5167 | 1 | 10.4167 | 99.8072 | 243 | 337
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 2 | 9.8 | 99.8884
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 3 | 23.7333 | 99.7298
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 | 2 | 11.4833 | 3 | 22.6167 | 99.6118
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 1 | 0.11667 | 20 | 135.35 | 98.4578
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 5 | 35.5333 | 99.5955
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 3 | 4.7667 | 4 | 16.5333 | 99.7575
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 6 | 49.0667 | 99.4414
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 3 | 26.1167 | 99.7027
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 2 | 1.6 | 2 | 10.3333 | 99.8641
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 8 | 53.5833 | 99.39
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 3 | 25.5333 | 99.7093
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  |  |  | 100
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  | 1 | 2.8833 | 99.9672
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 1.7 | 8 | 34.7167 | 99.5854
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 2 | 0.28333 | 3 | 24.7833 | 99.7146 | 88.9 | 18.6
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 | 1 | 0.28333 | 1 | 4.5333 | 99.9452
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 4 | 16.7 | 99.8099
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 4 | 0.48333 | 3 | 16.9167 | 99.8019 | 17.4 | 1.16
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 10.3167 | 1 | 8.6333 | 99.7843
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 | 1 | 0.18333 | 22 | 115.4167 | 98.684
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 4 | 20.6167 | 4 | 11.7167 | 99.6319 | 1.5 | 3
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 3 | 21.9667 | 15 | 85.9833 | 98.7711 | 27 | 7.5
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 6 | 37.95 | 99.568
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 0.15 | 5 | 42.8333 | 99.5107 | 12.6 | 1.26
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 5 | 26.1167 | 99.7027
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 3 | 16 | 9 | 48 | 99.2714
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 2 | 23.5 | 99.7325
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 2 | 9.8 | 99.8884
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 |  |  | 4 | 40.6 | 99.5378
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 2 | 12.65 | 99.856
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 |  |  | 7 | 42.8 | 99.5128
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 10 | 41.9333 | 99.5226
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 3 | 27.8833 | 9 | 43.3667 | 99.1889
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 5 | 39.6667 | 6 | 28.5333 | 99.2236 | 13.9 | 10.7
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 3.4 | 3 | 18.3333 | 99.7526
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 3 | 24.0167 | 12 | 70.7333 | 98.9213 | 50.5 | 18.31
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 2 | 12.8667 | 99.8535
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 5.1667 | 6 | 27.6667 | 99.6262 | 10.9 | 1.4
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 3 | 20.6833 | 99.7645
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 12.1833 | 99.8613
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 7 | 33.1833 | 99.6222
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 2 | 6.75 | 99.9232
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 2 | 9.05 | 99.897
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.33333 | 3 | 24.5833 | 99.7163 | 8 | 2.8
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 5 | 31.8167 | 99.6378
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 7 | 28.8667 | 99.6714
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 | 1 | 1.0667 | 1 | 9.1667 | 99.8835 | 10.9 | 12.4
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 1 | 6.8167 | 99.9224
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 9.3667 | 9 | 52.3833 | 99.297
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 76.9833 | 99.1236
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 2 | 12.4667 | 99.8581
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 4 | 20.9333 | 99.7617
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 8 | 36.7 | 99.5822
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 5.9 | 99.9328
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 |  |  | 3 | 19.3167 | 99.7801
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 1 | 5.5167 | 99.9372
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 2 | 12.6167 | 99.8564
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 4 | 23.7667 | 99.7294
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 6.0167 | 99.9315
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 0.83333 | 2 | 16.2333 | 99.8057 | 17.3 | 14.4
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 3 | 21.1833 | 3 | 20.3 | 99.5277
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  |  |  | 100
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 12.4167 | 99.8586
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 4 | 24.1833 | 99.7247
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 5 | 18.1667 | 99.7932
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 2 | 16.6667 | 99.8103
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 3 | 10.9 | 99.8759
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 20.05 | 99.7717
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  | 5 | 29 | 99.6699
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 4 | 26.4333 | 99.6991
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 4 | 23.1833 | 99.7361
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 9 | 42.7 | 99.5139
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 6.2667 | 22 | 145.9167 | 98.2675 | 19.3 | 2.85
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 2 | 15.1 | 10 | 58.7167 | 99.1596
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 3 | 18.7333 | 99.7867
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 1 | 0.58333 |  |  | 99.9934 | 11.7 | 11.5
| CNEL. DORREGO | BAHIA BLANCA |  | 132 | 77.52 | 1 | 0.18333 | 7 | 53.6833 | 99.3868
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 0.33333 | 30 | 238.5667 | 97.2803
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 5.3833 | 7 | 29.2333 | 99.6059
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 | 2 | 6.1333 | 5 | 21.8333 | 99.6816
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 5 | 22.85 | 99.7399
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 6 | 32.7 | 99.6277
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 2 | 12.1167 | 21 | 156.2667 | 98.0831 | 34.1 | 12.8
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 2 | 8.0833 | 9 | 67.3333 | 99.1414
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 13 | 73.3167 | 99.1653
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 13 | 74.6167 | 99.1505
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 4.25 | 11 | 64.0667 | 99.2223
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 11 | 54.0667 | 99.3845
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 5 | 23.5833 | 99.7315
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 8 | 52.0833 | 99.4071
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 4 | 25.35 | 99.7114
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 8.1 | 13 | 96.05 | 98.8143
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 2 | 13.1667 | 10 | 65.8333 | 99.1006
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 5 | 40.8 | 99.5355
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-13
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2013
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.81667 | 3 | 23.4833 | 99.7234 | 14.1 | 12.9
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 |  |  | 4 | 29.1167 | 99.6685
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 1.2833 | 8 | 54.9333 | 99.36
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 1 | 7.0333 | 14 | 88.2667 | 98.9151
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 6.9 | 10 | 59.3667 | 99.2456
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 12 | 72.55 | 99.1741
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 1.7667 | 9 | 54.1 | 99.364
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 |  |  | 2 | 14.1667 | 99.8387
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 6 | 27.6333 | 99.6854
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 5 | 27.1667 | 99.6907
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 0.26667 | 6 | 33.5167 | 99.6154
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.63333 | 4 | 29.5833 | 99.656
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 5 | 32.5167 | 99.6298
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 2 | 15.1 | 99.8281
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 18.6 | 99.7883
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 2 | 9.4667 | 99.8922
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 6.8833 | 2 | 15.75 | 99.7423
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 8 | 58.7 | 99.3317
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 3 | 20.2 | 99.77
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 2 | 9.4333 | 99.8926
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 |  |  |  |  | 100
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 3 | 16 | 99.8179
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 0.35 | 6 | 32.2667 | 99.6287
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 6.4667 | 99.9264
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 3 | 8.95 | 4 | 37.8 | 99.4678
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.26667 | 2 | 18.53 | 99.786 | 4 | 1.07
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 2 | 10.1833 | 3 | 13.05 | 99.7355
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 1.4833 | 6 | 29.5167 | 99.6471
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 3 | 17.5667 | 99.8
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  |  |  | 100
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 3 | 24.3667 | 99.7226
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 1 | 1.0167 | 6 | 24.0667 | 99.7144
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 7 | 27.7 | 99.6847
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 |  |  | 6 | 55.8833 | 99.3638
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 2.9 | 9 | 66.7 | 99.2077
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 1 | 8.9667 | 99.8979
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 1 | 8.5167 | 99.903
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 6 | 45.2667 | 99.4847
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 5 | 43.95 | 99.4997
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 2 | 11.9333 | 99.8641
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  | 5 | 34 | 99.6129
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 5.7167 | 3 | 18.9 | 99.7198
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 5.1833 | 1 | 9.35 | 99.8345 | 92.9 | 436.05
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 3 | 17.1 | 99.8053
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 6 | 52.4167 | 99.4033
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 1 | 3.3167 | 6 | 48.3333 | 99.412
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 3.1667 | 3 | 26.9833 | 99.6568 | 11.4 | 8.4
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 17 | 92.3167 | 98.949
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 5 | 29.7333 | 12 | 92.3667 | 98.61
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 15 | 102.0167 | 98.8386
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 1 | 0.73333 | 9 | 47.4167 | 99.4518
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 1.4 | 6 | 34.05 | 99.5964 | 57.1 | 38.4
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 4 | 16.55 | 99.8116
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 3 | 10.3333 | 13 | 75.4333 | 99.0236
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 | 1 | 3.8333 | 2 | 17.4667 | 99.7575 | 28.3 | 28.1
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 | 2 | 3.9167 | 3 | 16.25 | 99.7704 | 47.7 | 102.7
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 | 4 | 16.6 | 1 | 6.5833 | 99.7361 | 56.4 | 175.1
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 1 | 5.9833 | 13 | 83.4 | 98.9824
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 3 | 24.6 | 24 | 167.7167 | 97.8106
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 2 | 18.6833 | 4 | 26.4667 | 99.486 | 40.3 | 120.3
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 12 | 69.3167 | 99.2109
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 12.0333 | 4 | 26.4167 | 99.5623 | 20.1 | 9.7
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 3.85 | 6 | 31.0167 | 99.6031
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 3 | 15.95 | 13 | 72.65 | 98.9913 | 24.2 | 35.4
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 1 | 3.55 | 99.9596
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 3 | 8.8667 | 9 | 58.0833 | 99.2378 | 31 | 10.55
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 5 | 35.3333 | 99.5978
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 1 | 154.9 | 98.2366
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 7 | 30.3 | 99.6551
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 5 | 26.5167 | 99.6981
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 3 | 165.9167 | 98.1111
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.95 | 6 | 46.1333 | 99.464
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 5 | 31.05 | 99.6465
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 2 | 6.15 | 2 | 8.4167 | 99.8342
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 9.6667 | 99.89
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 2 | 6.3167 | 6 | 23.2167 | 99.6638 | 12.7 | 6.35
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 1 | 4.7167 | 99.9463
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 1 | 5.3333 | 8 | 57.4333 | 99.2854
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 | 1 | 0.033333 | 4 | 24.1333 | 99.7249
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 5 | 18.7 | 99.7871
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 2.5167 | 9 | 60.6833 | 99.2805
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 9.2167 | 99.8951
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 5.7833 | 3 | 13.0667 | 99.7854
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 1 | 5.5 | 99.9374
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 4 | 17.35 | 99.8025
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 9 | 58.9 | 99.3295
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 2 | 0.45 | 2 | 9.0667 | 99.8917
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 2 | 18.65 | 2 | 9.8 | 99.6761 | 28.4 | 193.4
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 12 | 74.9 | 99.1473
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  | 1 | 7.3333 | 99.9165
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  | 1 | 10.1833 | 99.8841
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 1 | 10.2667 | 99.8831
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 4 | 22.65 | 99.7421
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 7 | 29.6833 | 99.6621
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 5 | 24.0333 | 99.7264
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 9.65 | 7 | 33.9667 | 99.5035 | 109 | 95.2
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 4 | 24.65 | 99.7194
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 | 1 | 0.11667 | 4 | 23.3667 | 99.7327
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 6 | 22.2333 | 99.7469
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 5 | 38.8333 | 99.5579
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 52 | 338.9833 | 96.1409
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 24 | 190.4167 | 97.8322
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 1 | 0.11667 | 23 | 171.7167 | 98.0438
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 1 | 6.45 | 99.9266
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 | 2 | 5.35 | 6 | 45.2667 | 99.4238
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 | 1 | 0.43333 | 6 | 33.65 | 99.612
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 0.13333 | 16 | 130.1667 | 98.5166
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 12 | 66.25 | 99.2458
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 15 | 83.95 | 99.0443
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 22 | 161.3 | 98.1637
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 9 | 52.4167 | 99.4033
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 4 | 34.7167 | 13 | 101.05 | 98.4544 | 53.4 | 9.54
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 | 1 | 0.23333 | 7 | 53.2667 | 99.3909 | 3.4 | 0.9
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 9 | 55.4667 | 99.3685
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 | 1 | 2.45 | 7 | 38.1333 | 99.538
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 4 | 20.65 | 99.7649
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 11 | 61.5667 | 99.2991
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 4 | 23.05 | 99.7376
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 1 | 127.35 | 98.5502
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 1 | 53.9 | 99.3864
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 1 | 53.3167 | 99.393
| PIGUE | GUATRACHÉ |  | 132 | 102 | 2 | 5.7833 | 18 | 145.85 | 98.2738
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 4 | 3.4833 | 20 | 130.95 | 98.4696
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.16667 | 3 | 24.4333 | 99.7199
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-14
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2014
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 1.3333 | 3 | 24.6 | 99.7048
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 |  |  | 5 | 33.0833 | 99.6234
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 13 | 103.05 | 98.8268
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 2 | 14.6 | 12 | 78.5167 | 98.9399
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 2 | 10.1667 | 7 | 41.1 | 99.4164
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 6 | 41.2333 | 99.5306
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 2 | 0.6 | 9 | 65.0833 | 99.2522
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 1 | 6.7333 | 6 | 50.15 | 99.3524
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 1 | 0.91667 | 9 | 64.1667 | 99.2591
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 7 | 48.3167 | 99.4499
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 6.65 | 8 | 65.2833 | 99.1811
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 7 | 61.4667 | 99.3002
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 4.3667 | 6 | 47.35 | 99.4112
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 1 | 3.7 | 2 | 16.05 | 99.7752
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 | 1 | 10.7167 | 3 | 26.0333 | 99.5816 | 4.2 | 7.2
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 2 | 4.3333 | 99.9507
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 |  |  | 1 | 9.25 | 99.8947
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 10 | 59.2 | 99.326
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 1 | 0.91667 | 5 | 36.2333 | 99.5771 | 6 | 6.9
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 4 | 22.3 | 99.7461
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 | 1 | 2.8 | 5 | 29.75 | 99.6294
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 1 | 1.5667 | 5 | 33.1333 | 99.605
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 |  |  | 4 | 13.3333 | 99.8482
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 | 1 | 1.6333 | 4 | 12.6167 | 99.8378 | 6 | 9.6
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 2 | 14.85 | 4 | 36.45 | 99.416 | 5 | 16.8
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.35 | 4 | 21.7333 | 99.7486
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 1 | 0.45 | 9 | 73.2 | 99.1615
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 4 | 18.4167 | 5 | 48.3667 | 99.2397
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 6 | 37.6167 | 99.5718
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 | 1 | 2.9 | 3 | 20.2667 | 99.7363
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 4 | 32.6 | 99.6289
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 2 | 18.5 | 6 | 40.4167 | 99.3293
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 | 1 | 1.4 | 9 | 59.8333 | 99.3029
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 |  |  | 1 | 10.7167 | 99.878
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 3 | 19.3 | 99.7803
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 2 | 15.8 | 99.8201
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 2 | 17.6833 | 99.7987
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 3 | 4.3333 | 4 | 26.9 | 99.6444
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 5 | 34.25 | 99.6101
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 3 | 26.8 | 99.6949
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  |  |  | 100
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 |  |  | 1 | 8.5333 | 99.9029
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 |  |  | 2 | 18.5333 | 99.789
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 3 | 22.7833 | 99.7406
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 | 1 | 0.083333 | 3 | 7.2 | 99.9171 | 20.1 | 1.68
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 2 | 4.3667 | 2 | 14.7167 | 99.7827 | 9.3 | 14.05
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 6.45 | 3 | 30.2 | 99.5828 | 204.3 | 571
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 8 | 44.6167 | 99.4921
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.05 | 4 | 25.5167 | 99.7089
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 1.3833 | 10 | 51.65 | 99.3963 | 9.3 | 14.05
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 25 | 140.5667 | 98.3997
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 1.8167 | 9 | 44.6 | 99.4716 | 63.8 | 40.9
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 4 | 19.55 | 99.7774
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 |  |  | 5 | 31.2833 | 99.6439
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 7 | 54.9833 | 99.3741
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 6 | 39.9167 | 99.5456
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 |  |  | 2 | 18.07 | 99.7943
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 3 | 2.3333 | 2 | 11.4 | 99.8437 | 10 | 15.1
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 5.6167 | 14 | 75.9667 | 99.0712
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 4 | 32.9 | 99.6255
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 1 | 4.2167 | 6 | 28.55 | 99.627
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 3 | 12.6167 | 7 | 36.4 | 99.442 | 12.3 | 5.5
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 3 | 8.0333 | 25 | 160.55 | 98.0808
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 1 | 2.7833 | 15 | 98 | 98.8526
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 12.0167 | 1 | 10.9167 | 99.7389 | 73.6 | 41.1
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 7 | 46.1333 | 99.4748
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 1 | 9.9833 | 99.8863
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 1 | 8.0667 | 99.9082
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 1 | 4.9 | 99.9442
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 1 | 5.4167 | 99.9383
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.83333 | 2 | 16.2333 | 99.8057 | 7.4 | 6.3
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 3 | 24.0333 | 99.7264
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 8.0667 | 3 | 17.2 | 99.7124
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 9.2667 | 99.8945
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 2 | 13.4833 | 99.8465
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 3 | 28.5167 | 99.6754
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 1 | 1.6 | 1 | 8.8167 | 99.8814
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 3 | 21.6 | 99.7541
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.43 | 3 | 21.6667 | 99.7484 | 265 | 418
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 1 | 2.05 | 7 | 41.4333 | 99.505
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 8.9333 | 99.8983
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 |  |  | 4 | 28.35 | 99.6773
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 2 | 11.5167 | 99.8689
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 3 | 13.0167 | 99.8518
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 13 | 95.8667 | 98.9086
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 2 | 12.7667 | 99.8547
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 2 | 0.45 | 1 | 7.1667 | 99.9133 | 80.8 | 34.84
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 1 | 0.2 | 2 | 13.4167 | 99.845
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  |  |  | 100
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 14.7167 | 99.8325
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 3 | 21.7333 | 99.7526
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 1 | 9.9833 | 99.8863
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 2 | 18.5333 | 99.789
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 1 | 3.4667 | 99.9605
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 2 | 9.3833 | 99.8932
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  |  |  | 100
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 4 | 27.1 | 99.6915
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 2 | 31.3667 | 99.6429
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 10 | 51.7833 | 99.4105
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 23 | 188.9833 | 97.8486
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 |  |  | 6 | 37.3167 | 99.5752
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 1 | 7.2833 | 99.9171
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 | 1 | 0.26667 | 3 | 18.75 | 99.7835
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 |  |  |  |  | 100
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 14.2333 | 20 | 149.0167 | 98.1415
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 6 | 36.05 | 99.5896
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 8 | 50 | 99.4308
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 5 | 24.6333 | 99.7196
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 38 | 213.2833 | 97.5719
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 | 1 | 1.1167 | 18 | 142.9833 | 98.3595 | 1.6 | 5.3
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 13 | 97.6833 | 98.8879
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 13 | 89.5 | 98.9811
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 8 | 44.8333 | 99.4896
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 2.2667 | 15 | 88.7333 | 98.964
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 9 | 50.55 | 99.4245
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 5 | 23.8 | 99.7291
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 2 | 14.6667 | 99.833
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 1 | 33.5 | 99.6186
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 1 | 1.6833 | 2 | 14.35 | 99.8175 | 9.4 | 24.5
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 1 | 20.1667 | 19 | 140.7667 | 98.1679
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 6.6833 | 20 | 143.1833 | 98.2939
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.083333 | 6 | 36.8 | 99.5801

## Tabla 4-15
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2015
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 3.4833 | 4 | 35.2167 | 99.5582
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 |  |  | 3 | 25.1667 | 99.7127
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 33.55 | 99.617
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 8 | 58.9333 | 99.3272
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 6.3667 | 7 | 61.1333 | 99.2295
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 15 | 118.55 | 98.6467
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.16667 | 9 | 72.3 | 99.1728
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 1 | 0.8 | 6 | 37.1667 | 99.5666
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 10 | 71.65 | 99.1821
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 3 | 23.8333 | 99.7279
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 8 | 48.2 | 99.4498
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.91667 | 5 | 37.3833 | 99.5628
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 2.6167 | 6 | 48.7 | 99.4142
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 1 | 12.3167 | 10 | 78.0667 | 98.9682
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 11.1833 | 99.8723
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 | 1 | 0.2 | 2 | 11.05 | 99.8716 | 1.6 | 0.3
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 1.9333 | 4 | 29.9333 | 99.6362
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 4.7333 | 8 | 70.4333 | 99.1419
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 2 | 16.4167 | 99.8126
| LAS TONINAS | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 13.1 |  |  | 2 | 14.4667 | 99.8349 | 6.6 | 8.2
| MAR DE AJÓ | MAR DEL TUYÚ |  | 132 | 16.47 | 1 | 11.0667 |  |  | 99.8737
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 2 | 14.3167 | 99.8366
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 20.5167 | 12 | 89.7 | 98.7418
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 9.1667 | 99.8954
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 |  |  | 11 | 182.6667 | 97.9148
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 5 | 45.0667 | 99.4855
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 |  |  | 12 | 215.4167 | 97.5409
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 6.6333 | 6 | 51.4667 | 99.3368
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 10 | 92.0833 | 98.9488
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 5 | 42.1 | 99.5194
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 3 | 18.1167 | 99.7932
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 11 | 68.3333 | 99.2199
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 8 | 54.7667 | 99.3748
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 2 | 9.6 | 4 | 26.5333 | 99.5875
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 0.05 | 11 | 90.1 | 98.9709
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 2 | 16.1833 | 99.8153
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 4 | 31.4833 | 99.6406
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 6.55 | 3 | 19.8667 | 99.6984
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 7.3 | 3 | 26 | 99.6199
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 | 1 | 0.066667 | 5 | 40.2 | 99.5403
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  | 5 | 36.0167 | 99.5889
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 3.0833 | 5 | 24.4 | 99.6863
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 3 | 8.9 | 1 | 7.3667 | 99.8143 | 135 | 85.7
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 2 | 12.0833 | 99.8621
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 5 | 24.5333 | 99.7199
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 3 | 0.68333 | 4 | 22.9167 | 99.7306
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 11.0833 | 4 | 27.8833 | 99.5552 | 77 | 142.2
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 7 | 34.2 | 99.6096
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.21667 | 1 | 8.2 | 99.9039 | 8.5 | 0.14
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 4 | 23.7167 | 99.7293
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 1 | 8.3167 | 39 | 217.8333 | 97.4184
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 1.7833 | 6 | 49.7 | 99.4123 | 52.7 | 44
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 2 | 12.3 | 99.8596
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 2 | 22.2167 | 12 | 78.8167 | 98.8467
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 | 1 | 0.35 | 5 | 38.8667 | 99.5523
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 | 1 | 0.43333 | 4 | 10.8833 | 99.8708
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 | 4 | 68.3333 | 2 | 22.45 | 98.9637 | 75.8 | 144
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 1 | 8.2 | 5 | 27.5667 | 99.5917
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 2 | 14.65 | 7 | 43.7167 | 99.3337
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 2 | 0.73333 | 4 | 24.6833 | 99.7099
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 3 | 17.8667 | 11 | 47.9667 | 99.2485
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 3.4167 | 10 | 56.7667 | 99.313
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 1 | 1.6833 | 10 | 47.9 | 99.434
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 4 | 14.3 | 10 | 65.25 | 99.0919 | 109.3 | 67.71
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.65 | 2 | 16.6167 | 99.8029
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 6 | 44.2333 | 99.4951
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 1 | 3.1667 | 99.9639
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 12.0167 | 99.8628
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 3 | 14.35 | 99.8362
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 4 | 30.9167 | 99.6471
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 3 | 15.95 | 99.8179
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 2 | 1.56 | 2 | 10.55 | 99.8618 | 6 | 7.8
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 2 | 8.3167 | 99.9051
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 2 | 16.25 | 99.8145
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 8.3333 | 99.9049
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 3 | 17.6 | 99.7991
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 1 | 7.2 | 99.9178
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 1 | 1.8667 | 3 | 14.1 | 99.8177
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 2 | 13.2333 | 99.8489
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 2 | 5.3667 | 2 | 14.0667 | 99.7782
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 | 2 | 2.95 | 6 | 34.15 | 99.5765
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 2 | 6.9 | 99.9212
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 |  |  | 3 | 18.95 | 99.7837
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 2 | 11.05 | 99.8739
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 4 | 20.4 | 99.7671
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 3 | 19.1667 | 99.7812
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 2 | 8.6833 | 99.9009
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 2 | 18.3667 | 99.7903
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 7 | 44.1333 | 99.4962
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  |  |  | 100
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  |  |  | 100
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 2 | 17.5 | 99.8002
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 7.9833 | 4 | 28.7833 | 99.5803 | 6.7 | 4.7
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 8.0667 | 3 | 23.65 | 99.6379
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 15.1 | 3 | 16.4 | 99.6404 | 21 | 4.4
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  |  |  | 100
| MINETTI | ZARATE |  | 132 | 7 |  |  | 4 | 30.9167 | 99.6471
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 12 | 76.6 | 99.1256
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 4 | 26.5667 | 99.6967
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 10 | 53.5167 | 99.3891
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 7.2833 | 23 | 165.4667 | 98.028 | 44.7 | 15.67
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 |  |  | 13 | 88.6167 | 98.9884
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 1 | 9.5667 | 99.8908
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 1 | 2.3333 |  |  | 99.9734
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 | 1 | 4.7 | 4 | 32.6667 | 99.5734
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 | 1 | 8.6167 | 1 | 10.3333 | 99.7837 | 3 | 0.4509
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 8.8667 | 13 | 109.0167 | 98.6543
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 0.81667 | 16 | 92.8 | 98.9313
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 | 1 | 1.1 | 5 | 23.5833 | 99.7182
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 | 2 | 10.9167 | 10 | 61.0167 | 99.1788
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 8.7167 | 8 | 47.1 | 99.3628 | 26.1 | 55.7
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 14 | 112.4167 | 98.7167
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 4 | 34.15 | 99.6102
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 19 | 105.25 | 98.7985
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 8 | 31.6 | 99.6393
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 5.0167 | 22 | 124.75 | 98.5186
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 6 | 34.05 | 99.6113
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 3 | 16.1333 | 99.8158
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 2 | 84.9167 | 99.0306
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 7 | 51.4 | 99.4132
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  | 3 | 18.25 | 99.7917
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 21 | 159.6667 | 98.1773
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.55 | 19 | 130.4167 | 98.5049
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.26667 | 4 | 23.9 | 99.7241
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-16
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2016
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 3 | 4 | 26.25 | 99.6661 | 17 | 8.8
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 2 | 0.7 | 7 | 59.9667 | 99.3075
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 22.0333 | 5 | 37.85 | 99.3164
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 7 | 56.3667 | 99.3565
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 3 | 24.65 | 6 | 49.4833 | 99.1537 | 13.5 | 7.4
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 57.2667 | 21 | 162.9167 | 97.4865 | 8.72 | 0.9
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 3 | 1.1 | 5 | 33.8333 | 99.6012 | 15.6 | 15.9
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 2 | 2.4667 | 8 | 60.0667 | 99.2861
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 9 | 59.55 | 99.3202
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 6 | 40.2667 | 99.5403
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 26.1167 | 5 | 33.4833 | 99.3196
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 2 | 0.83333 | 12 | 87.1 | 98.9962
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 |  |  | 9 | 58.2333 | 99.3352
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 1 | 4.1 | 3 | 18.7333 | 99.7393
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 3 | 22 | 99.7489
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 3 | 17.9167 | 99.7955
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 4.3 | 2 | 18.0167 | 99.7452
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 18 | 141.25 | 98.3876
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 3 | 11.4167 | 8 | 52.8167 | 99.2667 | 49.5 | 32.4
| LAS TONINAS | MAR DE AJÓ |  | 132 | 29.6 | 3 | 11.45 | 15 | 106.9333 | 98.6486 | 4 | 3.53
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 1 | 3.7 | 5 | 19.2667 | 99.7378
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 0.75 | 5 | 29.8167 | 99.6511
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 12.6167 | 99.856
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 4 | 12.5167 | 7 | 57.8833 | 99.1963 | 4.8 | 1.9
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.95 | 1 | 9.3167 | 99.8828
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 3 | 26.7167 | 17 | 146.3333 | 98.0245
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 28.3167 | 9 | 60.7 | 98.9838
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 5 | 39.0333 | 99.5544
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 | 3 | 6.0333 | 4 | 32.4667 | 99.5605
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 | 1 | 7.5 | 6 | 36.1333 | 99.5019
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 6 | 43.0167 | 99.5089
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 13 | 120.1833 | 98.628
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 0.11667 | 2 | 19.3 | 99.7783
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 0.63333 | 8 | 57.7167 | 99.3339 | 12 | 11.6
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  | 3 | 21.5167 | 99.7544
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 6 | 27.2833 | 99.6885
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 2 | 0.3 | 5 | 36.6 | 99.5788
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 | 1 | 0.23333 | 5 | 37.5333 | 99.5689
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 4 | 34.65 | 99.6045
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 | 2 | 0.81667 | 4 | 29.1333 | 99.6581 | 7 | 7.72
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 4 | 21.0167 | 6 | 39 | 99.3149 | 9.6 | 2.6
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 |  |  | 2 | 11.3833 | 99.8701
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 3 | 15.3333 | 99.825
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 | 2 | 3.6 | 4 | 23.25 | 99.6935 | 33.4 | 45.17
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 1 | 0.61667 | 2 | 12.3667 | 99.8518
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 2 | 11.4833 | 1 | 9.7167 | 99.758 | 85.6 | 304.9
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 4 | 24.2 | 99.7237
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 |  |  | 4 | 32.55 | 99.6284
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 0.033333 | 14 | 69 | 99.2119
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 1 | 6.9333 | 14 | 72.65 | 99.0915
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 5.0833 | 3 | 20.4833 | 99.7081 | 7 | 32.1
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 4 | 17.6167 | 99.7989
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 |  |  | 10 | 60.25 | 99.3122
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  | 4 | 34.6667 | 99.6043
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 2 | 4.6667 | 99.9467
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 | 3 | 41.55 | 7 | 71.5667 | 98.7087 | 269 | 460.25
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 11 | 54.7333 | 99.3752
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 14.2833 | 34 | 215.8333 | 97.3731
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 13 | 67.5833 | 99.2285
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 16 | 72.8667 | 99.1682
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 40.8333 | 16 | 104.1333 | 98.3451 | 3.6 | 1
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 |  |  | 9 | 49.2333 | 99.438
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 |  |  | 14 | 68.7 | 99.2158
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  | 1 | 7.0333 | 99.9197
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 2 | 24.7833 | 8 | 53.5 | 99.1064 | 17.9 | 12.86
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 1 | 5.5167 | 99.937
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 2 | 10.4167 | 99.8811
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 2 | 15.05 | 99.8282
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 1 | 5.3833 | 99.9385
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 1.0333 | 3 | 23.6333 | 99.7184 | 8.2 | 9
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 5 | 36.9 | 99.5788
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 2 | 1.6167 | 1 | 8.0667 | 99.8895 | 47 | 25.8
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 10.2667 | 99.8828
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.41667 | 8 | 34.1 | 99.606
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 | 1 | 9.8 | 4 | 23.4 | 99.621
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 3 | 22.9833 | 99.7376
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 3 | 16.2 | 99.8151
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 4 | 31.4167 | 99.6414
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 9 | 70.0333 | 99.2005
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 2 | 14.2333 | 99.8375
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 0.73333 | 4 | 29.0333 | 99.6602
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 2 | 15.2 | 99.8265
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 2 | 13 | 99.8516
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 5 | 31.05 | 99.6455
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 2 | 13.1833 | 99.8495
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 1.45 | 2 | 15.6 | 99.8054 | 27 | 40.5
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 1 | 1.15 | 19 | 117.3333 | 98.6475
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  | 2 | 14.95 | 99.8293
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 1 | 2.3167 | 1 | 8.3667 | 99.878 | 26.7 | 62.3
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 11.75 | 99.8659
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 1.0333 | 13 | 76.65 | 99.1132
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 1.05 | 3 | 15.5833 | 99.8101
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 2 | 14.2667 | 99.8371
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 2 | 9.95 | 99.8864
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 30.6333 | 99.6446
| TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1 |  |  | 4 | 32.9167 | 99.6242
| CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9 |  |  |  |  | 100
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 3 | 12.6833 | 99.8552
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 4 | 18.4167 | 99.7898
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 17 | 132.8167 | 98.4838
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 23 | 154.15 | 98.2403
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 |  |  | 13 | 129.9167 | 98.5169
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 | 1 | 3.3 | 5 | 33.0833 | 99.5847 | 1.9 | 6.3
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 3 | 25.5833 | 99.708
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 |  |  | 5 | 38.4167 | 99.5615
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 |  |  | 2 | 16.7833 | 99.8084
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 21.9833 | 25 | 203.8667 | 97.4218
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 0.25 | 8 | 39.1667 | 99.55
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 4 | 31.6667 | 99.6385
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 14 | 76.8333 | 99.1229
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 |  |  | 12 | 74.6667 | 99.1476
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 15 | 113.6333 | 98.7028
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 1 | 8.5167 | 99.9028
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 3 | 11.8333 | 99.8649
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 3 | 18.0333 | 99.7941
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 16 | 130.2167 | 98.5135
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 5 | 25.0667 | 99.7139
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 4 | 24.5 | 99.7203
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 1 | 2.2667 | 99.9741
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 6 | 101.95 | 98.8362
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 1 | 2.15 | 3 | 72.8 | 99.1444 | 11 | 16.6
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 |  |  | 21 | 163.0333 | 98.1389
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 1 | 0.23333 | 16 | 127.3667 | 98.5434
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 14 | 108.3833 | 98.7627
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-17
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2017
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 5 | 34.0667 | 99.6111
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 1 | 23.4 | 12 | 86.8 | 98.742
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 3 | 12.8167 | 99.8537
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 | 1 | 0.93333 | 11 | 83.3 | 99.0384
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 5.9833 | 24 | 196.5667 | 97.6878
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 4 | 8.1833 | 19 | 137.1 | 98.3415
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 |  |  | 17 | 137.0333 | 98.4357
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 |  |  | 6 | 52.8667 | 99.3965
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 11 | 62.8 | 99.2831
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 1 | 2.2 |  |  | 99.9749
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 8 | 52.3667 | 99.4022
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 7 | 51.8 | 99.4087
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.41667 | 7 | 50.3833 | 99.4201 | 80.5 | 72
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 4 | 26.7 | 99.6952
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 | 1 | 0.31667 | 2 | 14.7167 | 99.8284
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 | 1 | 19.6833 | 3 | 18.1667 | 99.5679
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 |  |  | 10 | 74.95 | 99.1444
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 13 | 85.2167 | 99.0272
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 1 | 4.95 | 6 | 40 | 99.4869
| LAS TONINAS | MAR DE AJÓ |  | 132 | 29.6 |  |  | 7 | 48.4667 | 99.4467
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 2 | 9.5833 | 99.8906
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 5 | 17.5167 | 9 | 54.5333 | 99.1775
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 6.65 | 99.9241
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 2 | 3.85 | 12 | 98.2167 | 98.8349
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 |  |  | 6 | 38.2267 | 99.5636
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 1 | 0.23333 | 7 | 59.1833 | 99.3217
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 4 | 23.9833 | 27 | 210.4667 | 97.3236
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 3 | 6.8167 | 99.9222
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 1 | 5.7333 | 99.9346
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 5 | 31.8 | 99.637
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 1 | 0.26667 | 12 | 93.5333 | 98.9292
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 12 | 88.6833 | 98.9876
| OLAVARRIA | BARKER |  | 132 | 139.4 | 1 | 1 | 10 | 85.8833 | 99.0082
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 1 | 2.2167 | 10 | 76.45 | 99.102
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 5.1667 | 3 | 19.9667 | 99.7131
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 4 | 22.15 | 99.7471
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 0.23333 | 8 | 60.0167 | 99.3122
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 4 | 31.7667 | 99.6374
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 5 | 40.15 | 99.5417
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 | 1 | 3.3667 | 7 | 44.6667 | 99.4517
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 |  |  | 10 | 63.2667 | 99.2778
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 6.1 | 4 | 16.3167 | 99.7441 | 46.7 | 155.2
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 2 | 13.7833 | 99.8427
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 10 | 52.8167 | 99.3971
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 |  |  | 6 | 44.55 | 99.4914
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 5 | 31.4833 | 99.6406
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 | 1 | 1.3 | 4 | 20.5167 | 99.751
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 3 | 19.5833 | 6 | 25.0167 | 99.4909 | 9.5 | 3.9
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 9 | 67.85 | 99.2255
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 |  |  | 10 | 54.7833 | 99.3746
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 2 | 17.8333 | 99.7964
| HENDERSON | PEHUAJÓ |  | 132 | 69.4 |  |  | 1 | 5.5667 | 99.9365
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 2 | 11.7 | 99.8664
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 2 | 14.9667 | 34 | 253.7333 | 96.9326
| LUJAN II | MORON |  | 132 | 38.3 |  |  |  |  | 100
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 1 | 9.9167 | 99.8868
| LUJAN | MORON | 2 | 132 | 44.62 |  |  | 5 | 45.6667 | 99.4787
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 | 2 | 1.6667 | 8 | 93.3333 | 98.9155 | 7.2 | 7.7
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 2 | 11 | 12 | 69.8667 | 99.0769
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 6 | 39.6333 | 99.5476
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 13 | 92.7167 | 98.9416
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 2 | 12.2167 | 19 | 119.1 | 98.501
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 |  |  | 4 | 28.5167 | 99.6745
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 0.36667 | 15 | 86.7333 | 99.0057 | 35.1 | 9.4
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.63333 | 5 | 33.4333 | 99.6111
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 1 | 0.05 | 11 | 70.2333 | 99.1977 | 5.9 | 0.7
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  | 2 | 12.3833 | 99.8586
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  |  |  | 100
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 4 | 26.9333 | 99.6925
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  | 2 | 10.0167 | 99.8857
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.23333 | 4 | 24.8367 | 99.7138 | 6 | 1.4
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 1 | 4.9333 | 99.9437
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 15.15 | 2 | 16.1833 | 99.6423 | 9.8 | 5.75
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 | 1 | 0.33333 | 1 | 8.45 | 99.8997 | 15 | 7.3
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.28333 | 5 | 26.7333 | 99.6916
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 2 | 11.7833 | 99.8655
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 6 | 40.4667 | 99.5381
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 4 | 19.4167 | 99.7783
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 |  |  | 2 | 15.1167 | 99.8274
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  | 18 | 182.45 | 97.9172
| PERGAMINO | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 55.6 |  |  | 1 | 5.85 | 99.9332
| SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 15.7 |  |  | 3 | 57.7833 | 99.3404
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 8.3667 | 99.9045
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 0.45 | 2 | 13.1667 | 99.8446
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 3 | 12.4667 | 99.8577
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 3 | 13.6 | 99.8447
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 12 | 82.7 | 99.0559
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 | 1 | 1 | 1 | 8.8667 | 99.8874 | 60 | 98.28
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 3 | 7.9 | 4 | 26.1667 | 99.6111 | 34 | 151
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 2 | 5.8667 | 18 | 111.4833 | 98.6604
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 | 1 | 0.76667 |  |  | 99.9912
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  |  |  | 100
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 4 | 20.7 | 99.7637
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 6 | 42.1167 | 99.5192
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 1.0167 | 5 | 41.5167 | 99.5145 | 12.1 | 13.4
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 0.76667 | 2 | 11.55 | 99.8594
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  |  |  | 100
| TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1 |  |  | 4 | 30.5333 | 99.6514
| CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9 | 1 | 0.45 | 2 | 11.8833 | 99.8592
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 | 1 | 21.8167 | 5 | 70.2167 | 98.9494 | 126.3 | 73.6
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 13 | 105.9333 | 98.7907
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 | 1 | 23.15 | 7 | 49.85 | 99.1667 | 44.6 | 107.8
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 2 | 20.1833 | 11 | 81.4333 | 98.84 | 99.7 | 256.82
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 1 | 0.1 | 10 | 74.8833 | 99.144
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 2 | 13.7 | 99.8436
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 7 | 58.0667 | 99.3371
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 |  |  | 8 | 63.3 | 99.2774
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 |  |  | 3 | 25.6167 | 99.7076
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 2 | 1.15 | 16 | 123.0333 | 98.5824
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 18 | 367.85 | 95.8008
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 9 | 54.3667 | 99.3794
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 | 1 | 1.9333 | 9 | 64.8 | 99.2382
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 2.75 | 6 | 40.8 | 99.5029
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 9 | 77.9 | 99.1107
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 7 | 46.6167 | 99.4678
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 1 | 5.65 | 99.9355
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 2 | 15.85 | 99.8191
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 3 | 6.5333 | 3 | 23.2 | 99.6606 | 12 | 73.6
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 | 1 | 7.9167 | 11 | 86.9833 | 98.9167
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 | 1 | 8.05 | 31 | 414.3167 | 95.1785 | 46.6 | 93.2
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 3 | 74.5333 | 99.1492
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 3 | 0.61667 | 2 | 18.6833 | 99.7797 | 34.6 | 23.23
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 29.6 | 19 | 164.9333 | 97.7793 | 21.4 | 10.6
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 14 | 111.0333 | 98.7325
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 11 | 85.6 | 99.0228
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-18
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2018
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 6 | 54.0667 | 99.3828
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 1 | 5.2333 | 10 | 88.6333 | 98.9285
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 |  |  | 4 | 22.2667 | 99.7458
| CHASCOMUS | MONTE |  | 132 | 114.02 |  |  | 14 | 110.1167 | 98.743
| BRANDSEN | CHASCOMÚS |  | 132 | 48.8 | 1 | 12.7833 |  |  | 99.8541
| BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 65.22 |  |  |  |  | 100
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 18 | 139.7833 | 98.4043
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 |  |  | 13 | 95.6 | 98.9087
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.4 | 9 | 52.8833 | 99.3917
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 1 | 7.6333 | 5 | 41.15 | 99.4431 | 43.5 | 137.3
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  | 9 | 59.5667 | 99.32
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 8 | 55.75 | 99.3636
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 9.8333 | 8 | 59.0167 | 99.214
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 |  |  | 13 | 107.7167 | 98.7704
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.066667 | 9 | 51.4833 | 99.4115
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 9 | 55.7333 | 99.3638
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 | 1 | 0.05 | 7 | 36 | 99.5885
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 2 | 3.6667 | 99.9581
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 2 | 52.5667 | 5 | 44.35 | 98.8936 | 16 | 21.76
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 1 | 3.65 | 10 | 76.4667 | 99.0854
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 10 | 79.85 | 99.0885
| LAS TONINAS | MAR DE AJÓ |  | 132 | 29.6 |  |  | 13 | 84.0167 | 99.0409
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 4 | 24.1 | 99.7249
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 |  |  | 8 | 40.0667 | 99.5426
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 7.7 | 99.9121
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 1 | 0.86667 | 9 | 74.1333 | 99.1438
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 0.23333 | 8 | 69.2667 | 99.2066 | 9.7 | 3.1
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 1 | 1.1833 | 12 | 94.6 | 98.9066
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 |  |  | 13 | 75.65 | 99.1364
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 5 | 21.15 | 99.7586
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 | 2 | 0.81667 | 8 | 65.7333 | 99.2403
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 | 1 | 6.1833 | 10 | 65.3833 | 99.183
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 5 | 28.0667 | 99.6796
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 15 | 107.8 | 98.7694
| BARKER | BARKER II |  | 132 | 12.7 |  |  | 3 | 16.3 | 99.8139
| BARKER II | OLAVARRÍA |  | 132 | 127.13 | 2 | 0.1 | 6 | 39 | 99.5537
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 12 | 93.9167 | 98.9279
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 1 | 3.05 | 5 | 41.35 | 99.4932
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 |  |  | 7 | 69.5 | 99.2066
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 8 | 49.6667 | 99.433
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 7 | 57 | 99.3493
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 3 | 28.3667 | 99.6762
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  | 10 | 69.2833 | 99.2091
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 2 | 3.2833 | 38 | 279.3667 | 96.7734
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 0.15 | 4 | 23.1833 | 99.7336 | 38 | 10.6
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 3 | 18.7833 | 99.7856
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 3 | 12.4167 | 99.8583
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 |  |  | 10 | 68.2 | 99.2215
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 4 | 38.25 | 99.5634
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 | 2 | 2.7167 | 17 | 124.4 | 98.5489 | 134.5 | 175.3
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 5 | 23.65 | 14 | 94.2667 | 98.6539 | 20.4 | 14.36
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 | 1 | 0.76667 | 18 | 104.45 | 98.7989
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 3 | 20.4833 | 10 | 73.4667 | 98.9275
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 2.3333 | 12 | 71.7833 | 99.1539
| HENDERSON | PEHUAJÓ |  | 132 | 69.4 |  |  | 3 | 15.2333 | 99.8261
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 | 4 | 21.85 | 7 | 38.9833 | 99.3056
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 |  |  | 20 | 129.9333 | 98.5167
| LUJAN II | MALVINAS |  | 132 |  |  |  | 3 | 22.2167 | 99.7464
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  | 3 | 25.1167 | 99.7133
| LUJAN | MALVINAS | 2 | 132 |  |  |  | 3 | 30.8 | 99.6484
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 14 | 94.2333 | 98.9243
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 4 | 30.95 | 14 | 110.9 | 98.3807
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 4 | 29.0833 | 99.668
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 | 3 | 5.5667 | 6 | 40.6167 | 99.4728
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 1 | 5.6 | 33 | 218.0333 | 97.4471
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 |  |  | 8 | 60.7 | 99.3071
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 0.5 | 48 | 350.1167 | 95.9975 | 23.9 | 9.5
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 3 | 2.6333 | 4 | 25.9333 | 99.6739 | 8.1667 | 22.8667
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 | 3 | 1.15 | 10 | 173.4 | 98.0074 | 27.9 | 14.1
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 14.6667 | 99.8326
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 2 | 16.1167 | 99.816
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 2 | 10.4833 | 99.8803
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  |  |  | 100
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 1.35 | 2 | 13.3133 | 99.8326 | 16.5 | 13
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 0.61667 | 3 | 15.3 | 99.8183
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 6.75 | 7 | 61.7667 | 99.2178
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 8.3167 | 99.9051
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.21667 | 6 | 36.75 | 99.578
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  |  |  | 100
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 | 1 | 11.1 | 5 | 35.65 | 99.4663
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 2 | 10.85 | 99.8761
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.36667 | 2 | 7 | 99.9159
| SAN NICOLAS | PERGAMINO |  | 132 | 70.76 |  |  |  |  | 100
| PERGAMINO | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 55.6 |  |  | 5 | 34.9167 | 99.6014
| SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 15.7 |  |  | 2 | 12.1333 | 99.8615
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 2 | 1.6667 | 12 | 83.1 | 99.0323
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 4 | 20.2 | 99.7694
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 1 | 5.4167 | 99.9382
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 3 | 17.4333 | 99.801
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 2 | 13.4833 | 99.8461
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 3 | 21.5833 | 99.7536
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 10 | 81.2167 | 99.0729
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 | 1 | 1.3833 | 5 | 45.4833 | 99.465 | 8.1667 | 22.8667
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 |  |  |  |  | 100
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  |  |  | 100
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  | 3 | 20.7667 | 99.7629
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 |  |  | 2 | 13.05 | 99.851
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 | 1 | 8.55 | 4 | 21.7667 | 99.6539 | 8.1 | 2.3
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 2 | 38.7 | 10 | 75.7 | 98.6941
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 |  |  | 1 | 9.65 | 99.8898
| TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1 | 1 | 1.3667 | 3 | 16.8667 | 99.7919 | 8.1667 | 22.8667
| CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9 |  |  | 1 | 7.45 | 99.915
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 | 1 | 1.0333 | 6 | 68.4 | 99.2074 | 22 | 25.3
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 | 1 | 3.2 | 6 | 30.9 | 99.6107 | 85 | 68.6
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 7 | 55.5167 | 99.3662
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 | 1 | 0.16667 | 14 | 110.8167 | 98.7331 | 10.6 | 2.6
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 1 | 0.1 | 11 | 87.3667 | 99.0015
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 4 | 34.3833 | 99.6075
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 2 | 13.5167 | 99.8457
| BAHIA BLANCA | MONTE HERMOSO |  | 132 | 90 | 1 | 0.083333 | 6 | 33.2667 | 99.6193
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 |  |  | 4 | 25.6 | 99.7078
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 1 | 1.9 | 14 | 111.3 | 98.7078
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 | 1 | 1.5167 | 10 | 59.5167 | 99.3033
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 14 | 120.3333 | 98.6263
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 11 | 65.8333 | 99.2485
| LOS CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.37 |  |  | 1 | 4.1667 | 99.9524
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 5.5 | 7 | 43.4 | 99.4418
| P.LURO | C.PATAGONES |  | 132 | 151 |  |  | 13 | 98.45 | 98.8761
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 3 | 29.5167 | 99.6631
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 14 | 327.7667 | 96.2584
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 4 | 262.7333 | 97.0008
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 10 | 47.0667 | 99.4627
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 4 | 235.7667 | 97.3086
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 |  |  | 4 | 24.7667 | 99.7173
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  | 1 | 56.85 | 99.351
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 |  |  | 9 | 81.5667 | 99.0689
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 2 | 2.5667 | 12 | 112.3333 | 98.6884 | 24 | 35.3
| PIGUE | GUATRACHE |  | 132 | 102 | 2 | 4.7167 | 39 | 323.1333 | 96.2574
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 18 | 145.95 | 98.3339
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 |  |  | 13 | 106.5333 | 98.7839
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-19
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2019
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  | 4 | 29.6167 | 99.6619
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 | 1 | 4.5833 | 8 | 58.6 | 99.2787
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 0.21667 | 3 | 6.9833 | 99.9178 | 20.1 | 4.3
| BRANDSEN | CHASCOMÚS |  | 132 | 48.8 |  |  | 6 | 33.9667 | 99.6123
| BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 65.22 |  |  | 7 | 56.0667 | 99.36
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 |  |  | 15 | 125.2333 | 98.5704
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 1 | 0.16667 | 12 | 120.8 | 98.6191
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.76667 | 6 | 34.45 | 99.598
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 2 | 1.6333 | 3 | 23.5 | 99.7131
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 1 | 7.55 | 11 | 83.3167 | 98.9627 | 81.3 | 79.9
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  | 2 | 18.0333 | 99.7941
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 | 1 | 1.8333 | 10 | 64.5 | 99.2428
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 2.5667 | 7 | 60.7 | 99.2778 | 5.9 | 17.6
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 4 | 18.4333 | 9 | 70.5667 | 98.984 | 5.1 | 5.2
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 | 1 | 2.7167 | 10 | 47.4667 | 99.4271
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 9 | 62.35 | 99.2882
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  | 2 | 13.6667 | 99.844
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 0.11667 | 13 | 105.45 | 98.7949
| MAR DEL PLATA | VILLA GESELL | 1 | 132 | 121.5 |  |  | 6 | 32.9667 | 99.6237
| MAR DEL PLATA | VILLA GESELL | 2 | 132 | 121.5 |  |  | 1 | 1.5 | 99.9829
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 | 2 | 1.3 | 16 | 129.35 | 98.5086
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 |  |  | 6 | 51.3 | 99.4144
| LAS TONINAS | MAR DE AJÓ |  | 132 | 29.6 | 1 | 2.0667 | 5 | 36.2833 | 99.5622
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 |  |  | 4 | 26.2667 | 99.7002
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 2 | 1.2167 | 5 | 24.0833 | 99.7112
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  | 2 | 12.7167 | 99.8548
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 1 | 4.7167 | 13 | 111.7 | 98.671
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 4.6833 | 9 | 75.55 | 99.0841
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 | 2 | 12.15 | 19 | 160.3 | 98.0314
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 2 | 11.4667 | 13 | 86.05 | 98.8868
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 |  |  | 7 | 21.85 | 99.7506
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 |  |  | 8 | 40.9167 | 99.5329
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 | 1 | 3 | 4 | 18.0833 | 99.7593
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 |  |  | 7 | 50.4833 | 99.4237
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 | 1 | 0.36667 | 16 | 136.4167 | 98.4385
| BARKER | BARKER II |  | 132 | 12.7 |  |  | 1 | 7.95 | 99.9092
| BARKER II | OLAVARRÍA |  | 132 | 127.13 | 1 | 6.5833 | 1 | 7.65 | 99.8375
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 | 3 | 2.5833 | 6 | 47.4667 | 99.4287
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 | 2 | 14.75 | 6 | 52.7167 | 99.2298
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 8.35 | 6 | 45.3 | 99.3876
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 | 1 | 2.4667 | 8 | 59.1333 | 99.2968
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 5 | 40.6167 | 99.5363
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 |  |  | 4 | 20.1667 | 99.7698
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 | 1 | 1.75 | 2 | 15.8 | 99.7997
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 | 1 | 1.9667 | 36 | 300.9833 | 96.5417
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 4.6 | 6 | 26.9167 | 99.6402 | 36.9 | 126.5
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  | 1 | 2.3833 | 99.9728
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 | 1 | 0.71667 | 1 | 7.5333 | 99.9058 | 15.7 | 12.9
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 |  |  | 4 | 24.9 | 99.7158
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 |  |  | 5 | 45.5667 | 99.4798
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 6 | 34.05 | 99.6113
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 2 | 13.6333 | 5 | 41.1667 | 99.3744
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 8 | 53.7167 | 99.3868
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 0.9 | 28 | 193.9667 | 97.7755
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 3 | 27.2167 | 99.6893
| HENDERSON | PEHUAJÓ |  | 132 | 69.4 |  |  | 4 | 19.3167 | 99.7795
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 |  |  | 3 | 20.65 | 99.7643
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 | 1 | 2.9833 | 11 | 79.15 | 99.0624
| LUJAN II | MALVINAS |  | 132 | 10.06 |  |  | 4 | 28.1 | 99.6792
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 | 2 | 6.8167 | 5 | 36.8167 | 99.5019 | 48 | 21.27
| LUJAN | MALVINAS | 2 | 132 | 16.33 | 1 | 9.2167 | 5 | 43.8833 | 99.3938
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 4 | 23.5833 | 99.7308
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 0.58333 | 16 | 119.5333 | 98.6288
| MERCEDES BS.AS. | LUJAN |  | 132 | 41.27 |  |  | 6 | 38.5333 | 99.5601
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 8 | 53.3667 | 99.3908
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 3 | 6.45 | 12 | 78.6167 | 99.0289
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 |  |  | 10 | 73.4167 | 99.1619
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 | 2 | 1.2167 | 28 | 210.35 | 97.5849 | 30.5 | 13.25
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 | 1 | 0.6 | 4 | 25.95 | 99.6969
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 10 | 55.4167 | 99.3674
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 |  |  | 1 | 7.2833 | 99.9169
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  | 3 | 16.55 | 99.8111
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  |  |  | 100
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 9.5 | 1 | 9.7333 | 99.7804 | 3.6 | 7.1
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 |  |  | 1 | 9.05 | 99.8967
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 |  |  | 2 | 15.5167 | 99.8229
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 |  |  | 1 | 8.2167 | 99.9062
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 |  |  | 7 | 65.3667 | 99.2538
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 1 | 4.0667 | 99.9536
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  | 1 | 9.4167 | 99.8925
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  | 4 | 28.8 | 99.6712
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 0.65 | 22 | 185.45 | 97.8756
| PERGAMINO | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 55.6 | 1 | 0.033333 | 4 | 26.1 | 99.7017
| SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 15.7 |  |  | 6 | 44.4 | 99.4932
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 | 1 | 19.0667 | 3 | 24.7833 | 99.4994
| SAN PEDRO BS.AS. | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 | 1 | 2.3333 | 7 | 54.7833 | 99.348
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  | 1 | 4.6167 | 99.9473
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  | 2 | 12.6333 | 99.8558
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  | 18 | 149.1333 | 98.2976
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  | 1 | 10.8 | 99.8767
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 |  |  | 1 | 11.1333 | 99.8729
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 |  |  | 17 | 103.3667 | 98.82
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  | 2 | 13.6333 | 99.8444
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 1 | 2.3333 | 1 | 14 | 99.8135
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 | 1 | 10 | 4 | 35.4333 | 99.4814
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 | 1 | 1.9167 | 6 | 60.5167 | 99.2873
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 24.3833 | 3 | 26.9467 | 99.414 | 12.5 | 21.6
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  | 1 | 9.9833 | 99.886
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 |  |  | 7 | 62.7833 | 99.2833
| MINETTI | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 | 2 | 8.2333 | 3 | 16.8667 | 99.7135
| TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1 |  |  | 2 | 19.35 | 99.7791
| CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9 |  |  | 2 | 11.9667 | 99.8634
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 2 | 12.7 | 99.855
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 4 | 32.2833 | 99.6315
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 6 | 43.3 | 99.5057
| BAHIA BLANCA | P.LURO |  | 132 | 141 |  |  | 8 | 63.6667 | 99.2732
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 | 1 | 6.0833 | 8 | 54.9167 | 99.3037
| BAHIA BLANCA | LA GENOVEVA |  | 132 | 15.2 |  |  |  |  | 100
| LA GENOVEVA | PRINGLES |  | 132 | 87 | 4 | 15.75 | 3 | 16.4667 | 99.6322
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  | 3 | 24.2667 | 99.723
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  | 4 | 39.4167 | 99.55
| BAHIA BLANCA | BAJO HONDO |  | 132 | 27.6 | 1 | 2.4333 | 3 | 27.1167 | 99.6627
| BAJO HONDO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 62.4 | 1 | 2.7833 | 3 | 19.6333 | 99.7441
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 |  |  | 8 | 61.3167 | 99.3
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 3 | 17 | 16 | 132.8 | 98.29 | 12.6 | 3.3
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 12 | 84.7333 | 99.0327
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 |  |  | 6 | 29.3167 | 99.6653
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 13 | 106.7167 | 98.7818
| LOS CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.37 |  |  |  |  | 100
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 0.016667 | 12 | 88.2167 | 98.9928
| C.PATAGONES | VILLALONGA |  | 132 | 94 |  |  |  |  | 100
| P.LURO | VILLALONGA |  | 132 | 57 |  |  | 7 | 68.9333 | 99.2131
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  | 2 | 16.0167 | 99.8172
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 |  |  | 4 | 20.0333 | 99.7713
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  | 3 | 17.1 | 99.8048
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 |  |  | 2 | 16.35 | 99.8134
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 2 | 15.5333 | 99.8227
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 | 1 | 1.4167 | 3 | 24.5167 | 99.704
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 | 1 | 0.083333 | 2 | 18.5833 | 99.7869 | 9.6 | 8.3
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 | 2 | 1.2667 | 6 | 44.95 | 99.4724 | 9.7 | 5.6
| BAHÍA BLANCA | TRES PICOS |  | 132 | 47.9 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | TRES PICOS |  | 132 | 29.4 | 2 | 6.8333 |  |  | 99.922 | 17.9 | 55.6
| BAHÍA BLANCA | TRES PICOS OESTE |  | 132 | 48.23 |  |  |  |  | 100
| PIGUE | PUÁN |  | 132 | 37.9 |  |  | 2 | 12.15 | 99.8617
| GUATRACHE | PUÁN |  | 132 | 64.4 |  |  | 1 | 7.5167 | 99.9144
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 | 2 | 2.3833 | 17 | 130.7167 | 98.4806 | 7.5 | 4.7
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.73333 | 8 | 62.7833 | 99.2749
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-20
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2020
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 |  |  |  |  | 100
| BALCARCE | MAR DEL PLATA |  | 132 | 62.9 |  |  | 3 | 22.45 | 99.7437
| BALCARCE | VIVORATÁ |  | 132 | 55.1 |  |  | 1 | 7.75 | 99.9115
| CALER.AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.28 | 1 | 6.2333 | 1 | 15.05 | 99.757 | 8.75 | 54.55
| BRANDSEN | CHASCOMÚS |  | 132 | 48.8 |  |  | 1 | 8.15 | 99.907
| BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 65.22 |  |  | 2 | 12.4667 | 99.8577
| CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.83 | 1 | 0.36667 | 7 | 58.8 | 99.3246
| DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.63 | 2 | 11.7 | 22 | 169.4 | 97.9326
| DOLORES | CHASCOMUS |  | 132 | 90.23 |  |  | 7 | 51.8333 | 99.4083
| GONZALEZ CHAVEZ | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 |  |  | 1 | 5.7167 | 99.9347
| LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 |  |  |  |  | 100
| LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 |  |  |  |  | 100
| LA PAMPITA | LAPRIDA |  | 132 | 72.2 |  |  | 9 | 73.5333 | 99.1606
| LAS ARMAS | DOLORES |  | 132 | 88.23 | 1 | 0.13333 |  |  | 99.9985
| LAS ARMAS | GRAL. MADARIAGA |  | 132 | 64.35 | 1 | 0.083333 | 3 | 26.6167 | 99.6952
| AZUL | CACHARÍ |  | 132 | 55.7 |  |  | 10 | 45.0167 | 99.4861
| CACHARÍ | LAS FLORES |  | 132 | 51.3 |  |  | 2 | 18.85 | 99.7848
| CACHARÍ | RAUCH |  | 132 | 19.6 |  |  |  |  | 100
| MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 |  |  | 12 | 74.0667 | 99.1545
| MAR DEL PLATA | VIVORATÁ | 3 | 132 | 36.38 |  |  |  |  | 100
| MAR DEL PLATA | VIVORATÁ | 4 | 132 | 36.66 |  |  |  |  | 100
| GRAL. MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35.04 |  |  | 5 | 42.35 | 99.5166
| LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 15.4 | 2 | 4.3667 | 4 | 26.05 | 99.6528
| LAS TONINAS | MAR DE AJÓ |  | 132 | 29.6 |  |  | 5 | 43.1 | 99.508
| LAS FLORES | ROSAS |  | 132 | 28.4 | 1 | 0.66667 | 4 | 15.7333 | 99.8128
| MONTE | ROSAS |  | 132 | 58.4 | 1 | 0.81667 | 6 | 40.3667 | 99.5299 | 15.3 | 13.6
| NEWTON | ROSAS |  | 132 | 11 |  |  |  |  | 100
| NECOCHEA | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 138.86 | 4 | 1.0667 | 8 | 67.65 | 99.2156
| NECOCHEA | MAR DEL PLATA |  | 132 | 129 | 1 | 7.6 |  |  | 99.9132 | 6.7 | 45.7
| NECOCHEA | VIVORATÁ |  | 132 | 171.73 |  |  |  |  | 100
| NECOCHEA | MIRAMAR |  | 132 | 103.29 |  |  | 3 | 12.7167 | 99.8548
| MIRAMAR | MIRAMAR II |  | 132 | 32.64 | 1 | 0.71667 | 1 | 1.5667 | 99.9739
| MIRAMAR II | NECOCHEA |  | 132 | 70.9696 |  |  |  |  | 100
| NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 7.0833 | 10 | 83.9167 | 98.9612
| OLAVARRIA VIEJA | CALER.AVELLANEDA |  | 132 | 6.3 | 1 | 6.1833 | 8 | 46.3167 | 99.4007 | 8.75 | 54.55
| CHILLAR | GONZALEZ CHAVEZ |  | 132 | 89.14 | 2 | 68.5833 | 11 | 63.8 | 98.4888
| CHILLAR | OLAVARRIA |  | 132 | 73.43 |  |  | 3 | 22.5333 | 99.7428
| OLAVARRIA | OLAVARRIA VIEJA |  | 132 | 35.59 | 1 | 1.5 | 2 | 12.3833 | 99.8415
| OLAVARRIA | HENDERSON |  | 132 | 139.9 |  |  | 2 | 22.6167 | 99.7418
| BARKER | BARKER II |  | 132 | 12.7 |  |  | 2 | 15.0167 | 99.8286
| BARKER II | OLAVARRÍA |  | 132 | 127.13 | 2 | 10.15 | 4 | 21.0667 | 99.6436
| PINAMAR | MAR DE AJO |  | 132 | 46.41 |  |  | 13 | 105.1 | 98.8002
| TANDIL | BALCARCE |  | 132 | 103.6 |  |  |  |  | 100
| TANDIL | BARKER |  | 132 | 47.72 | 1 | 0.18333 | 3 | 23.1167 | 99.734
| TANDIL | LAS ARMAS |  | 132 | 122.17 |  |  | 4 | 31.3833 | 99.6417
| TANDIL | OLAVARRIA |  | 132 | 133.2 |  |  | 3 | 27.5333 | 99.6857
| LOS TEROS | OLAVARRIA |  | 132 | 73.2 | 2 | 3.8833 | 6 | 47.75 | 99.4106
| LOS TEROS | TANDIL |  | 132 | 60 |  |  |  |  | 100
| PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 6 | 1 | 3.45 | 5 | 35.0333 | 99.5607
| VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 14.3 |  |  | 6 | 61.2667 | 99.3006
| BRAGADO | 9 DE JULIO - BS.AS. |  | 66 | 60.94 |  |  | 3 | 14.0167 | 99.84
| BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 |  |  |  |  | 100
| CHACABUCO | CHACABUCO IND. |  | 132 | 15.9 |  |  |  |  | 100
| CHACABUCO IND. | SALTO |  | 132 | 48.6 |  |  | 1 | 5.3333 | 99.9391
| BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 1 | 0.7 | 4 | 40.45 | 99.5303
| BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 5.7667 | 3 | 30.1 | 99.5906 | 100.3 | 125.6
| BRAGADO | SALADILLO BS.AS. |  | 132 | 83.8 |  |  | 1 | 9.0667 | 99.8965
| CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.11 | 1 | 0.75 | 19 | 176.6667 | 97.9747
| CHIVILCOY | MERCEDES BS.AS. |  | 132 | 69.05 |  |  | 13 | 118.8333 | 98.6435
| HENDERSON | CNEL.SUAREZ |  | 132 | 126.88 | 2 | 0.45 | 12 | 94.0667 | 98.921
| HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 |  |  | 3 | 13.7667 | 99.8428
| HENDERSON | PEHUAJÓ |  | 132 | 69.4 |  |  |  |  | 100
| TRENQUE LAUQUEN | GENERAL PICO |  | 132 | 77.4 | 1 | 0.5 |  |  | 99.9943
| LINCOLN | BRAGADO |  | 132 | 109.4 |  |  | 5 | 22.3667 | 99.7447
| LUJAN II | MALVINAS |  | 132 | 10.06 |  |  |  |  | 100
| LUJÁN | LUJÁN II |  | 132 | 9.02 |  |  |  |  | 100
| LUJAN | MALVINAS | 2 | 132 | 16.33 |  |  |  |  | 100
| CPTAN SARMIENTO | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 31.5 |  |  | 1 | 5.4333 | 99.938
| LUJAN | SAN A. DE ARECO |  | 66 | 49.8 | 1 | 7.5667 | 8 | 44.8167 | 99.402
| MERCEDES | LUJAN |  | 132 | 41.27 | 1 | 3.1 | 7 | 50.8333 | 99.3843
| 9 DE JULIO - BS.AS. | CARLOS CASARES |  | 66 | 46.8 |  |  | 16 | 105.7 | 98.7934
| PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.08 | 4 | 20.6 | 3 | 16.4 | 99.5776
| SALADILLO | LAS FLORES |  | 132 | 76.24 | 2 | 7.1 | 13 | 81.95 | 98.9834
| ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.82 |  |  | 8 | 53.9 | 99.3847
| ATUCHA I | ZARATE |  | 132 | 22.09 |  |  |  |  | 100
| CPTAN SARMIENTO | ARRECIFES |  | 66 | 31.86 |  |  | 1 | 4.2167 | 99.9519
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 | 1 | 1.75 | 7 | 60.25 | 99.2922
| CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 0.65 |  |  |  |  | 100
| CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 |  |  |  |  | 100
| IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 2 | 1.95 | 6 | 32.5167 | 99.6065 | 5.8 | 4.2
| JUNÍN | IMSA |  | 132 | 8.5 | 1 | 5.2 | 33 | 306.9 | 96.4372 | 7.9 | 13.8
| PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 35.95 | 1 | 1.3333 | 6 | 52.5667 | 99.3847 | 18.5 | 20
| PERGAMINO | COLÓN |  | 132 | 52.7 | 1 | 1.15 |  |  | 99.9869 | 18.5 | 20
| ROJAS | JUNIN |  | 132 | 47.72 | 3 | 2.85 | 5 | 41.5167 | 99.4935
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.IND. |  | 132 | 13.64 |  |  | 1 | 3.2167 | 99.9633
| SAN NICOLAS | V.CONSTIT.RES. |  | 132 | 14.74 |  |  |  |  | 100
| URBANA S.NICOLAS | RAMALLO |  | 132 | 12.86 |  |  |  |  | 100
| PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 67 | 1 | 1.3833 | 4 | 12.7 | 99.8392 | 18.5 | 20
| PERGAMINO | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 55.6 | 3 | 1.7833 | 2 | 10.5167 | 99.8596 | 18.5 | 20
| SAN NICOLÁS | SAN NICOLÁS OESTE |  | 132 | 15.7 |  |  | 7 | 60.1833 | 99.313
| RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 |  |  | 1 | 9.8667 | 99.8874
| SAN PEDRO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 58 |  |  | 2 | 17.2 | 99.8037
| RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.8 |  |  |  |  | 100
| SAN NICOLÁS | SIDERAR |  | 132 | 1.3 |  |  |  |  | 100
| SAN NICOLAS | URBANA S.NICOLAS |  | 132 | 6.5 |  |  |  |  | 100
| SAN PEDRO BS.AS. | PAPEL PRENSA |  | 132 | 10.94 |  |  |  |  | 100
| BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 0.1 | 2 | 15.3 | 99.8242
| LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 1 | 0.38333 | 4 | 18.6333 | 99.7829
| LAS PALMAS | ZÁRATE |  | 132 | 8.7 |  |  |  |  | 100
| LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 1 | 2.5167 | 1 | 14.0833 | 99.8105
| PROTISA | EASTMAN |  | 132 | 1.5 |  |  | 2 | 25.5 | 99.7089
| VILLA LIA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 8 |  |  |  |  | 100
| NUEVA CAMPANA | T V.LIA N CAMPANA |  | 132 | 35 | 1 | 16.6667 | 8 | 605.28 | 92.9002 | 41.6 | 50.2
| T V.LIA N CAMPANA | SAN A. DE ARECO |  | 132 | 18.4 |  |  |  |  | 100
| ZARATE | CAMPANA |  | 132 | 9.35 | 1 | 7.6167 | 2 | 11.4 | 99.7829
| CORCEMAR | NUEVA CAMPANA |  | 132 | 5 | 2 | 9.9333 | 6 | 51.2 | 99.3021
| TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1 |  |  | 2 | 14.45 | 99.835
| CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9 |  |  | 1 | 7.35 | 99.9161
| CAMPANA III | ZARATE |  | 132 | 16.8 |  |  | 3 | 26.2333 | 99.7005
| CAMPANA III | MATHEU |  | 132 | 21 |  |  | 1 | 2.9167 | 99.9667
| BAHIA BLANCA | NORTE II |  | 132 | 19 |  |  | 4 | 30.8833 | 99.6475
| BAHIA BLANCA | PEDRO LURO |  | 132 | 141 |  |  |  |  | 100
| BAHIA BLANCA | BURATOVICH |  | 132 | 108.33 | 1 | 9.5167 | 1 | 5.7667 | 99.8255 | 24.9 | 12.1
| BURATOVICH | PEDRO LURO |  | 132 | 36.9 |  |  | 1 | 6.3167 | 99.9279
| BAHIA BLANCA | PRINGLES |  | 132 | 102.09 |  |  |  |  | 100
| BAHIA BLANCA | LA GENOVEVA |  | 132 | 15.2 |  |  | 2 | 14.7167 | 99.832
| LA GENOVEVA | PRINGLES |  | 132 | 87 | 1 | 8.6667 | 6 | 57.8167 | 99.2411
| PRINGLES | INDIO RICO |  | 132 | 44.1 |  |  |  |  | 100
| CNEL. ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 |  |  |  |  | 100
| BAHIA BLANCA | BAJO HONDO |  | 132 | 27.6 | 1 | 8.5 |  |  | 99.903
| BAJO HONDO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 62.4 |  |  |  |  | 100
| CNEL. DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.4 | 1 | 0.6 |  |  | 99.9932
| CNEL. SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 |  |  | 11 | 90.35 | 98.9686
| PIEDRABUENA 132 | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.97 |  |  | 5 | 34.5333 | 99.6058
| LOS CHAÑARES | PETROQ. B.BLANCA |  | 132 | 15.7 | 1 | 0.45 | 1 | 10.65 | 99.8733
| LOS CHAÑARES | NORTE II |  | 132 | 15.7 |  |  | 8 | 54.2667 | 99.3805
| LOS CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.37 |  |  |  |  | 100
| PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA |  | 132 | 24.07 | 1 | 0.73333 | 3 | 26.1667 | 99.6929
| C.PATAGONES | VILLALONGA |  | 132 | 94 |  |  | 15 | 142.4333 | 98.374
| P.LURO | VILLALONGA |  | 132 | 57 |  |  | 1 | 3.6333 | 99.9585
| C. PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.69 |  |  |  |  | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 1 | 132 | 29.75 | 1 | 0.8 | 1 | 3.2 | 99.9543
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 2 | 132 | 29.75 |  |  |  |  | 100
| PETROQ. B.BLANCA | BAHIA BLANCA | 3 | 132 | 29.75 | 1 | 6.7333 | 3 | 19.8833 | 99.6962
| PETROQ. B.BLANCA | URBANA B. BLANCA |  | 132 | 3.2 |  |  | 6 | 40.9667 | 99.5323
| URBANA B. BLANCA | PIEDRABUENA |  | 132 | 1.9 | 1 | 13.6667 | 7 | 28.6667 | 99.5167
| PETROQ. B.BLANCA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | PIGUÉ |  | 132 | 55 | 1 | 2.9167 | 4 | 37.3667 | 99.5401
| BAHÍA BLANCA | TORNQUIST |  | 132 | 77.3 |  |  |  |  | 100
| BAHÍA BLANCA | TRES PICOS |  | 132 | 47.9 |  |  |  |  | 100
| TORNQUIST | TRES PICOS |  | 132 | 29.4 | 2 | 3.55 |  |  | 99.9595
| BAHÍA BLANCA | TRES PICOS OESTE |  | 132 | 48.23 |  |  |  |  | 100
| PIGUE | PUÁN |  | 132 | 37.9 | 1 | 2.3833 | 2 | 14.6333 | 99.8063 | 6.6 | 14.3
| GUATRACHE | PUÁN |  | 132 | 64.4 |  |  | 1 | 8.5333 | 99.9029
| PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.54 |  |  | 4 | 32.4333 | 99.6298
| TRES ARROYOS | CNEL.DORREGO |  | 132 | 98.96 | 1 | 0.68333 | 2 | 13.9 | 99.8335
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
INTERCONEXIÓN ATLÁNTICA
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
| VILLA GESELL | VIVORATÁ | 1 | 132 | 84.34 |  |  | 3 | 19.8 | 99.774
| VILLA GESELL | VIVORATÁ | 2 | 132 | 84.34 | 1 | 5.6 |  |  | 99.9361
| MAR DEL PLATA | VIVORATÁ | 1 | 132 | 36.6 |  |  |  |  | 100
| MAR DEL PLATA | VIVORATÁ | 2 | 132 | 36.6 |  |  |  |  | 100
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-21
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2021
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1AATE1 | SAN ANTONIO DE ARECO | "T" A 1CAVL1 |  | 132 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | 91.25 | 98.9583 | 0 | 0
1ATZA1 | ATUCHA | ZARATE |  | 132 | 22.1 | 2 | 1.6 | 4 | 35.25 | 99.5793 | 0 | 0
1AZCC1 | AZUL | CACHARI | 1 | 132 | 55.7 | 0 | 0 | 3 | 16.8667 | 99.8075 | 0 | 0
1AZOL1 | AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.1 | 6 | 47.5333 | 99.4562 | 0 | 0
1BB-BHO1 | BAHÍA BLANCA | BAJO HONDO |  | 132 | 27.6 | 0 | 0 | 2 | 15.2667 | 99.8257 | 0 | 0
1BB-COR1 | BAHIA BLANCA | CORTI |  | 132 | 2.38 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 99.9669 | 0 | 0
1BB-LGE1 | BAHÍA BLANCA | LA GENOVEVA |  | 132 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BB-MBU1 | BAHIA BLANCA | MAYOR BURATOVICH |  | 132 | 108.33 | 2 | 14.2 | 1 | 8.3667 | 99.7424 | 10.5 | 11.61
1BBND1 | BAHIA BLANCA | NORTE DOS |  | 132 | 19 | 1 | 2.2333 | 9 | 68.0667 | 99.1975 | 25.9 | 57.84
1BBPQ1 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 8 | 58.45 | 99.3328 | 0 | 0
1BBPQ2 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 5 | 33.35 | 99.6193 | 0 | 0
1BBPQ3 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 1 | 2.5667 | 8 | 384.9333 | 95.5765 | 30.2 | 59.39
1BBPV1 | BAHIA BLANCA | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.1 | 1 | 2.2167 | 6 | 53.2167 | 99.3672 | 11.5 | 25.49
1BB-TPI1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS |  | 132 | 47.93 | 0 | 0 | 1 | 7.5333 | 99.914 | 0 | 0
1BB-TPO1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS OESTE |  | 132 | 48.23 | 4 | 11.3667 | 2 | 16.2333 | 99.6849 | 0 | 0
1BDPS1 | BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10.8333 | 99.8763 | 0 | 0
1BGCB1 | BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 0.88333 | 12 | 92.1667 | 98.9378 | 55.6 | 87.03
1BGCI1 | BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6.2333 | 99.9288 | 0 | 0
1BGLI1 | BRAGADO | LINCOLN |  | 132 | 109.4 | 0 | 0 | 5 | 18.3 | 99.7911 | 0 | 0
1BGSB1 | BRAGADO | SALADILLO |  | 132 | 83.8 | 0 | 0 | 5 | 44.3667 | 99.4935 | 0 | 0
1BHO-MH1 | BAJO HONDO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 62.4 | 1 | 1.1 | 6 | 47.3167 | 99.4473 | 0 | 0
1BK-BKD1 | BARKER | BARKER DOS |  | 132 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BKDOL1 | BARKER DOS | OLAVARRIA |  | 132 | 125.9 | 1 | 0.21667 | 2 | 14.5333 | 99.8316 | 0 | 0
1BKTD1 | BARKER | TANDIL |  | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 6 | 38.7333 | 99.5578 | 0 | 0
1BLTD1 | BALCARCE | TANDIL |  | 132 | 103.6 | 4 | 15.7667 | 2 | 22.3333 | 99.5651 | 16 | 37.33
1BL-VIV1 | BALCARCE | VIVORATA |  | 132 | 55.24 | 1 | 2.05 | 3 | 21.0167 | 99.7367 | 0 | 0
1BRA-CU1 | BRANDSEN | CHASCOMUS |  | 132 | 49.21 | 0 | 0 | 10 | 81.25 | 99.0725 | 0 | 0
1BRA-ME1 | BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 64.79 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 99.9326 | 0 | 0
1BULP1 | BAHIA BLANCA URBANA | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV |  | 132 | 1.9 | 1 | 2.2667 | 5 | 14.85 | 99.8046 | 24 | 54.4
1BUPQ1 | BAHIA BLANCA URBANA | PETROQUIMICA |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 8 | 57.9 | 99.339 | 0 | 0
1CACO1 | CAMPANA | CORCEMAR |  | 132 | 5 | 2 | 1.6833 | 2 | 12.9167 | 99.8333 | 0 | 0
1CAPX1 | CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 | 0 | 0 | 5 | 43.0667 | 99.5084 | 0 | 0
1CASD1 | CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 9.1833 | 99.8952 | 0 | 0
1CASK1 | CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 4.0333 | 99.954 | 0 | 0
1CAVL1 | CAMPANA | VILLA LIA |  | 132 | 43 | 3 | 1.9333 | 6 | 89.6 | 98.9551 | 25.6 | 13.65
1CBCD1 | CHACABUCO | CHACABUCO INDUSTRIAL |  | 132 | 15.9 | 1 | 1.4 | 5 | 14.7667 | 99.8154 | 0 | 0
1CCLF1 | CACHARI | LAS FLORES | 1 | 132 | 51.3 | 0 | 0 | 2 | 15.0667 | 99.828 | 0 | 0
1CCRU1 | CACHARI | RAUCH | 1 | 132 | 19.6 | 0 | 0 | 4 | 33.6333 | 99.6161 | 0 | 0
1CDSA1 | CHACABUCO INDUSTRIAL | SALTO |  | 132 | 48.6 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 99.9971 | 22.1 | 6.91
1CFIR1 | CORONEL PRINGLES | INDIO RICO | 1 | 132 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 99.9304 | 0 | 0
1CFLA1 | CORONEL PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.5 | 1 | 6.4 | 5 | 40.7667 | 99.4616 | 0 | 0
1CFLGE1 | CORONEL PRINGLES | LA GENOVEVA |  | 132 | 87.01 | 1 | 1.4333 | 11 | 74.4 | 99.1343 | 0 | 0
1CGMH1 | CORONEL DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.5 | 1 | 5.7167 | 7 | 57.3167 | 99.2804 | 0 | 0
1CGTY1 | CORONEL DORREGO | TRES ARROYOS |  | 132 | 99 | 0 | 0 | 6 | 47.4833 | 99.458 | 0 | 0
1CHLCA1 | CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.3 | 1 | 2.7167 | 0 | 0 | 99.969 | 0 | 0
1CHND1 | CHAÑARES | NORTE DOS |  | 132 | 15.7 | 1 | 2.4333 | 3 | 21.2667 | 99.7295 | 15 | 36.5
1CHPQ1 | CHAÑARES | PETROQUIMICA |  | 132 | 15.7 | 1 | 2.5333 | 4 | 23.8 | 99.6994 | 0 | 0
1CIMD1 | CHIVILCOY | MERCEDES |  | 132 | 69.1 | 2 | 3.1667 | 25 | 228.35 | 97.3571 | 0 | 0
1CLGC1 | CHILLAR | GONZALEZ CHAVES | 1 | 132 | 89.14 | 1 | 5.2 | 3 | 3.5167 | 99.9005 | 0 | 0
1CLOL1 | CHILLAR | OLAVARRIA | 1 | 132 | 73.43 | 2 | 1.7833 | 2 | 13.6667 | 99.8236 | 0 | 0
1CMPX1 | CAMPANA 132 KV | PRAXAIR |  | 132 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMSD1 | CAMPANA 132 KV | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMZA1 | CAMPANA 132 KV | ZARATE |  | 132 | 9.4 | 2 | 3.8833 | 0 | 0 | 99.9557 | 0 | 0
1CNPO1 | COLON | PERGAMINO |  | 132 | 52.7 | 0 | 0 | 6 | 49.7333 | 99.4323 | 0 | 0
1CO-TOY1 | CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CPMH1 | CAMPANA TRES | MATHEU |  | 132 | 16.84 | 0 | 0 | 22 | 332.4833 | 96.2045 | 0 | 0
1CPZA1 | CAMPANA TRES | ZARATE |  | 132 | 21.03 | 0 | 0 | 4 | 39.9667 | 99.5438 | 0 | 0
1CRPV1 | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 20.5667 | 99.7652 | 0 | 0
1CUDO1 | CHASCOMUS | DOLORES |  | 132 | 90.23 | 2 | 1.4667 | 19 | 162.9667 | 98.1229 | 0 | 0
1CUVR1 | CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.8 | 2 | 6.8167 | 2 | 24.0167 | 99.648 | 0 | 0
1CVLN1 | CALERA AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 18.4333 | 99.7896 | 0 | 0
1CVOA1 | CALERA AVELLANEDA | OLAVARRIA 132 KV |  | 132 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 12.9167 | 99.8525 | 0 | 0
1CZHE1 | CORONEL SUAREZ | HENDERSON |  | 132 | 126.9 | 3 | 12.7333 | 12 | 93.7833 | 98.7841 | 0 | 0
1CZPF1 | CORONEL SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 0 | 0 | 9 | 60.4333 | 99.3101 | 0 | 0
1DOLM1 | DOLORES | LAS ARMAS |  | 132 | 88.2 | 1 | 2.45 | 8 | 60.4333 | 99.2822 | 0 | 0
1DOSE1 | DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.6 | 0 | 0 | 15 | 121.15 | 98.617 | 0 | 0
1EAPJ1 | EASTMAN | PROTISA |  | 132 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 99.8276 | 0 | 0
1GCNE1 | GONZALEZ CHAVES | NECOCHEA |  | 132 | 138.86 | 5 | 5.8833 | 7 | 52.3667 | 99.335 | 0 | 0
1GCTY1 | GONZALEZ CHAVES | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 0 | 0 | 5 | 37.5 | 99.5719 | 0 | 0
1GDLM1 | GENERAL MADARIAGA | LAS ARMAS |  | 132 | 64.4 | 0 | 0 | 12 | 100.8667 | 98.8486 | 0 | 0
1GDVG1 | GENERAL MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35 | 1 | 0.66667 | 12 | 93 | 98.9307 | 0 | 0
1GLSN1 | GENERAL LAGOS | SAN NICOLAS |  | 132 | 13.6 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 99.6884 | 0 | 0
1GPTL1 | GENERAL PICO | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 77.4 | 1 | 0.31667 | 0 | 0 | 99.9964 | 0 | 0
1GT-PUA1 | GUATRACHE | PUAN |  | 132 | 64.11 | 0 | 0 | 2 | 10.2167 | 99.8834 | 0 | 0
1GVI-PH1 | GRAL. VILLEGAS | PEHUAJO |  | 132 | 150.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1HEOL1 | HENDERSON | OLAVARRIA |  | 132 | 139.9 | 0 | 0 | 6 | 40.6333 | 99.5361 | 0 | 0
1HEPH1 | HENDERSON | PEHUAJO |  | 132 | 69.4 | 0 | 0 | 3 | 9.15 | 99.8955 | 0 | 0
1HETL1 | HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 0.85 | 4 | 33.1 | 99.6124 | 26 | 24.27
1IMJU1 | IMSA | JUNIN |  | 132 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1IMLI1 | IMSA | LINCOLN |  | 132 | 61.5 | 1 | 0.73333 | 4 | 37.2333 | 99.5666 | 0 | 0
1JURF1 | JUNIN | ROJAS |  | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99.9772 | 0 | 0
1LAI-SN1 | LAMINADOS INDUSTRIALES | SAN NICOLAS |  | 132 | 14.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 99.8858 | 0 | 0
1LALT1 | LAPRIDA | LA PAMPITA |  | 132 | 72.2 | 1 | 2.3 | 3 | 16.45 | 99.786 | 11.7 | 15.79
1LDLJ1 | LUJAN DOS | LUJAN |  | 132 | 9.02 | 0 | 0 | 7 | 73.8 | 99.1575 | 0 | 0
1LD-MAL1 | LUJAN DOS | MALVINAS |  | 132 | 10.5 | 1 | 1.65 | 7 | 95.7833 | 98.8877 | 0 | 0
1LFRO1 | LAS FLORES | ROSAS | 1 | 132 | 28.4 | 0 | 0 | 3 | 8.55 | 99.9024 | 0 | 0
1LFSB1 | LAS FLORES | SALADILLO |  | 132 | 76.3 | 0 | 0 | 7 | 52.25 | 99.4035 | 0 | 0
1LJ-MAL1 | LUJAN | MALVINAS |  | 132 | 16.5 | 1 | 1.2167 | 17 | 223.0167 | 97.4403 | 0 | 0
1LJMD1 | LUJAN | MERCEDES |  | 132 | 41.3 | 2 | 11.4333 | 12 | 107.95 | 98.6372 | 143.7 | 182.7
1LMTD1 | LAS ARMAS | TANDIL |  | 132 | 122.2 | 1 | 1.4833 | 4 | 29.8 | 99.6429 | 13.5 | 10.35
1LNOL1 | LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 0 | 0 | 8 | 63.6833 | 99.273 | 0 | 0
1LOMJ1 | LAS TONINAS | MAR DE AJO |  | 132 | 29.57 | 0 | 0 | 22 | 183.8667 | 97.9011 | 0 | 0
1LOSE1 | LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 14.6 | 0 | 0 | 1 | 7.7667 | 99.9113 | 0 | 0
1LPPV1 | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | PUNTA ALTA |  | 132 | 25 | 1 | 2.2667 | 3 | 30.6667 | 99.624 | 0 | 0
1LSPJ1 | LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LSSH1 | LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 0 | 0 | 8 | 67.6667 | 99.2275 | 0 | 0
1LSZA1 | LAS PALMAS | ZARATE |  | 132 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 12.35 | 99.859 | 0 | 0
1LTOL1 | LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 0 | 0 | 3 | 11.6667 | 99.8668 | 0 | 0
1MBU-PL1 | MAYOR BURATOVICH | PEDRO LURO |  | 132 | 36.88 | 0 | 0 | 4 | 18.3667 | 99.7903 | 0 | 0
1MERO1 | MONTE | ROSAS | 1 | 132 | 58.4 | 1 | 0.46667 | 1 | 5.7667 | 99.9288 | 0 | 0
1MJPM1 | MAR DE AJO | PINAMAR |  | 132 | 46.4 | 0 | 0 | 7 | 56.4667 | 99.3554 | 0 | 0
1MPMR1 | MAR DEL PLATA | MIRAMAR |  | 132 | 39.29 | 1 | 0.2 | 22 | 159.7 | 98.1747 | 0 | 0
1MP-VIV3 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.384 | 1 | 0.083333 | 8 | 61.0333 | 99.3023 | 0 | 0
1MP-VIV4 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 4 | 132 | 36.66 | 1 | 1.7333 | 4 | 28.9833 | 99.6494 | 0 | 0
1MRD-NE1 | MIRAMAR DOS | NECOCHEA |  | 132 | 70.97 | 0 | 0 | 8 | 70.45 | 99.1958 | 0 | 0
1MR-MRD1 | MIRAMAR | MIRAMAR DOS |  | 132 | 32.642 | 1 | 0.16667 | 6 | 49.1167 | 99.4374 | 0 | 0
1NETD1 | NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 4.2667 | 22 | 223.3333 | 97.4018 | 0 | 0
1NE-VIV1 | NECOCHEA | VIVORATA |  | 132 | 171.731 | 1 | 0.083333 | 8 | 58.1833 | 99.3349 | 0 | 0
1NURA1 | SAN NICOLAS URBANA | RAMALLO |  | 132 | 12.86 | 0 | 0 | 6 | 47.3833 | 99.4591 | 0 | 0
1NUSN1 | SAN NICOLAS URBANA | SAN NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 44.6667 | 99.4901 | 0 | 0
1NWRO1 | NEWTON | ROSAS | 1 | 132 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9.6 | 99.8904 | 0 | 0
1OAOL1 | OLAVARRIA 132 KV | OLAVARRIA |  | 132 | 35.59 | 1 | 0.25 | 9 | 74.9 | 99.1421 | 67.2 | 22.4
1OL-TER1 | OLAVARRIA | LOS TEROS |  | 132 | 73.2 | 1 | 0.2 | 8 | 71.0833 | 99.1863 | 0 | 0
1PFTO1 | PIGUE | TORNQUIST |  | 132 | 55 | 0 | 0 | 6 | 51.3833 | 99.4134 | 0 | 0
1PKVE1 | PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.7 | 2 | 4.3333 | 1 | 7.6667 | 99.863 | 0 | 0
1PK-VIL1 | PATAGONES | VILLALONGA |  | 132 | 93.7 | 0 | 0 | 6 | 47.9 | 99.4532 | 0 | 0
1PL-VIL1 | PEDRO LURO | VILLALONGA |  | 132 | 56.9 | 0 | 0 | 9 | 88.5 | 98.9897 | 0 | 0
1PMVA1 | PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 7.02 | 0 | 0 | 2 | 12.9 | 99.8527 | 0 | 0
1PORA1 | PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 66.8 | 0 | 0 | 4 | 42.75 | 99.512 | 0 | 0
1PORF1 | PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1PO-SNO1 | PERGAMINO | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 55.6 | 1 | 0.2 | 7 | 59.0833 | 99.3232 | 0 | 0
1PQPR1 | PETROQUIMICA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 383.6667 | 95.6202 | 0 | 0
1PSSH1 | PAPEL PRENSA | SAN PEDRO |  | 132 | 10.9 | 0 | 0 | 2 | 12.7167 | 99.8548 | 0 | 0
1PUA-PF1 | PUAN | PIGUE |  | 132 | 37.92 | 0 | 0 | 5 | 37.65 | 99.5702 | 0 | 0
1RARN1 | RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 | 1 | 6.0833 | 3 | 30.4167 | 99.5833 | 0 | 0
1RA-SID1 | RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.4 | 0 | 0 | 4 | 23.3667 | 99.7333 | 0 | 0
1RNSH1 | RAMALLO INDUSTRIAL | SAN PEDRO |  | 132 | 58 | 0 | 0 | 4 | 27.15 | 99.6901 | 0 | 0
1SID-SN1 | SIDERAR | SAN NICOLAS |  | 132 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 99.9281 | 0 | 0
1SN-SNO1 | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 15.7 | 1 | 1.9667 | 14 | 112.5833 | 98.6924 | 0 | 0
1TD-TER1 | TANDIL | LOS TEROS |  | 132 | 60 | 2 | 3.55 | 5 | 45.1167 | 99.4444 | 0 | 0
1TO-TPI1 | TORNQUIST | TRES PICOS |  | 132 | 29.37 | 0 | 0 | 2 | 18.8833 | 99.7844 | 0 | 0
1TOY-ZA1 | TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1168 | 0 | 0 | 2 | 22.4833 | 99.7433 | 0 | 0
1VAVG1 | VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 13.38 | 0 | 0 | 3 | 10.9833 | 99.8746 | 0 | 0
2BGHE1 | BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 0 | 0 | 3 | 28.3833 | 99.676 | 0 | 0
6AACT1 | SAN ANTONIO DE ARECO | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.5 | 0 | 0 | 13 | 110.1333 | 98.7428 | 0 | 0
6AALJ1 | SAN ANTONIO DE ARECO | LUJAN |  | 66 | 49.8 | 0 | 0 | 7 | 45.1667 | 99.4844 | 0 | 0
6ASCT1 | ARRECIFES | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.9 | 1 | 0.9 | 1 | 5.15 | 99.9309 | 13.5 | 24.2
6ASPO1 | ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.8 | 2 | 9.45 | 8 | 44.55 | 99.3836 | 0 | 0
6BGNJ1 | BRAGADO | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 60.94 | 1 | 3.75 | 3 | 26.6667 | 99.6528 | 0 | 0
6CJNJ1 | CARLOS CASARES | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 46.8 | 0 | 0 | 2 | 4.5333 | 99.9482 | 0 | 0
6CJPH1 | CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.1 | 0 | 0 | 10 | 100.6 | 98.8516 | 0 | 0
6PHTL1 | PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.1 | 4 | 42 | 8 | 43.2167 | 99.0272 | 0 | 0
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
INTERCONEXIÓN ATLÁNTICA
Codigo Ident. | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Nombre o Nº |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1VG-VIV1 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 2 | 15.0667 | 99.828 | 0 | 0
1VG-VIV2 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 2 | 18.45 | 99.7894 | 0 | 0
1MP-VIV1 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.76 | 0 | 0 | 5 | 32.4167 | 99.6299 | 0 | 0
1MP-VIV2 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 7.35 | 99.9161 | 0 | 0
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en el PT 12

## Tabla 4-22
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2022
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1AATE1 | SAN ANTONIO DE ARECO | "T" A 1CAVL1 |  | 132 | 18.4 | 0 | 0 | 5 | 37.15 | 99.5759 | 0 | 0
1ATZA1 | ATUCHA | ZARATE |  | 132 | 22.1 | 2 | 5.3667 | 3 | 44.0667 | 99.4357 | 0 | 0
1AZCC1 | AZUL | CACHARI | 1 | 132 | 55.7 | 0 | 0 | 8 | 63.6833 | 99.273 | 0 | 0
1AZOL1 | AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 1 | 0.083333 | 4 | 32.0833 | 99.6328 | 0 | 0
1BB-BHO1 | BAHÍA BLANCA | BAJO HONDO |  | 132 | 27.6 | 1 | 5.0261 | 6 | 44.2736 | 99.4372 | 0 | 0
1BB-COR1 | BAHIA BLANCA | CORTI |  | 132 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BB-LGE1 | BAHÍA BLANCA | LA GENOVEVA |  | 132 | 15.16 | 0 | 0 | 5 | 38.095 | 99.5651 | 0 | 0
1BB-MBU1 | BAHIA BLANCA | MAYOR BURATOVICH |  | 132 | 108.33 | 0 | 0 | 4 | 29.95 | 99.6581 | 0 | 0
1BBND1 | BAHIA BLANCA | NORTE DOS |  | 132 | 19 | 0 | 0 | 7 | 45.5333 | 99.4802 | 0 | 0
1BBPQ1 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 8 | 50.9833 | 99.418 | 0 | 0
1BBPQ2 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 5 | 27.5833 | 99.6851 | 0 | 0
1BBPQ3 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 2 | 7.8833 | 4 | 18.0667 | 99.7038 | 0 | 0
1BBPV1 | BAHIA BLANCA | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.1 | 0 | 0 | 11 | 80.5333 | 99.0807 | 0 | 0
1BB-TPI1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS |  | 132 | 47.93 | 0 | 0 | 2 | 21.0667 | 99.7595 | 0 | 0
1BB-TPO1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS OESTE |  | 132 | 48.23 | 1 | 5.65 | 23 | 328.5025 | 96.1855 | 0 | 0
1BDPS1 | BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 1 | 7.75 | 3 | 17.6833 | 99.7097 | 21 | 167.37
1BGCB1 | BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 1 | 0.4 | 5 | 34.3833 | 99.6029 | 62.9 | 36.4121
1BGCI1 | BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 2 | 2.3333 | 11 | 69.2333 | 99.183 | 0 | 0
1BGLI1 | BRAGADO | LINCOLN |  | 132 | 109.4 | 0 | 0 | 7 | 47.5333 | 99.4574 | 0 | 0
1BGSB1 | BRAGADO | SALADILLO |  | 132 | 83.8 | 0 | 0 | 3 | 26.3 | 99.6998 | 0 | 0
1BHO-MH1 | BAJO HONDO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 62.4 | 1 | 2.1486 | 8 | 79.1 | 99.0725 | 0 | 0
1BK-BKD1 | BARKER | BARKER DOS |  | 132 | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 0.56667 | 99.9935 | 0 | 0
1BKD-OL1 | BARKER DOS | OLAVARRIA |  | 132 | 125.9 | 3 | 6.75 | 4 | 26.2167 | 99.6237 | 0 | 0
1BKTD1 | BARKER | TANDIL |  | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 4 | 13.75 | 99.843 | 0 | 0
1BLTD1 | BALCARCE | TANDIL |  | 132 | 103.6 | 0 | 0 | 5 | 38.9833 | 99.555 | 0 | 0
1BL-VIV1 | BALCARCE | VIVORATA |  | 132 | 55.24 | 0 | 0 | 5 | 48.4167 | 99.4473 | 0 | 0
1BRA-CU1 | BRANDSEN | CHASCOMUS |  | 132 | 49.21 | 0 | 0 | 2 | 12.85 | 99.8533 | 0 | 0
1BRA-ME1 | BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 64.79 | 0 | 0 | 4 | 22.8333 | 99.7393 | 0 | 0
1BULP1 | BAHIA BLANCA URBANA | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV |  | 132 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 21.1667 | 99.7584 | 0 | 0
1BUPQ1 | BAHIA BLANCA URBANA | PETROQUIMICA |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 8 | 55.1833 | 99.3701 | 0 | 0
1CACO1 | CAMPANA | CORCEMAR |  | 132 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.9667 | 99.9205 | 0 | 0
1CAPX1 | CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.7667 | 99.9661 | 0 | 0
1CASD1 | CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CASK1 | CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CAVL1 | CAMPANA | VILLA LIA |  | 132 | 43 | 0 | 0 | 7 | 69.85 | 99.2026 | 0 | 0
1CBCD1 | CHACABUCO | CHACABUCO INDUSTRIAL |  | 132 | 15.9 | 0 | 0 | 2 | 16.5833 | 99.8107 | 0 | 0
1CCLF1 | CACHARI | LAS FLORES | 1 | 132 | 51.3 | 0 | 0 | 2 | 10.15 | 99.8841 | 0 | 0
1CCRU1 | CACHARI | RAUCH | 1 | 132 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 15.5167 | 99.8229 | 0 | 0
1CDSA1 | CHACABUCO INDUSTRIAL | SALTO |  | 132 | 48.6 | 2 | 3.15 | 16 | 121.95 | 98.5719 | 25.6 | 21.76
1CFIR1 | CORONEL PRINGLES | INDIO RICO | 1 | 132 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CFLA1 | CORONEL PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.5 | 1 | 6.4333 | 10 | 72.4833 | 99.0991 | 0 | 0
1CF-LGE1 | CORONEL PRINGLES | LA GENOVEVA |  | 132 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CGMH1 | CORONEL DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.5 | 0 | 0 | 3 | 26.75 | 99.6946 | 0 | 0
1CGTY1 | CORONEL DORREGO | TRES ARROYOS |  | 132 | 99 | 1 | 0.58333 | 4 | 41.0833 | 99.5244 | 0 | 0
1CH-LCA1 | CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CHND1 | CHAÑARES | NORTE DOS |  | 132 | 15.7 | 1 | 3.6667 | 11 | 55.7167 | 99.3221 | 0 | 0
1CHPQ1 | CHAÑARES | PETROQUIMICA |  | 132 | 15.7 | 0 | 0 | 16 | 115.2169 | 98.6847 | 0 | 0
1CIMD1 | CHIVILCOY | MERCEDES |  | 132 | 69.1 | 0 | 0 | 6 | 38.7333 | 99.5578 | 0 | 0
1CLGC1 | CHILLAR | GONZALES CHAVES | 1 | 132 | 89.14 | 1 | 1.5167 | 8 | 38.1333 | 99.5474 | 6.2 | 1.0333
1CLOL1 | CHILLAR | OLAVARRIA | 1 | 132 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMPX1 | CAMPANA 132 KV | PRAXAIR |  | 132 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMSD1 | CAMPANA 132 KV | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMZA1 | CAMPANA 132 KV | ZARATE |  | 132 | 9.4 | 1 | 19.55 | 8 | 86.35 | 98.7911 | 51.9 | 110.155
1CNPO1 | COLON | PERGAMINO |  | 132 | 52.7 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 99.8265 | 0 | 0
1CO-TOY1 | CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CPMH1 | CAMPANA TRES | MATHEU |  | 132 | 16.84 | 2 | 11.4833 | 3 | 26.8667 | 99.5622 | 0 | 0
1CPZA1 | CAMPANA TRES | ZARATE |  | 132 | 21.03 | 0 | 0 | 9 | 82.2167 | 99.0615 | 0 | 0
1CRPV1 | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 1 | 9.2333 | 1 | 8.7167 | 99.7951 | 0 | 0
1CUDO1 | CHASCOMUS | DOLORES |  | 132 | 90.23 | 0 | 0 | 9 | 69.3333 | 99.2085 | 0 | 0
1CUVR1 | CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.8 | 2 | 0.94306 | 6 | 44.0167 | 99.4868 | 7.2 | 5.64
1CVLN1 | CALERA AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.3 | 1 | 14.3667 | 5 | 16.1333 | 99.6518 | 0 | 0
1CVOA1 | CALERA AVELLANEDA | OLAVARRIA 132 KV |  | 132 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 15.1667 | 99.8269 | 0 | 0
1CZHE1 | CORONEL SUAREZ | HENDERSON |  | 132 | 126.9 | 2 | 47.0167 | 21 | 167.3833 | 97.5525 | 0 | 0
1CZPF1 | CORONEL SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 0 | 0 | 15 | 125.9667 | 98.562 | 0 | 0
1DOLM1 | DOLORES | LAS ARMAS |  | 132 | 88.2 | 1 | 0.33333 | 15 | 132.4333 | 98.4844 | 0 | 0
1DOSE1 | DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.6 | 1 | 0.16667 | 7 | 60.3833 | 99.3088 | 0 | 0
1EAPJ1 | EASTMAN | PROTISA |  | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1GCNE1 | GONZALES CHAVES | NECOCHEA |  | 132 | 138.86 | 3 | 3.0833 | 5 | 44.1667 | 99.4606 | 0 | 0
1GCTY1 | GONZALES CHAVES | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 1 | 0.13333 | 5 | 47.5667 | 99.4555 | 0 | 0
1GDLM1 | GENERAL MADARIAGA | LAS ARMAS |  | 132 | 64.4 | 1 | 33.1333 | 10 | 73.6833 | 98.7806 | 0 | 0
1GDVG1 | GENERAL MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35 | 1 | 3.6167 | 10 | 84.9 | 98.9895 | 0 | 0
1GLSN1 | GENERAL LAGOS | SAN NICOLAS |  | 132 | 13.6 | 2 | 17.95 | 3 | 27.9333 | 99.4762 | 0 | 0
1GPTL1 | GENERAL PICO | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 77.4 | 4 | 2.4206 | 5 | 37.1167 | 99.5487 | 0 | 0
1GT-PUA1 | GUATRACHE | PUAN |  | 132 | 64.11 | 0 | 0 | 10 | 79.4667 | 99.0928 | 0 | 0
1GVI-PH1 | GRAL. VILLEGAS | PEHUAJO |  | 132 | 150.18 | 1 | 2.5 | 1 | 11.0667 | 99.8451 | 0 | 0
1HEOL1 | HENDERSON | OLAVARRIA |  | 132 | 139.9 | 0 | 0 | 8 | 56.9833 | 99.3495 | 0 | 0
1HEPH1 | HENDERSON | PEHUAJO |  | 132 | 69.4 | 0 | 0 | 2 | 13.8833 | 99.8415 | 0 | 0
1HETL1 | HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 2 | 1.4333 | 5 | 44.9333 | 99.4707 | 0 | 0
1IMJU1 | IMSA | JUNIN |  | 132 | 13.5 | 1 | 1.6 | 2 | 11.5667 | 99.8497 | 0 | 0
1IMLI1 | IMSA | LINCOLN |  | 132 | 56.5 | 3 | 10.85 | 8 | 65.0667 | 99.1334 | 0 | 0
1JURF1 | JUNIN | ROJAS |  | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 9 | 70.15 | 99.1992 | 0 | 0
1LAI-SN1 | LAMINADOS INDUSTRIALES | SAN NICOLAS |  | 132 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LALT1 | LAPRIDA | LA PAMPITA |  | 132 | 72.2 | 2 | 10.45 | 4 | 31.8 | 99.5177 | 48 | 334.4
1LDLJ1 | LUJAN DOS | LUJAN |  | 132 | 9.02 | 0 | 0 | 7 | 66.4667 | 99.2412 | 0 | 0
1LD-MAL1 | LUJAN DOS | MALVINAS |  | 132 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 19.4 | 99.7785 | 0 | 0
1LFRO1 | LAS FLORES | ROSAS | 1 | 132 | 28.4 | 0 | 0 | 3 | 2.7667 | 99.9684 | 0 | 0
1LFSB1 | LAS FLORES | SALADILLO |  | 132 | 76.3 | 2 | 24.95 | 2 | 16.55 | 99.5263 | 0 | 0
1LJ-MAL1 | LUJAN | MALVINAS |  | 132 | 16.5 | 1 | 9.5167 | 7 | 66.6167 | 99.1309 | 0 | 0
1LJMD1 | LUJAN | MERCEDES |  | 132 | 41.3 | 3 | 20 | 6 | 52.5333 | 99.172 | 0 | 0
1LMTD1 | LAS ARMAS | TANDIL |  | 132 | 122.2 | 1 | 0.4 | 8 | 64.5667 | 99.2584 | 0 | 0
1LNOL1 | LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 0 | 0 | 7 | 40.3 | 99.54 | 0 | 0
1LOMJ1 | LAS TONINAS | MAR DE AJO |  | 132 | 29.57 | 0 | 0 | 14 | 115.7333 | 98.6788 | 0 | 0
1LOSE1 | LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 14.6 | 1 | 2.8667 | 5 | 37.2667 | 99.5419 | 0 | 0
1LPPV1 | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | PUNTA ALTA |  | 132 | 25 | 1 | 4.55 | 8 | 48.3167 | 99.3965 | 0 | 0
1LSPJ1 | LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LSSH1 | LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 0 | 0 | 2 | 16.3 | 99.8139 | 0 | 0
1LSZA1 | LAS PALMAS | ZARATE |  | 132 | 8.7 | 1 | 0.66667 | 4 | 55.9333 | 99.3539 | 0 | 0
1LTOL1 | LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 2 | 10.0833 | 0 | 0 | 99.8849 | 27 | 97.65
1MBU-PL1 | MAYOR BURATOVICH | PEDRO LURO |  | 132 | 36.88 | 0 | 0 | 5 | 20.0667 | 99.7709 | 0 | 0
1MERO1 | MONTE | ROSAS | 1 | 132 | 58.4 | 1 | 0.25 | 3 | 17.35 | 99.7991 | 0 | 0
1MJPM1 | MAR DE AJO | PINAMAR |  | 132 | 46.4 | 0 | 0 | 5 | 43.2833 | 99.5059 | 0 | 0
1MP-MPI1 | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL |  | 132 | 5.7 | 0 | 0 | 3 | 21.4833 | 99.7548 | 0 | 0
1MPI-MR1 | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | MIRAMAR |  | 132 | 38.39 | 0 | 0 | 2 | 14.8667 | 99.8303 | 0 | 0
1MP-VIV3 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.384 | 1 | 7.55 | 5 | 36.05 | 99.5023 | 0 | 0
1MP-VIV4 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 4 | 132 | 36.66 | 0 | 0 | 3 | 29.7333 | 99.6606 | 0 | 0
1MRD-NE1 | MIRAMAR DOS | NECOCHEA |  | 132 | 70.97 | 1 | 0.36667 | 5 | 35.8167 | 99.5869 | 0 | 0
1MR-MRD1 | MIRAMAR | MIRAMAR DOS |  | 132 | 32.642 | 1 | 15.95 | 7 | 57.1833 | 99.1651 | 0 | 0
1NETD1 | NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 2.3833 | 14 | 116.5 | 98.6429 | 0 | 0
1NE-VIV1 | NECOCHEA | VIVORATA |  | 132 | 171.731 | 3 | 0.53333 | 4 | 30.7 | 99.6435 | 0 | 0
1NURA1 | SAN NICOLAS URBANA | RAMALLO |  | 132 | 12.86 | 0 | 0 | 6 | 28.4667 | 99.675 | 0 | 0
1NUSN1 | SAN NICOLAS URBANA | SAN NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 8 | 39.9833 | 99.5436 | 0 | 0
1NWRO1 | NEWTON | ROSAS | 1 | 132 | 11 | 0 | 0 | 5 | 29.3167 | 99.6653 | 0 | 0
1OAOL1 | OLAVARRIA 132 KV | OLAVARRIA |  | 132 | 35.59 | 0 | 0 | 3 | 26.6167 | 99.6962 | 0 | 0
1OL-TER1 | OLAVARRIA | LOS TEROS |  | 132 | 73.2 | 6 | 8.05 | 2 | 15.1 | 99.7357 | 0 | 0
1PFTO1 | PIGUE | TORNQUIST |  | 132 | 55 | 0 | 0 | 1 | 9.7833 | 99.8883 | 0 | 0
1PKVE1 | PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.7 | 3 | 3.2797 | 4 | 30.9333 | 99.6094 | 0 | 0
1PK-VIL1 | PATAGONES | VILLALONGA |  | 132 | 93.7 | 0 | 0 | 5 | 37.6333 | 99.5704 | 0 | 0
1PL-VIL1 | PEDRO LURO | VILLALONGA |  | 132 | 56.9 | 0 | 0 | 2 | 17.3 | 99.8025 | 0 | 0
1PMVA1 | PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1PORA1 | PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 66.8 | 0 | 0 | 5 | 23.8 | 99.7283 | 0 | 0
1PORF1 | PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 36 | 0 | 0 | 3 | 25.9667 | 99.7036 | 0 | 0
1PO-SNO1 | PERGAMINO | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 5.6667 | 99.9353 | 0 | 0
1PQPR1 | PETROQUIMICA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1PSSH1 | PAPEL PRENSA | SAN PEDRO |  | 132 | 10.9 | 0 | 0 | 3 | 13.8333 | 99.8421 | 0 | 0
1PUA-PF1 | PUAN | PIGUE |  | 132 | 37.92 | 3 | 26.0833 | 6 | 45.35 | 99.1846 | 19 | 19.2667
1RARN1 | RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 | 0 | 0 | 1 | 8.2833 | 99.9054 | 0 | 0
1RA-SID1 | RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1RNSH1 | RAMALLO INDUSTRIAL | SAN PEDRO |  | 132 | 58 | 1 | 0.33333 | 3 | 24.6167 | 99.7152 | 0 | 0
1SID-SN1 | SIDERAR | SAN NICOLAS |  | 132 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 4.6333 | 99.9471 | 0 | 0
1SN-SNO1 | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 15.7 | 0 | 0 | 4 | 29.5833 | 99.6623 | 0 | 0
1TD-TER1 | TANDIL | LOS TEROS |  | 132 | 60 | 2 | 73.7167 | 6 | 60.7119 | 98.4654 | 521.3 | 756.8986
1TO-TPI1 | TORNQUIST | TRES PICOS |  | 132 | 29.37 | 0 | 0 | 1 | 9.8667 | 99.8874 | 0 | 0
1TOY-ZA1 | TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1168 | 0 | 0 | 4 | 86.3 | 99.0148 | 0 | 0
1VAVG1 | VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 13.38 | 0 | 0 | 1 | 8.0833 | 99.9077 | 0 | 0
2BGHE1 | BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 3 | 1.75 | 4 | 26.0833 | 99.6823 | 0 | 0
6AACT1 | SAN ANTONIO DE ARECO | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.5 | 2 | 15.5333 | 17 | 136.7333 | 98.2618 | 8 | 5.6
6AALJ1 | SAN ANTONIO DE ARECO | LUJAN |  | 66 | 49.8 | 0 | 0 | 10 | 77.7833 | 99.1121 | 0 | 0
6ASCT1 | ARRECIFES | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.9 | 1 | 2.3 | 44 | 391.5333 | 95.5042 | 0 | 0
6ASPO1 | ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.8 | 2 | 1.7833 | 5 | 60.5833 | 99.2881 | 7.8 | 3.12
6BGNJ1 | BRAGADO | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 60.94 | 1 | 5.3667 | 5 | 31.7 | 99.5769 | 0 | 0
6CJNJ1 | CARLOS CASARES | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 46.8 | 1 | 16.5833 | 6 | 46.1667 | 99.2837 | 0 | 0
6CJPH1 | CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.1 | 1 | 7.3167 | 6 | 54.1333 | 99.2985 | 0 | 0
6PHTL1 | PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.1 | 4 | 57.3 | 18 | 171.8167 | 97.3845 | 0 | 0
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
INTERCONEXIÓN ATLÁNTICA
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1VG-VIV1 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 2 | 0.36667 | 5 | 36.7667 | 99.5761 | 0 | 0
1VG-VIV2 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 4 | 30.7 | 99.6495 | 0 | 0
1MP-VIV1 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.76 | 0 | 0 | 3 | 26.2667 | 99.7002 | 0 | 0
1MP-VIV2 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.8 | 0 | 0 | 4 | 35.1333 | 99.5989 | 0 | 0

## Tabla 4-23
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2023
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1AATE1 | SAN ANTONIO DE ARECO | "T" A 1CAVL1 |  | 132 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | 62.95 | 99.2814 | 0 | 0
1ATZA1 | ATUCHA | ZARATE |  | 132 | 22.1 | 1 | 66.6833 | 1 | 133.5667 | 97.714 | 0 | 0
1AZCC1 | AZUL | CACHARI | 1 | 132 | 55.7 | 1 | 0.55 | 5 | 37.0667 | 99.5706 | 20.8 | 14.21
1AZOL1 | AZUL | OLAVARRIA |  | 132 | 51.4 | 2 | 14.2167 | 5 | 30.6667 | 99.4876 | 248.6 | 20.51
1BB-BHO1 | BAHÍA BLANCA | BAJO HONDO |  | 132 | 27.6 | 1 | 11.4667 | 3 | 15.2833 | 99.6946 | 0 | 0
1BB-COR1 | BAHIA BLANCA | CORTI |  | 132 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 5.0167 | 99.9427 | 0 | 0
1BB-LGE1 | BAHÍA BLANCA | LA GENOVEVA |  | 132 | 15.16 | 2 | 174.3833 | 2 | 16.3 | 97.8232 | 0 | 0
1BB-MBU1 | BAHIA BLANCA | MAYOR BURATOVICH |  | 132 | 108.33 | 2 | 6.65 | 5 | 44.8167 | 99.4125 | 42.8 | 96.28
1BBND1 | BAHIA BLANCA | NORTE DOS |  | 132 | 19 | 1 | 17.55 | 8 | 51.7667 | 99.2087 | 39 | 150.8
1BBPQ1 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 1 | 22.15 | 12 | 100.6667 | 98.598 | 0 | 0
1BBPQ2 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 1 | 66.2 | 3 | 23.6 | 98.9749 | 0 | 0
1BBPQ3 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA |  | 132 | 29.8 | 1 | 3.65 | 2 | 13.1833 | 99.8078 | 117 | 427.05
1BBPV1 | BAHIA BLANCA | PUNTA ALTA |  | 132 | 24.1 | 1 | 97.2167 | 9 | 53.2833 | 98.282 | 3 | 70.45
1BB-TPI1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS |  | 132 | 47.93 | 1 | 118.6667 | 4 | 35.0333 | 98.2454 | 11 | 76.27
1BB-TPO1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS OESTE | 1 | 132 | 48.23 | 3 | 19.7167 | 3 | 17.35 | 99.5769 | 0 | 0
1BDPS1 | BARADERO | PAPEL PRENSA |  | 132 | 24 | 0 | 0 | 2 | 21.0667 | 99.7595 | 0 | 0
1BGCB1 | BRAGADO | CHACABUCO |  | 132 | 60.6 | 2 | 3.05 | 5 | 26.5667 | 99.6619 | 83.8 | 114.91
1BGCI1 | BRAGADO | CHIVILCOY |  | 132 | 49 | 0 | 0 | 9 | 73.2 | 99.1644 | 0 | 0
1BGLI1 | BRAGADO | LINCOLN |  | 132 | 109.4 | 1 | 1.0667 | 5 | 26.2833 | 99.6878 | 15 | 5.5
1BGSB1 | BRAGADO | SALADILLO |  | 132 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BHO-MH1 | BAJO HONDO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 62.4 | 0 | 0 | 2 | 13.0167 | 99.8514 | 0 | 0
1BK-BKD1 | BARKER | BARKER DOS |  | 132 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BKD-OL1 | BARKER DOS | OLAVARRIA |  | 132 | 125.9 | 2 | 11.8 | 3 | 19.6833 | 99.6406 | 0 | 0
1BKTD1 | BARKER | TANDIL |  | 132 | 47.7 | 2 | 5.3333 | 3 | 18.3167 | 99.73 | 4.9 | 3.76
1BLTD1 | BALCARCE | TANDIL |  | 132 | 103.6 | 1 | 8.3667 | 4 | 35.3667 | 99.5008 | 0 | 0
1BL-VIV1 | BALCARCE | VIVORATA |  | 132 | 55.24 | 0 | 0 | 7 | 72.1167 | 99.1768 | 0 | 0
1BRA-CU1 | BRANDSEN | CHASCOMUS |  | 132 | 49.21 | 0 | 0 | 4 | 35.7 | 99.5925 | 0 | 0
1BRA-ME1 | BRANDSEN | MONTE |  | 132 | 64.79 | 0 | 0 | 5 | 43.1167 | 99.5078 | 0 | 0
1BULP1 | BAHIA BLANCA URBANA | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV |  | 132 | 1.9 | 1 | 1.0833 | 7 | 44.3167 | 99.4817 | 0 | 0
1BUPQ1 | BAHIA BLANCA URBANA | PETROQUIMICA |  | 132 | 3.2 | 1 | 20.9333 | 8 | 54.7833 | 99.1357 | 25 | 523.33
1CACO1 | CAMPANA | CORCEMAR |  | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CAPX1 | CAMPANA | PRAXAIR |  | 132 | 6.1 | 0 | 0 | 8 | 90.8 | 98.9635 | 0 | 0
1CASD1 | CAMPANA | SIDERCA 0 |  | 132 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CASK1 | CAMPANA | SIDERCA 1 |  | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CAVL1 | CAMPANA | VILLA LIA |  | 132 | 43 | 1 | 0.46667 | 4 | 36.5833 | 99.5771 | 0 | 0
1CBCD1 | CHACABUCO | CHACABUCO INDUSTRIAL |  | 132 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CCLF1 | CACHARI | LAS FLORES | 1 | 132 | 51.3 | 0 | 0 | 6 | 33.1833 | 99.6212 | 0 | 0
1CCRU1 | CACHARI | RAUCH | 1 | 132 | 19.6 | 0 | 0 | 1 | 7.7833 | 99.9111 | 0 | 0
1CDSA1 | CHACABUCO INDUSTRIAL | SALTO |  | 132 | 48.6 | 1 | 1.0833 | 0 | 0 | 99.9876 | 19.5 | 26
1CFIR1 | CORONEL PRINGLES | INDIO RICO | 1 | 132 | 44.4 | 0 | 0 | 7 | 55 | 99.3721 | 0 | 0
1CFLA1 | CORONEL PRINGLES | LAPRIDA |  | 132 | 71.5 | 1 | 15.2167 | 13 | 125.2 | 98.3971 | 0 | 0
1CF-LGE1 | CORONEL PRINGLES | LA GENOVEVA |  | 132 | 87.01 | 1 | 7.2333 | 2 | 15.4833 | 99.7407 | 0 | 0
1CGMH1 | CORONEL DORREGO | MONTE HERMOSO |  | 132 | 35.5 | 0 | 0 | 2 | 16.8667 | 99.8075 | 0 | 0
1CGTY1 | CORONEL DORREGO | TRES ARROYOS |  | 132 | 99 | 4 | 17.8833 | 9 | 66.4833 | 99.0369 | 0 | 0
1CH-LCA1 | CHAÑARES | LA CASTELLANA |  | 132 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CHND1 | CHAÑARES | NORTE DOS |  | 132 | 15.7 | 0 | 0 | 16 | 128.6167 | 98.5318 | 0 | 0
1CHPQ1 | CHAÑARES | PETROQUIMICA |  | 132 | 15.7 | 1 | 3.8833 | 43 | 400.8333 | 95.3799 | 15 | 58.25
1CIMD1 | CHIVILCOY | MERCEDES |  | 132 | 69.1 | 1 | 13.7 | 25 | 152.5667 | 98.102 | 0 | 0
1CLGC1 | CHILLAR | GONZALES CHAVES | 1 | 132 | 89.14 | 0 | 0 | 6 | 37.4 | 99.5731 | 0 | 0
1CLOL1 | CHILLAR | OLAVARRIA | 1 | 132 | 73.43 | 2 | 3.95 | 2 | 13.45 | 99.8014 | 0 | 0
1CMPX1 | CAMPANA 132 KV | PRAXAIR |  | 132 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 57.8167 | 99.34 | 0 | 0
1CMSD1 | CAMPANA 132 KV | SIDERCA 0 |  | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMZA1 | CAMPANA 132 KV | ZARATE |  | 132 | 9.4 | 0 | 0 | 5 | 77.75 | 99.1124 | 0 | 0
1CNPO1 | COLON | PERGAMINO |  | 132 | 52.7 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 99.9089 | 0 | 0
1CO-TOY1 | CORCEMAR | TOYOTA |  | 132 | 2.9351 | 0 | 0 | 1 | 7.5667 | 99.9136 | 0 | 0
1CPMH1 | CAMPANA TRES | MATHEU |  | 132 | 16.84 | 1 | 26.5167 | 7 | 52.6833 | 99.0959 | 0 | 0
1CPZA1 | CAMPANA TRES | ZARATE |  | 132 | 21.03 | 1 | 0.13333 | 15 | 232.8333 | 97.3406 | 0 | 0
1CRPV1 | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA |  | 132 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 99.6804 | 0 | 0
1CUDO1 | CHASCOMUS | DOLORES |  | 132 | 90.23 | 1 | 0.61667 | 5 | 34.6 | 99.598 | 0 | 0
1CUVR1 | CHASCOMUS | VERONICA |  | 132 | 70.8 | 1 | 1.3167 | 10 | 91.8333 | 98.9366 | 0 | 0
1CVLN1 | CALERA AVELLANEDA | LOMA NEGRA |  | 132 | 5.3 | 0 | 0 | 4 | 22.25 | 99.746 | 0 | 0
1CVOA1 | CALERA AVELLANEDA | OLAVARRIA 132 KV |  | 132 | 6.3 | 0 | 0 | 3 | 17.3167 | 99.8023 | 0 | 0
1CZHE1 | CORONEL SUAREZ | HENDERSON |  | 132 | 126.9 | 2 | 2.0667 | 6 | 47.3 | 99.4365 | 0 | 0
1CZPF1 | CORONEL SUAREZ | PIGUE |  | 132 | 47.6 | 0 | 0 | 10 | 92.05 | 98.9492 | 0 | 0
1DOLM1 | DOLORES | LAS ARMAS |  | 132 | 88.2 | 0 | 0 | 7 | 57.1 | 99.3482 | 0 | 0
1DOSE1 | DOLORES | SAN CLEMENTE |  | 132 | 102.6 | 0 | 0 | 5 | 47.7167 | 99.4553 | 0 | 0
1EAPJ1 | EASTMAN | PROTISA |  | 132 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.65 | 99.8328 | 0 | 0
1GCNE1 | GONZALES CHAVES | NECOCHEA |  | 132 | 138.86 | 1 | 0.18333 | 13 | 116.5833 | 98.667 | 0 | 0
1GCTY1 | GONZALES CHAVES | TRES ARROYOS |  | 132 | 40.22 | 3 | 4.1667 | 11 | 90.9167 | 98.9146 | 0 | 0
1GDLM1 | GENERAL MADARIAGA | LAS ARMAS |  | 132 | 64.4 | 0 | 0 | 12 | 114.2167 | 98.6962 | 0 | 0
1GDVG1 | GENERAL MADARIAGA | VILLA GESELL |  | 132 | 35 | 0 | 0 | 15 | 128.5333 | 98.5327 | 0 | 0
1GLSN1 | GENERAL LAGOS | SAN NICOLAS |  | 132 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1GPTL1 | GENERAL PICO | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 77.4 | 1 | 14.1 | 2 | 15.35 | 99.6638 | 0 | 0
1GT-PUA1 | GUATRACHE | PUAN |  | 132 | 64.11 | 0 | 0 | 10 | 80.3833 | 99.0824 | 0 | 0
1GVI-PH1 | GRAL. VILLEGAS | PEHUAJO |  | 132 | 150.18 | 0 | 0 | 5 | 37.9833 | 99.5664 | 0 | 0
1HEOL1 | HENDERSON | OLAVARRIA |  | 132 | 139.9 | 0 | 0 | 5 | 40.65 | 99.536 | 0 | 0
1HEPH1 | HENDERSON | PEHUAJO |  | 132 | 69.4 | 1 | 2.9 | 1 | 29.6 | 99.629 | 0 | 0
1HETL1 | HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN |  | 132 | 105.4 | 1 | 7.6833 | 2 | 17.55 | 99.7119 | 0 | 0
1IMJU1 | IMSA | JUNIN |  | 132 | 13.5 | 0 | 0 | 9 | 62.35 | 99.2882 | 0 | 0
1IMLI1 | IMSA | LINCOLN |  | 132 | 56.5 | 0 | 0 | 16 | 102.7833 | 98.8267 | 0 | 0
1JURF1 | JUNIN | ROJAS |  | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 13 | 93.0667 | 98.9376 | 0 | 0
1LAI-SN1 | LAMINADOS INDUSTRIALES | SAN NICOLAS |  | 132 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LALT1 | LAPRIDA | LA PAMPITA |  | 132 | 72.2 | 0 | 0 | 9 | 70.1333 | 99.1994 | 0 | 0
1LDLJ1 | LUJAN DOS | LUJAN |  | 132 | 9.02 | 1 | 2.9 | 7 | 67.9167 | 99.1916 | 0 | 0
1LD-MAL1 | LUJAN DOS | MALVINAS |  | 132 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LFRO1 | LAS FLORES | ROSAS | 1 | 132 | 28.4 | 2 | 11.05 | 7 | 39.45 | 99.4235 | 0 | 0
1LFSB1 | LAS FLORES | SALADILLO |  | 132 | 76.3 | 0 | 0 | 13 | 84.3833 | 99.0367 | 0 | 0
1LJ-MAL1 | LUJAN | MALVINAS |  | 132 | 16.5 | 2 | 17.55 | 6 | 120.8833 | 98.4197 | 0 | 0
1LJMD1 | LUJAN | MERCEDES |  | 132 | 41.3 | 7 | 23.6667 | 1 | 6.85 | 99.6516 | 0 | 0
1LMTD1 | LAS ARMAS | TANDIL |  | 132 | 122.2 | 0 | 0 | 8 | 66.2833 | 99.2433 | 0 | 0
1LNOL1 | LOMA NEGRA | OLAVARRIA |  | 132 | 51.51 | 1 | 2.4 | 7 | 48.4 | 99.4201 | 0 | 0
1LOMJ1 | LAS TONINAS | MAR DE AJO |  | 132 | 29.57 | 0 | 0 | 23 | 179.3833 | 97.9522 | 0 | 0
1LOSE1 | LAS TONINAS | SAN CLEMENTE |  | 132 | 14.6 | 0 | 0 | 5 | 37.5 | 99.5719 | 0 | 0
1LPPV1 | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | PUNTA ALTA |  | 132 | 25 | 1 | 23.5333 | 6 | 48.3333 | 99.1796 | 0 | 0
1LSPJ1 | LAS PALMAS | PROTISA |  | 132 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LSSH1 | LAS PALMAS | SAN PEDRO |  | 132 | 67.3 | 0 | 0 | 7 | 52.0667 | 99.4056 | 0 | 0
1LSZA1 | LAS PALMAS | ZARATE |  | 132 | 8.7 | 0 | 0 | 4 | 21.2333 | 99.7576 | 0 | 0
1LTOL1 | LA PAMPITA | OLAVARRIA |  | 132 | 27.5 | 0 | 0 | 6 | 43.85 | 99.4994 | 0 | 0
1MBU-PL1 | MAYOR BURATOVICH | PEDRO LURO |  | 132 | 36.88 | 0 | 0 | 1 | 5.9167 | 99.9325 | 0 | 0
1MERO1 | MONTE | ROSAS | 1 | 132 | 58.4 | 1 | 0.2 | 5 | 42.35 | 99.5143 | 0 | 0
1MJPM1 | MAR DE AJO | PINAMAR |  | 132 | 46.4 | 0 | 0 | 7 | 55.6667 | 99.3645 | 0 | 0
1MP-MPI1 | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL |  | 132 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 39.0833 | 99.5538 | 0 | 0
1MPI-MR1 | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | MIRAMAR |  | 132 | 38.39 | 1 | 5.25 | 6 | 55.5333 | 99.3061 | 0 | 0
1MP-VIV3 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.384 | 0 | 0 | 8 | 60.7667 | 99.3063 | 0 | 0
1MP-VIV4 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 4 | 132 | 36.66 | 0 | 0 | 3 | 26.6 | 99.6963 | 0 | 0
1MRD-NE1 | MIRAMAR DOS | NECOCHEA |  | 132 | 70.97 | 0 | 0 | 9 | 78.0667 | 99.1088 | 0 | 0
1MR-MRD1 | MIRAMAR | MIRAMAR DOS |  | 132 | 32.642 | 2 | 4.8667 | 10 | 75.0833 | 99.0873 | 0 | 0
1NETD1 | NECOCHEA | TANDIL |  | 132 | 149.2 | 1 | 0.35 | 4 | 37.95 | 99.5628 | 0 | 0
1NE-VIV1 | NECOCHEA | VIVORATA |  | 132 | 171.731 | 0 | 0 | 12 | 473.4167 | 94.5957 | 0 | 0
1NURA1 | SAN NICOLAS URBANA | RAMALLO |  | 132 | 12.86 | 0 | 0 | 7 | 64.0333 | 99.269 | 0 | 0
1NUSN1 | SAN NICOLAS URBANA | SAN NICOLAS |  | 132 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 29.2667 | 99.6659 | 0 | 0
1NWRO1 | NEWTON | ROSAS | 1 | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1OAOL1 | OLAVARRIA 132 KV | OLAVARRIA |  | 132 | 35.59 | 0 | 0 | 5 | 38.85 | 99.5565 | 0 | 0
1OL-TER1 | OLAVARRIA | LOS TEROS |  | 132 | 73.2 | 1 | 45.6833 | 5 | 36.3333 | 99.0637 | 0 | 0
1PFTO1 | PIGUE | TORNQUIST |  | 132 | 55 | 2 | 7.1833 | 9 | 71.9667 | 99.0965 | 0 | 0
1PKVE1 | PATAGONES | VIEDMA |  | 132 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 24.2333 | 99.7234 | 5 | 2.17
1PK-VIL1 | PATAGONES | VILLALONGA |  | 132 | 93.7 | 0 | 0 | 6 | 52.5833 | 99.3997 | 0 | 0
1PL-VIL1 | PEDRO LURO | VILLALONGA |  | 132 | 56.9 | 0 | 0 | 3 | 28.1167 | 99.679 | 0 | 0
1PMVA1 | PINAMAR | VALERIA DEL MAR |  | 132 | 7.02 | 0 | 0 | 1 | 9.8333 | 99.8877 | 0 | 0
1PORA1 | PERGAMINO | RAMALLO |  | 132 | 66.8 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 99.629 | 0 | 0
1PORF1 | PERGAMINO | ROJAS |  | 132 | 36 | 2 | 18.85 | 2 | 18.1833 | 99.5772 | 0 | 0
1PO-SNO1 | PERGAMINO | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 55.6 | 0 | 0 | 4 | 35.0833 | 99.5995 | 0 | 0
1PQPR1 | PETROQUIMICA | PROFERTIL |  | 132 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 205.75 | 97.6513 | 0 | 0
1PSSH1 | PAPEL PRENSA | SAN PEDRO |  | 132 | 10.9 | 1 | 0.71667 | 1 | 10.05 | 99.8771 | 54.9 | 59.76
1PF-PUA1 | PUAN | PIGUE |  | 132 | 37.92 | 0 | 0 | 8 | 66.4167 | 99.2418 | 0 | 0
1RARN1 | RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL |  | 132 | 17.66 | 1 | 0.53333 | 4 | 16.6333 | 99.804 | 0 | 0
1RA-SID1 | RAMALLO | SIDERAR |  | 132 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 7.7833 | 99.9111 | 0 | 0
1RNSH1 | RAMALLO INDUSTRIAL | SAN PEDRO |  | 132 | 58 | 1 | 0.18333 | 7 | 55.2 | 99.3678 | 0 | 0
1SID-SN1 | SIDERAR | SAN NICOLAS |  | 132 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 32.4333 | 99.6298 | 0 | 0
1SN-SNO1 | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS OESTE |  | 132 | 15.7 | 0 | 0 | 2 | 11.5167 | 99.8685 | 0 | 0
1TD-TER1 | TANDIL | LOS TEROS |  | 132 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1TO-TPI1 | TORNQUIST | TRES PICOS |  | 132 | 29.37 | 1 | 0.36667 | 2 | 12.6833 | 99.851 | 0 | 0
1TOY-ZA1 | TOYOTA | ZARATE |  | 132 | 4.1168 | 0 | 0 | 3 | 44.9667 | 99.4867 | 0 | 0
1VAVG1 | VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL |  | 132 | 13.38 | 1 | 0.6 | 2 | 17.0167 | 99.7989 | 0 | 0
2BGHE1 | BRAGADO | HENDERSON |  | 220 | 177 | 1 | 0.45 | 6 | 46.3 | 99.4663 | 0 | 0
6AACT1 | SAN ANTONIO DE ARECO | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.5 | 0 | 0 | 33 | 287.7 | 96.7158 | 0 | 0
6AALJ1 | SAN ANTONIO DE ARECO | LUJAN |  | 66 | 49.8 | 2 | 93.1667 | 17 | 141.75 | 97.3183 | 0 | 0
6ASCT1 | ARRECIFES | CAPITAN SARMIENTO |  | 66 | 31.9 | 0 | 0 | 26 | 255.7833 | 97.0801 | 0 | 0
6ASPO1 | ARRECIFES | PERGAMINO |  | 66 | 43.8 | 1 | 0.36667 | 12 | 91.7667 | 98.9482 | 16.1 | 8.32
6BGNJ1 | BRAGADO | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 60.94 | 0 | 0 | 10 | 75.85 | 99.1341 | 0 | 0
6CJNJ1 | CARLOS CASARES | NUEVE DE JULIO |  | 66 | 46.8 | 0 | 0 | 7 | 61.7167 | 99.2955 | 0 | 0
6CJPH1 | CARLOS CASARES | PEHUAJO |  | 66 | 53.1 | 2 | 11.25 | 9 | 73.9667 | 99.0272 | 15.2 | 28.2
6PHTL1 | PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN |  | 66 | 80.1 | 2 | 3.15 | 26 | 177.7 | 97.9355 | 0 | 0
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
INTERCONEXIÓN ATLÁNTICA
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1VG-VIV1 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | 99.7854 | 0 | 0
1VG-VIV2 | VILLA GESELL | VIVORATA |  | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 3 | 25.1833 | 99.7125 | 0 | 0
1MP-VIV1 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1MP-VIV2 | MAR DEL PLATA | VIVORATA |  | 132 | 36.8 | 0 | 0 | 4 | 32.8167 | 99.6254 | 0 | 0

## Tabla 4-24
Salidas forzadas y programadas por línea - Año 2024
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1AATE1 | SAN ANTONIO DE ARECO | "T" A 1CAVL1 | 0 | 132 | 18.4 | 0 | 0 | 4 | 35.3756 | 99.5962 | 0 | 0
1ATZA1 | ATUCHA | ZARATE | 0 | 132 | 22.1 | 0 | 0 | 4 | 30.2953 | 99.6542 | 0 | 0
1AZCC1 | AZUL | CACHARI | 1 | 132 | 55.7 | 0 | 0 | 7 | 53.2911 | 99.3917 | 0 | 0
1AZOL1 | AZUL | OLAVARRIA | 0 | 132 | 51.4 | 0 | 0 | 2 | 16.5553 | 99.811 | 0 | 0
1BB-BHO1 | BAHÍA BLANCA | BAJO HONDO | 0 | 132 | 27.6 | 2 | 6.2167 | 5 | 33.3792 | 99.548 | 10.6 | 6.0832
1BB-COR1 | BAHIA BLANCA | CORTI | 0 | 132 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 9.2167 | 99.8948 | 0 | 0
1BB-LGE1 | BAHÍA BLANCA | LA GENOVEVA | 0 | 132 | 15.16 | 1 | 7.5 | 7 | 58.6833 | 99.2445 | 0 | 0
1BB-MBU1 | BAHIA BLANCA | MAYOR BURATOVICH | 0 | 132 | 108.33 | 1 | 9.8333 | 4 | 33.5175 | 99.5051 | 28 | 11.5033
1BB-TPI1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS | 0 | 132 | 47.93 | 1 | 1.2 | 10 | 85.9564 | 99.0051 | 45 | 42.9
1BB-TPO1 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS OESTE | 1 | 132 | 48.23 | 0 | 0 | 2 | 18.2161 | 99.7921 | 0 | 0
1BB-TPO2 | BAHIA BLANCA | TRES PICOS OESTE | 2 | 132 | 48.23 | 0 | 0 | 3 | 26.5564 | 99.6968 | 0 | 0
1BBND1 | BAHIA BLANCA | NORTE DOS | 0 | 132 | 19 | 0 | 0 | 9 | 78.1606 | 99.1078 | 0 | 0
1BBPQ1 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA | 0 | 132 | 29.8 | 2 | 13.5703 | 6 | 41.45 | 99.3719 | 0 | 0
1BBPQ2 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA | 0 | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 4 | 29.6764 | 99.6612 | 0 | 0
1BBPQ3 | BAHIA BLANCA | PETROQUIMICA | 0 | 132 | 29.8 | 0 | 0 | 9 | 63.6639 | 99.2732 | 0 | 0
1BBPV1 | BAHIA BLANCA | PUNTA ALTA | 0 | 132 | 24.1 | 1 | 0.83333 | 11 | 99.8667 | 98.8505 | 4.3 | 3.87
1BDPS1 | BARADERO | PAPEL PRENSA | 0 | 132 | 24 | 2 | 1.215 | 2 | 15.6333 | 99.8077 | 0 | 0
1BGCB1 | BRAGADO | CHACABUCO | 0 | 132 | 60.6 | 2 | 0.98333 | 3 | 19.0431 | 99.7714 | 52 | 31.3
1BGCI1 | BRAGADO | CHIVILCOY | 0 | 132 | 49 | 0 | 0 | 4 | 17.3667 | 99.8018 | 0 | 0
1BGLI1 | BRAGADO | LINCOLN | 0 | 132 | 109.4 | 2 | 3.75 | 7 | 50.9317 | 99.3758 | 34.2 | 62.9711
1BGVM1 | BRAGADO | VEINTICINCO DE MAYO | 0 | 132 | 56.55 | 1 | 10.7167 | 8 | 47.0239 | 99.3409 | 0 | 0
1BHO-MH1 | BAJO HONDO | MONTE HERMOSO | 0 | 132 | 62.4 | 1 | 0.41806 | 4 | 159.8167 | 98.1708 | 0 | 0
1BK-BKD1 | BARKER | BARKER DOS | 0 | 132 | 13.2 | 1 | 0.2 | 2 | 15.3667 | 99.8223 | 0 | 0
1BKD-OL1 | BARKER DOS | OLAVARRIA | 0 | 132 | 129.27 | 3 | 28.3358 | 4 | 31.1167 | 99.3213 | 0 | 0
1BKTD1 | BARKER | TANDIL | 0 | 132 | 47.7 | 0 | 0 | 2 | 14.65 | 99.8328 | 0 | 0
1BL-VIV1 | BALCARCE | VIVORATA | 0 | 132 | 55.24 | 0 | 0 | 4 | 78.1667 | 99.1077 | 0 | 0
1BLTD1 | BALCARCE | TANDIL | 0 | 132 | 103.6 | 2 | 11.8 | 8 | 118.6314 | 98.5111 | 0 | 0
1BOL-HE1 | BOLIVAR | HENDERSON | 0 | 132 | 57.6 | 0 | 0 | 7 | 44.6056 | 99.4908 | 0 | 0
1BOL-OL1 | BOLIVAR | OLAVARRIA | 0 | 132 | 170.9 | 2 | 5.8167 | 11 | 110.5286 | 98.6719 | 0 | 0
1BOLLCH1 | BOLIVAR | LA CHINA | 1 | 132 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BRA-CU1 | BRANDSEN | CHASCOMUS | 0 | 132 | 49.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1BRA-ME1 | BRANDSEN | MONTE | 0 | 132 | 64.79 | 0 | 0 | 7 | 49.5333 | 99.4346 | 0 | 0
1BULP1 | BAHIA BLANCA URBANA | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | 0 | 132 | 1.9 | 0 | 0 | 4 | 22.7278 | 99.7406 | 0 | 0
1BUPQ1 | BAHIA BLANCA URBANA | PETROQUIMICA | 0 | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 5 | 45.3 | 99.4829 | 0 | 0
1CACO1 | CAMPANA | CORCEMAR | 0 | 132 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.9261 | 99.8981 | 0 | 0
1CAPX1 | CAMPANA | PRAXAIR | 0 | 132 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 99.8938 | 0 | 0
1CASD1 | CAMPANA | SIDERCA 0 | 0 | 132 | 2.2 | 1 | 12.3 | 1 | 8.5667 | 99.7618 | 0 | 0
1CASK1 | CAMPANA | SIDERCA 1 | 0 | 132 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CAVL1 | CAMPANA | VILLA LIA | 0 | 132 | 43 | 0 | 0 | 7 | 63.5236 | 99.2748 | 0 | 0
1CBCD1 | CHACABUCO | CHACABUCO INDUSTRIAL | 0 | 132 | 15.9 | 1 | 0.51667 | 1 | 9.4167 | 99.8866 | 0 | 0
1CCLF1 | CACHARI | LAS FLORES | 1 | 132 | 51.3 | 0 | 0 | 9 | 73.7033 | 99.1586 | 0 | 0
1CCRU1 | CACHARI | RAUCH | 1 | 132 | 19.6 | 0 | 0 | 2 | 14.6833 | 99.8324 | 0 | 0
1CDSA1 | CHACABUCO INDUSTRIAL | SALTO | 0 | 132 | 48.6 | 1 | 0.55 | 2 | 14.8533 | 99.8242 | 0 | 0
1CF-LGE1 | CORONEL PRINGLES | LA GENOVEVA | 0 | 132 | 87.01 | 3 | 10.8703 | 10 | 75.0814 | 99.0188 | 0 | 0
1CFIR1 | CORONEL PRINGLES | INDIO RICO | 1 | 132 | 44.4 | 0 | 0 | 2 | 17.5969 | 99.7991 | 0 | 0
1CFLA1 | CORONEL PRINGLES | LAPRIDA | 0 | 132 | 71.5 | 1 | 0.55 | 12 | 93.7039 | 98.924 | 0 | 0
1CGMH1 | CORONEL DORREGO | MONTE HERMOSO | 0 | 132 | 35.5 | 2 | 10.9967 | 6 | 173.3494 | 97.8956 | 0 | 0
1CGTY1 | CORONEL DORREGO | TRES ARROYOS | 0 | 132 | 99 | 1 | 0.56667 | 7 | 63.2167 | 99.2719 | 19 | 31.0333
1CH-LCA1 | CHAÑARES | LA CASTELLANA | 0 | 132 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CHND1 | CHAÑARES | NORTE DOS | 0 | 132 | 15.7 | 0 | 0 | 16 | 119.9733 | 98.6304 | 0 | 0
1CHPQ1 | CHAÑARES | PETROQUIMICA | 0 | 132 | 15.7 | 1 | 8.8833 | 19 | 157.5844 | 98.0997 | 0 | 0
1CIMD1 | CHIVILCOY | MERCEDES | 0 | 132 | 69.1 | 0 | 0 | 22 | 145.4647 | 98.3394 | 0 | 0
1CIVM1 | CHIVILCOY | VEINTICINCO DE MAYO | 0 | 132 | 68.44 | 0 | 0 | 2 | 12.6581 | 99.8555 | 0 | 0
1CLGC1 | CHILLAR | GONZALES CHAVES | 1 | 132 | 89.14 | 0 | 0 | 7 | 51.6567 | 99.4103 | 0 | 0
1CLOL1 | CHILLAR | OLAVARRIA | 1 | 132 | 73.43 | 0 | 0 | 6 | 35.8289 | 99.591 | 0 | 0
1CMPX1 | CAMPANA 132 KV | PRAXAIR | 0 | 132 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 12.5317 | 99.8569 | 0 | 0
1CMSD1 | CAMPANA 132 KV | SIDERCA 0 | 0 | 132 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CMZA1 | CAMPANA 132 KV | ZARATE | 0 | 132 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 16.9231 | 99.8068 | 0 | 0
1CNPO1 | COLON | PERGAMINO | 0 | 132 | 52.7 | 1 | 0.46667 | 3 | 20.5611 | 99.76 | 0 | 0
1CO-TOY1 | CORCEMAR | TOYOTA | 0 | 132 | 2.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1CPMH1 | CAMPANA TRES | MATHEU | 0 | 132 | 21.03 | 0 | 0 | 7 | 55.1 | 99.371 | 0 | 0
1CPZA1 | CAMPANA TRES | ZARATE | 0 | 132 | 16.84 | 0 | 0 | 1 | 5.5039 | 99.9372 | 0 | 0
1CRPV1 | CORONEL ROSALES | PUNTA ALTA | 0 | 132 | 4.1 | 1 | 2.7833 | 2 | 9.5669 | 99.859 | 20.8 | 57.8933
1CUDO1 | CHASCOMUS | DOLORES | 0 | 132 | 90.23 | 4 | 10.3161 | 12 | 107.5494 | 98.6545 | 0 | 0
1CUVR1 | CHASCOMUS | VERONICA | 0 | 132 | 70.8 | 0 | 0 | 8 | 73.1778 | 99.1646 | 0 | 0
1CVLN1 | CALERA AVELLANEDA | LOMA NEGRA | 0 | 132 | 5.3 | 1 | 4.4667 | 5 | 33.6022 | 99.5654 | 0 | 0
1CVOA1 | CALERA AVELLANEDA | OLAVARRIA 132 KV | 0 | 132 | 6.3 | 0 | 0 | 6 | 41.1661 | 99.5301 | 0 | 0
1CZHE1 | CORONEL SUAREZ | HENDERSON | 0 | 132 | 126.9 | 2 | 0.16667 | 30 | 234.3933 | 97.3224 | 0 | 0
1CZPF1 | CORONEL SUAREZ | PIGUE | 0 | 132 | 47.6 | 1 | 0.71667 | 7 | 65.0781 | 99.2489 | 0 | 0
1DOLM1 | DOLORES | LAS ARMAS | 0 | 132 | 88.2 | 2 | 6.1333 | 12 | 123.4822 | 98.5204 | 0 | 0
1DOSE1 | DOLORES | SAN CLEMENTE | 0 | 132 | 102.6 | 1 | 4.3722 | 17 | 158.3208 | 98.1428 | 0 | 0
1EAPJ1 | EASTMAN | PROTISA | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4167 | 99.9153 | 0 | 0
1GC-VAS1 | GONZALES CHAVES | VASQUEZ | 0 | 132 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1GCNE1 | GONZALES CHAVES | NECOCHEA | 0 | 132 | 138.86 | 2 | 0.66667 | 9 | 87.185 | 98.9971 | 0 | 0
1GCTY1 | GONZALES CHAVES | TRES ARROYOS | 0 | 132 | 40.22 | 1 | 11.6833 | 6 | 44.5722 | 99.3578 | 25.7 | 78.0352
1GDLM1 | GENERAL MADARIAGA | LAS ARMAS | 0 | 132 | 64.4 | 1 | 5.6833 | 9 | 87.3839 | 98.9376 | 0 | 0
1GDVG1 | GENERAL MADARIAGA | VILLA GESELL | 0 | 132 | 35 | 0 | 0 | 14 | 113.995 | 98.6987 | 0 | 0
1GLSN1 | GENERAL LAGOS | SAN NICOLAS | 0 | 132 | 13.6 | 1 | 239.4667 | 6 | 20.1167 | 97.0367 | 0.0001 | 2.258e-05
1GPTL1 | GENERAL PICO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 132 | 77.4 | 0 | 0 | 3 | 23.3911 | 99.733 | 0 | 0
1GT-PUA1 | GUATRACHE | PUAN | 0 | 132 | 64.11 | 1 | 1.2333 | 14 | 127.5019 | 98.5304 | 0 | 0
1GVI-PH1 | GRAL. VILLEGAS | PEHUAJO | 0 | 132 | 150.18 | 0 | 0 | 1 | 8.8667 | 99.8988 | 0 | 0
1HEPH1 | HENDERSON | PEHUAJO | 0 | 132 | 69.4 | 0 | 0 | 3 | 25.1806 | 99.7126 | 0 | 0
1HETL1 | HENDERSON | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 132 | 105.4 | 1 | 0.95 | 9 | 53.2797 | 99.3809 | 0 | 0
1IMJU1 | IMSA | JUNIN | 0 | 132 | 13.5 | 1 | 0.2 | 1 | 5.6667 | 99.933 | 0 | 0
1IMLI1 | IMSA | LINCOLN | 0 | 132 | 56.5 | 2 | 0.38333 | 5 | 17.3236 | 99.7979 | 0 | 0
1JURF1 | JUNIN | ROJAS | 0 | 132 | 47.7 | 1 | 0.28333 | 2 | 8.2667 | 99.9024 | 0 | 0
1LALT1 | LAPRIDA | LA PAMPITA | 0 | 132 | 72.2 | 1 | 0.083333 | 5 | 35.0303 | 99.5992 | 0 | 0
1LCH-OL1 | LA CHINA | OLAVARRIA | 1 | 132 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1LD-MAL1 | LUJAN DOS | MALVINAS | 0 | 132 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 19.75 | 99.7745 | 0 | 0
1LDLJ1 | LUJAN DOS | LUJAN | 0 | 132 | 9.02 | 0 | 0 | 5 | 24.5639 | 99.7196 | 0 | 0
1LFRO1 | LAS FLORES | ROSAS | 1 | 132 | 28.4 | 2 | 5.5233 | 2 | 15.1558 | 99.7639 | 0 | 0
1LFSB1 | LAS FLORES | SALADILLO | 0 | 132 | 76.3 | 1 | 7.5986 | 23 | 162.435 | 98.059 | 0 | 0
1LJ-MAL1 | LUJAN | MALVINAS | 0 | 132 | 16.5 | 0 | 0 | 2 | 13.1208 | 99.8502 | 0 | 0
1LJMD1 | LUJAN | MERCEDES | 0 | 132 | 41.3 | 1 | 0.79778 | 10 | 74.9469 | 99.1353 | 0 | 0
1LMTD1 | LAS ARMAS | TANDIL | 0 | 132 | 122.2 | 1 | 0.2 | 3 | 19.9833 | 99.7696 | 0 | 0
1LNOL1 | LOMA NEGRA | OLAVARRIA | 0 | 132 | 39.81 | 0 | 0 | 2 | 14.2833 | 99.8369 | 0 | 0
1LOMJ1 | LAS TONINAS | MAR DE AJO | 0 | 132 | 29.57 | 0 | 0 | 26 | 177.4914 | 97.9738 | 0 | 0
1LOSE1 | LAS TONINAS | SAN CLEMENTE | 0 | 132 | 14.6 | 0 | 0 | 13 | 103.9436 | 98.8134 | 0 | 0
1LPPV1 | CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | PUNTA ALTA | 0 | 132 | 25 | 2 | 4.8333 | 13 | 112.4964 | 98.6606 | 0 | 0
1LSPJ1 | LAS PALMAS | PROTISA | 0 | 132 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 12.0667 | 99.8623 | 0 | 0
1LSSH1 | LAS PALMAS | SAN PEDRO | 0 | 132 | 67.3 | 2 | 0.86667 | 9 | 67.3125 | 99.2217 | 0.0001 | 1.758e-05
1LSZA1 | LAS PALMAS | ZARATE | 0 | 132 | 8.7 | 0 | 0 | 12 | 87.0489 | 99.0063 | 0 | 0
1LTOL1 | LA PAMPITA | OLAVARRIA | 0 | 132 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 99.9555 | 0 | 0
1MBU-PL1 | MAYOR BURATOVICH | PEDRO LURO | 0 | 132 | 36.88 | 2 | 1.8 | 3 | 20.6347 | 99.7439 | 50 | 46.3333
1MERO1 | MONTE | ROSAS | 1 | 132 | 58.4 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 99.9326 | 0 | 0
1MJPM1 | MAR DE AJO | PINAMAR | 0 | 132 | 46.4 | 0 | 0 | 6 | 48.1211 | 99.4507 | 0 | 0
1MP-MPI1 | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | 0 | 132 | 5.7 | 0 | 0 | 9 | 56.0369 | 99.3603 | 0 | 0
1MP-VIV1 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 0 | 132 | 36.76 | 0 | 0 | 3 | 24.8969 | 99.7158 | 0 | 0
1MP-VIV4 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 4 | 132 | 36.66 | 0 | 0 | 11 | 84.7144 | 99.0329 | 0 | 0
1MPI-MR1 | MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | MIRAMAR | 0 | 132 | 38.39 | 0 | 0 | 8 | 69.7283 | 99.204 | 0 | 0
1MR-MRD1 | MIRAMAR | MIRAMAR DOS | 0 | 132 | 32.642 | 1 | 15.3575 | 7 | 41.2589 | 99.3537 | 0 | 0
1MRD-NE1 | MIRAMAR DOS | NECOCHEA | 0 | 132 | 70.97 | 0 | 0 | 6 | 36.5833 | 99.5824 | 0 | 0
1NE-NUM1 | NECOCHEA | LA NUMANCIA | 0 | 132 | 103.71 | 1 | 17.05 | 4 | 29.1403 | 99.4727 | 0 | 0
1NE-VIV1 | NECOCHEA | VIVORATA | 0 | 132 | 171.731 | 0 | 0 | 3 | 31.4728 | 99.6407 | 0 | 0
1NETD1 | NECOCHEA | TANDIL | 0 | 132 | 149.2 | 0 | 0 | 2 | 70.6911 | 99.193 | 0 | 0
1NUM-TD1 | LA NUMANCIA | TANDIL | 0 | 132 | 48.52 | 0 | 0 | 2 | 12.8242 | 99.8536 | 0 | 0
1NURA1 | SAN NICOLAS URBANA | RAMALLO | 0 | 132 | 12.86 | 1 | 4.3667 | 20 | 131.7169 | 98.4465 | 0.0001 | 4.3e-06
1NUSN1 | SAN NICOLAS URBANA | SAN NICOLAS | 0 | 132 | 6.5 | 2 | 5.3833 | 8 | 35.3261 | 99.5353 | 0 | 0
1NWRO1 | NEWTON | ROSAS | 1 | 132 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17.1833 | 99.8038 | 0 | 0
1OAOL1 | OLAVARRIA 132 KV | OLAVARRIA | 0 | 132 | 35.59 | 0 | 0 | 5 | 36.2144 | 99.5866 | 0 | 0
1OL-TER1 | OLAVARRIA | LOS TEROS | 0 | 132 | 73.2 | 2 | 5.7833 | 2 | 10.15 | 99.8181 | 0 | 0
1PF-PUA1 | PUAN | PIGUE | 0 | 132 | 37.92 | 1 | 0.83028 | 4 | 35.0133 | 99.5908 | 0 | 0
1PFTO1 | PIGUE | TORNQUIST | 0 | 132 | 55 | 5 | 23.3469 | 4 | 128.45 | 98.2672 | 20 | 18.9846
1PK-VIL1 | PATAGONES | VILLALONGA | 0 | 132 | 93.7 | 2 | 2.6678 | 9 | 78.7725 | 99.0703 | 0 | 0
1PKVE1 | PATAGONES | VIEDMA | 0 | 132 | 2.7 | 2 | 2.6833 | 5 | 44.9667 | 99.4561 | 0 | 0
1PL-VIL1 | PEDRO LURO | VILLALONGA | 0 | 132 | 56.9 | 2 | 2.5667 | 5 | 45.6261 | 99.4499 | 0 | 0
1PMVA1 | PINAMAR | VALERIA DEL MAR | 0 | 132 | 7.02 | 1 | 0.083333 | 3 | 17.0781 | 99.8041 | 0 | 0
1PO-SNO1 | PERGAMINO | SAN NICOLAS OESTE | 0 | 132 | 55.6 | 2 | 0.9 | 6 | 45.3275 | 99.4723 | 0 | 0
1PORA1 | PERGAMINO | RAMALLO | 0 | 132 | 66.8 | 1 | 4.95 | 2 | 15.3833 | 99.7679 | 0.0001 | 7.58e-06
1PORF1 | PERGAMINO | ROJAS | 0 | 132 | 36 | 0 | 0 | 5 | 45.9769 | 99.4751 | 0 | 0
1PQPR1 | PETROQUIMICA | PROFERTIL | 0 | 132 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1PSSH1 | PAPEL PRENSA | SAN PEDRO | 0 | 132 | 10.9 | 2 | 1.0667 | 1 | 7.7667 | 99.8992 | 60 | 39
1RA-SID1 | RAMALLO | SIDERAR | 0 | 132 | 6.4 | 2 | 23.1333 | 3 | 15.1447 | 99.563 | 0.0001 | 7.58e-06
1RARN1 | RAMALLO | RAMALLO INDUSTRIAL | 0 | 132 | 17.66 | 1 | 0.68333 | 4 | 25.6692 | 99.6992 | 0 | 0
1RNSH1 | RAMALLO INDUSTRIAL | SAN PEDRO | 0 | 132 | 58 | 1 | 0.63333 | 8 | 84.6914 | 99.026 | 0 | 0
1SBVM1 | SALADILLO | VIENTICINCO DE MAYO | 0 | 132 | 36.35 | 0 | 0 | 1 | 7.1792 | 99.918 | 0 | 0
1SID-SN1 | SIDERAR | SAN NICOLAS | 0 | 132 | 1.2 | 1 | 4.7167 | 1 | 5.8667 | 99.8792 | 0 | 0
1SN-SNO1 | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS OESTE | 0 | 132 | 15.7 | 1 | 95.1 | 3 | 23.95 | 98.641 | 413 | 1182.0978
1TD-TDI1 | TANDIL | TANDIL INDUSTRIAL | 0 | 132 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 17.2403 | 99.8032 | 0 | 0
1TDI-TER1 | TANDIL INDUSTRIAL | LOS TEROS | 0 | 132 | 55.1 | 0 | 0 | 6 | 52.7444 | 99.3979 | 0 | 0
1TO-TPI1 | TORNQUIST | TRES PICOS | 0 | 132 | 29.37 | 1 | 1.0833 | 5 | 56.6328 | 99.3411 | 0 | 0
1TOY-ZA1 | TOYOTA | ZARATE | 0 | 132 | 4.1168 | 0 | 0 | 1 | 7.2167 | 99.9176 | 0 | 0
1VAVG1 | VALERIA DEL MAR | VILLA GESELL | 0 | 132 | 13.38 | 0 | 0 | 3 | 19.85 | 99.7734 | 0 | 0
2BGHE1 | BRAGADO | HENDERSON | 0 | 220 | 177 | 1 | 0.38333 | 8 | 65.1672 | 99.2517 | 0 | 0
6AACT1 | SAN ANTONIO DE ARECO | CAPITAN SARMIENTO | 0 | 66 | 31.5 | 0 | 0 | 3 | 16.6711 | 99.8097 | 0 | 0
6AALJ1 | SAN ANTONIO DE ARECO | LUJAN | 0 | 66 | 49.8 | 1 | 9.1811 | 7 | 47.3928 | 99.3542 | 0 | 0
6ASCT1 | ARRECIFES | CAPITAN SARMIENTO | 0 | 66 | 31.9 | 0 | 0 | 2 | 14.5561 | 99.8338 | 0 | 0
6ASPO1 | ARRECIFES | PERGAMINO | 0 | 66 | 43.8 | 1 | 0.71667 | 3 | 29.7333 | 99.6524 | 0 | 0
6BGNJ1 | BRAGADO | NUEVE DE JULIO | 0 | 66 | 60.94 | 3 | 192.1611 | 9 | 57.8589 | 97.1459 | 0 | 0
6CJNJ1 | CARLOS CASARES | NUEVE DE JULIO | 0 | 66 | 46.8 | 4 | 7.4789 | 10 | 66.3867 | 99.1568 | 39.8 | 27.9543
6CJPH1 | CARLOS CASARES | PEHUAJO | 0 | 66 | 53.1 | 0 | 0 | 7 | 40.3858 | 99.539 | 0 | 0
6PHTL1 | PEHUAJO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 66 | 80.1 | 1 | 0.71667 | 12 | 76.6225 | 99.1171 | 0 | 0
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE
INTERCONEXIÓN ATLÁNTICA
Codigo | E.T. Origen | E.T. Destino | Terna | Tens | Long | Forzadas no Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de Disponib. | Pcorte | ENS
Ident. |  |  | Nº | kV | km | Nº sal | T(h) | Nº sal | T(h) |  | MW | MWh
1MP-VIV2 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 0 | 132 | 36.8 | 0 | 0 | 7 | 60.0331 | 99.3147 | 0 | 0
1MP-VIV3 | MAR DEL PLATA | VIVORATA | 0 | 132 | 36.384 | 1 | 20.7333 | 7 | 40.6494 | 99.2993 | 0 | 0
1VG-VIV1 | VILLA GESELL | VIVORATA | 0 | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 5 | 34.0653 | 99.6111 | 0 | 0
1VG-VIV2 | VILLA GESELL | VIVORATA | 0 | 132 | 84.34 | 0 | 0 | 6 | 47.0756 | 99.4626 | 0 | 0

## Tabla 5
Salidas forzadas de circuitos dobles
|  |  |  | Tensión |  | Tiempo rest | Pcorte
Fecha | Corredor | E.T.Origen | E.T.Destino |  | Ident (*) | servicio
|  |  |  | KV |  | Hs | MW
(*) Código coincide con las descripciones presentadas en PT 12
NO HAY CIRCUITOS DOBLES

## Tabla 6-97
Tipificación de faltas - Año 1997
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1
132 | 91 | 32 |  | 5 | 323 |  | 451
66 | 26 | 2 |  | 1 | 5 |  | 34
(1) Si existiese

## Tabla 6-98
Tipificación de faltas - Año 1998
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 | 0 |  | 0 | 4 |  | 5
132 | 109 | 28 |  | 15 | 290 |  | 442
66 | 13 | 1 |  | 5 | 9 |  | 28
(1) Si existiese

## Tabla 6-99
Tipificación de faltas - Año 1999
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
132 | 145 | 29 |  | 18 | 326 |  | 518
66 | 13 | 1 |  | 8 | 9 | 4 | 35
(1) Si existiese

## Tabla 6-00
Tipificación de faltas - Año 2000
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 2 |  |  | 2 |  |  | 4
132 | 101 | 24 |  | 29 | 402 | 6 | 562
66 | 13 | 4 |  | 9 | 18 | 3 | 47
(1) Si existiese

## Tabla 6-01
Tipificación de faltas - Año 2001
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 | [5 empty] | 1
132 | 115 | 11 |  | 26 | 405 | 15 | 572
66 | 10 | 3 |  | 3 | 32 | 14 | 62
(1) Si existiese

## Tabla 6-02
Tipificación de faltas - Año 2002
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | [6 empty] | 0
132 | 66 | 22 |  | 17 | 441 | 15 | 561
66 | 7 | 1 |  | 2 | 32 | 9 | 51
(1) Si existiese

## Tabla 6-03
Tipificación de faltas - Año 2003
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 |  |  |  |  | 1 |  | 1
132 | 73 | 22 |  | 17 | 542 | 23 | 677
66 | 3 | 4 |  | 3 | 22 | 5 | 37
(1) Si existiese

## Tabla 6-04
Tipificación de faltas - Año 2004
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 2 |  |  |  | 2 |  | 4
132 | 55 | 19 |  | 13 | 609 | 17 | 713
66 | 7 | 2 |  | 1 | 16 | 2 | 28
(1) Si existiese

## Tabla 6-05
Tipificación de faltas - Año 2005
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 3 |  |  |  | 4 |  | 7
132 | 78 | 18 |  | 6 | 644 | 2 | 748
66 | 15 | 2 |  | 2 | 31 |  | 50
(1) Si existiese

## Tabla 6-06
Tipificación de faltas - Año 2006
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3
132 | 85 | 17 |  | 5 | 713 | 11 | 831
66 | 3 | 4 |  |  | 36 | 9 | 52
(1) Si existiese

## Tabla 6-07
Tipificación de faltas - Año 2007
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4
132 | 61 | 16 |  | 8 | 637 | 9 | 731
66 | 5 | 2 |  | 0 | 39 | 0 | 46
(1) Si existiese

## Tabla 6-08
Tipificación de faltas - Año 2008
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2
132 | 54 | 16 |  | 9 | 516 | 0 | 595
66 | 9 | 0 |  | 0 | 30 | 3 | 42
(1) Si existiese

## Tabla 6-09
Tipificación de faltas - Año 2009
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 3
132 | 57 | 18 |  | 16 | 480 | 4 | 575
66 | 4 | 1 |  | 1 | 55 | 2 | 63
(1) Si existiese

## Tabla 6-10
Tipificación de faltas - Año 2010
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 5
132 | 59 | 0 |  | 8 | 553 | 0 | 620
66 | 6 | 0 |  | 1 | 35 | 3 | 45
(1) Si existiese

## Tabla 6-11
Tipificación de faltas - Año 2011
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 |  |  |  | 4 |  | 5
132 | 63 | 10 |  | 8 | 425 | 9 | 515
66 | 3 | 3 |  | 1 | 31 | 3 | 41
(1) Si existiese

## Tabla 6-12
Tipificación de faltas - Año 2012
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
132 | 59 | 7 |  | 9 | 590 | 18 | 683
66 | 10 | 4 |  | 3 | 25 | 4 | 46
(1) Si existiese

## Tabla 6-13
Tipificación de faltas - Año 2013
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 |  | 1 |  |  | 2 |  | 3
132 | 45 | 16 |  | 9 | 404 | 9 | 483
66 | 12 | 4 |  | 2 | 40 | 5 | 63
(1) Si existiese

## Tabla 6-14
Tipificación de faltas - Año 2014
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 |  |  |  | 4 |  | 5
132 | 41 | 8 |  | 9 | 593 | 4 | 655
66 | 7 | 2 |  | 1 | 52 | 4 | 66
(1) Si existiese

## Tabla 6-15
Tipificación de faltas - Año 2015
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 |  |  |  | 6 | 1 | 8
132 | 50 | 4 |  | 10 | 484 | 11 | 559
66 | 13 |  |  |  | 24 | 8 | 45
(1) Si existiese

## Tabla 6-16
Tipificación de faltas - Año 2016
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 2 | [5 empty] | 2
132 | 59 | 9 |  | 9 | 543 | 7 | 627
66 | 4 | 1 |  | 4 | 42 | 6 | 57
(1) Si existiese

## Tabla 6-17
Tipificación de faltas - Año 2017
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 |  |  |  |  | 4 |  | 4
132 | 48 | 8 |  | 14 | 662 | 24 | 756
66 | 10 | 1 |  | 1 | 23 | 2 | 37
(1) Si existiese

## Tabla 6-18
Tipificación de faltas - Año 2018
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
132 | 37 | 6 |  | 16 | 551 | 68 | 678
66 | 10 | 0 |  | 10 | 33 | 13 | 66
(1) Si existiese

## Tabla 6-19
Tipificación de faltas - Año 2019
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
132 | 55 | 8 |  | 14 | 663 | 33 | 773
66 | 6 | 0 |  | 3 | 31 | 7 | 47
(1) Si existiese

## Tabla 6-20
Tipificación de faltas - Año 2020
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 | [5 empty] | 1
132 | 42 | 16 |  | 8 | 584 | 29 | 679
66 | 6 |  |  |  | 31 | 6 | 43
(1) Si existiese

## Tabla 6-21
Tipificación de faltas - Año 2021
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
132 | 42 | 13 | 3 | 24 | 493 | 38 | 613
66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 4 | 50
(1) Si existiese

## Tabla 6-22
Tipificación de faltas - Año 2022
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
132 | 44 | 11 | 6 | 30 | 474 | 44 | 609
66 | 9 | 0 | 1 | 2 | 44 | 7 | 63
(1) Si existiese

## Tabla 6-23
Tipificación de faltas - Año 2023
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
132 | 61 | 2 | 7 | 14 | 697 | 65 | 846
66 | 4 | 0 | 1 | 2 | 47 | 6 | 60
(1) Si existiese

## Tabla 6-24
Tipificación de faltas - Año 2024
Cantidad de faltas
| Permanentes |  |  |  | Transitorias
Tensión | Monofásica a | Bifásica | Bifásica | Trifásica | Monofásica c/ | (1) Trifásica c/ | Totales
| Tierra |  | a tierra |  | recierre exitoso | recierre exitoso
220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
132 | 42 | 5 | 8 | 6 | 606 | 63 | 730
66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 58
(1) Si existiese

## Tabla 7-06
Equipos de compensación - Año 2006
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 25 | 78.2 | 1 | 0.6 | 33 | 97.8167 | 25.5 | 99.832

## Tabla 7-07
Equipos de compensación - Año 2007
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 8 | 15.55 | 0 | 0 | 41 | 106.4833 | 25.5 | 99.8839

## Tabla 7-08
Equipos de compensación - Año 2008
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 13 | 55.35 | 0 | 0 | 42 | 154.0833 | 25.5 | 99.8008

## Tabla 7-09
Equipos de compensación - Año 2009
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 4 | 16.9167 | 0 | 0 | 44 | 148.3833 | 25.5 | 99.8428

## Tabla 7-10
Equipos de compensación - Año 2010
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 10 | 52.35 | 0 | 0 | 25 | 81.4 | 25.5 | 99.8728

## Tabla 7-11
Equipos de compensación - Año 2011
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 12 | 92.4333 | 0 | 0 | 37 | 121.85 | 25.5 | 99.7962

## Tabla 7-12
Equipos de compensación - Año 2012
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 17 | 31.5 |  |  | 25 | 87.9167 | 25.5 | 99.8864

## Tabla 7-13
Equipos de compensación - Año 2013
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 5 | 66.7667 |  |  | 34 | 139.4 | 25.5 | 99.8039

## Tabla 7-14
Equipos de compensación - Año 2014
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 12 | 139.4833 |  |  | 25 | 74.5 | 25.5 | 99.7964

## Tabla 7-15
Equipos de compensación - Año 2015
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 11 | 138.8333 |  |  | 27 | 95.85 | 25.5 | 99.7767

## Tabla 7-16
Equipos de compensación - Año 2016
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 6 | 103.9333 |  |  | 25 | 87.4167 | 25.5 | 99.818

## Tabla 7-17
Equipos de compensación - Año 2017
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 5 | 46.9833 |  |  | 16 | 53.5667 | 25.5 | 99.9043

## Tabla 7-18
Equipos de compensación - Año 2018
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 9 | 52.8667 | 2 | 14.5 | 23 | 109.95 | 25.5 | 99.8313

## Tabla 7-19
Equipos de compensación - Año 2019
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 10 | 73.51 |  |  | 37 | 130.67 | 25.5 | 99.8058

## Tabla 7-20
Equipos de compensación - Año 2020
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Paralelo | 12 | 6 | 3.5167 |  |  | 33 | 317.8167 | 25.5 | 99.6943

## Tabla 7-21
Equipos de compensación - Año 2021
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Reactores de Barra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
Capacitores Shunt | 12 | 4 | 24.4333 | 0 | 0 | 9 | 15.6833 | 25.5 | 99.9618

## Tabla 7-22
Equipos de compensación - Año 2022
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Reactores de Barra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
Capacitores Shunt | 12 | 5 | 62.3319 | 0 | 0 | 13 | 49.0167 | 25.5 | 99.8941

## Tabla 7-23
Equipos de compensación - Año 2023
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Reactores de Barra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
Capacitores Shunt | 12 | 11 | 43.3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 25.5 | 99.9388

## Tabla 7-24
Equipos de compensación - Año 2024
Identificación | Cantidad | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. Total | Disp. Global
| de equipos | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MVAr | (%)
Reactores de Barra | 1 | 1 | 1.6333 | 0 | 0 | 1 | 1.6333 | 6 | 99.9627
Capacitores Shunt | 12 | 2 | 2.2478 | 0 | 0 | 2 | 2.2478 | 25.5 | 99.9487

## Tabla 8-95
Puntos de conexión (por estación) - Año 1995
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
AZUL | 7 | 2 | 5.27 |  |  | 2 | 64.35 |  |  | 99.8865
BALCARCE | 11 | 25 | 10.43 |  |  | 3 | 11.43 |  |  | 99.9773
BARKER | 7 | 28 | 14.28 |  |  | 2 | 5.6 |  |  | 99.9676
CHASCOMUS | 11 | 1 | 10.08 |  |  | 1 | 71 |  |  | 99.9159
DOLORES | 4 | 2 | 5.27 |  |  | 8 | 24.92 |  |  | 99.9138
G.CHAVES | 7 | 4 | 41.7 |  |  | 2 | 35.55 |  |  | 99.874
LAPRIDA | 3 | 5 | 1.55 |  |  | 3 | 1.27 |  |  | 99.9893
LAS ARMAS | 3 | 6 | 4.24 |  |  | 1 | 2.02 |  |  | 99.9762
LAS FLORES | 3 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9799
MADARIAGA | 2 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9699
MAR DE AJO | 12 | 15 | 3.45 |  |  | 4 | 19.34 |  |  | 99.9783
MAR DEL TUYÚ | 2 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9429
MIRAMAR | 8 | 5 | 5.79 |  |  | 1 | 6.67 |  |  | 99.9822
MONTE | 5 | 14 | 6.22 |  |  | 2 | 8.84 |  |  | 99.9656
NECOCHEA | 11 | 32 | 10.75 |  |  | 9 | 132.06 |  |  | 99.8518
OLAVARRIA | 10 | 2 | 5.27 |  |  | 11 | 52.82 |  |  | 99.9337
PINAMAR | 7 | 6 | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9971
QUEQUEN | 5 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.988
S.CLEMENTE | 5 | 27 | 14.05 |  |  | 1 | 3.3 |  |  | 99.9604
TANDIL | 11 | 9 | 3.03 |  |  | 1 | 1.08 |  |  | 99.9957
TRES ARROYOS | 7 | 5 | 3.16 |  |  | 12 | 63.54 |  |  | 99.8912
VILLA GESELL | 8 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9925
9 DE JULIO | 5 | 15 | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  | 99.9886
BRAGADO | 5 | 8 | 1.05 |  |  | 4 | 20.91 |  |  | 99.9499
CARLOS CASARES | 5 | 26 | 14.73 |  |  | 1 | 6.5 |  |  | 99.9515
CHACABUCO | 9 | 18 | 4.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9944
CHIVILCOY | 13 | 11 | 1.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9986
HENDERSON | 6 | 4 | 0.92 |  |  | 5 | 28.73 |  |  | 99.9436
LINCOLN | 10 | 10 | 2.7 |  |  | 10 | 28.46 |  |  | 99.9644
LUJAN | 13 | 30 | 9.88 |  |  | 6 | 24.45 |  |  | 99.9699
MERCEDES | 10 | 42 | 44.81 |  |  | 12 | 11.24 |  |  | 99.936
PEHUAJÓ | 5 | 36 | 17.74 |  |  | 4 | 8.21 |  |  | 99.9408
SALADILLO | 4 | 11 | 5.19 |  |  | 1 | 1.02 |  |  | 99.9823
SAN A. de ARECO | 5 | 19 | 10.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.975
T. LAUQUEN | 7 | 19 | 10.95 |  |  | 2 | 6.08 |  |  | 99.9722
ARRECIFES | 6 | 37 | 18.73 |  |  | 8 | 24.61 |  |  | 99.9175
CAMPANA | 12 | 2 | 5.27 |  |  | 4 | 11.48 |  |  | 99.9841
CAP. SARMIENTO | 6 | 11 | 1.18 |  |  | 15 | 8.81 |  |  | 99.981
IMSA | 4 | 6 | 3.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.99
JUNIN | 11 | 35 | 8.31 |  |  | 4 | 24.89 |  |  | 99.9655
PAPEL PRENSA | 3 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9799
PERGAMINO | 12 | 19 | 5.15 |  |  | 2 | 0.06 |  |  | 99.995
ROJAS | 6 | 10 | 4.48 |  |  | 1 | 5.83 |  |  | 99.9804
SAN NICOLAS | 9 | 4 | 4.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9939
SAN NICOLAS ex TG | 2 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9699
SAN PEDRO | 8 | 17 | 2.77 |  |  | 6 | 17.88 |  |  | 99.9705
URBANA SAN NICOLAS | 14 | 1 | 0.08 |  |  | 5 | 14.06 |  |  | 99.9885
ZARATE | 11 | 15 | 3.73 |  |  | 3 | 17.45 |  |  | 99.978
DORREGO | 3 | 2 | 5.27 |  |  | 2 | 6.12 |  |  | 99.9567
NORTE 2 | 3 | 6 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9978
PATAGONES | 5 | 10 | 7.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.983
PEDRO LURO | 4 | 4 | 2.8 |  |  | 4 | 1.6 |  |  | 99.9874
PETROQUIMICA | 18 | 15 | 3.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9978
PIGUE | 8 | 6 | 3.01 |  |  | 3 | 10.53 |  |  | 99.9807
PRINGLES | 2 | 2 | 5.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9699
PUNTA ALTA | 9 | 2 | 5.21 |  |  | 2 | 4 |  |  | 99.9883
SUAREZ | 8 | 6 | 0.78 |  |  | 1 | 1.08 |  |  | 99.9973
URBANA BBCA | 6 | 6 | 1.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9974

## Tabla 8-96
Puntos de conexión (por estación) - Año 1996
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
AZUL | 7 | 11 | 2.6 |  |  | 3 | 14.67 |  |  | 99.9718
BALCARCE | 11 | 3 | 2.41 |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.9897
BARKER | 7 | 4 | 9.36 |  |  | 1 | 3.75 |  |  | 99.9786
CHASCOMUS | 11 | 6 | 4.46 |  |  | 2 | 3.75 |  |  | 99.9915
DOLORES | 4 | 7 | 5.08 |  |  | 13 | 36.65 |  |  | 99.8809
G.CHAVES | 7 | 4 | 16.98 |  |  | 4 | 24.9 |  |  | 99.9317
LAPRIDA | 3 | 10 | 3.06 |  |  | 2 | 24.9 |  |  | 99.8936
LAS ARMAS | 3 | 3 | 7.53 |  |  | 1 | 0.72 |  |  | 99.9686
LAS FLORES | 3 | 3 | 26.36 |  |  | 2 | 7.33 |  |  | 99.8718
MADARIAGA | 2 | 4 | 4.42 |  |  | 4 | 24 |  |  | 99.8378
MAR DE AJO | 12 | 2 | 2.2 |  |  | 1 | 2.25 |  |  | 99.9958
MAR DEL TUYÚ | 2 | 8 | 7.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9574
MIRAMAR | 8 | 2 | 2.14 |  |  | 1 | 3.75 |  |  | 99.9916
MONTE | 5 | 3 | 7.09 |  |  | 15 | 63.02 |  |  | 99.8399
NECOCHEA | 11 | 10 | 3.37 |  |  | 1 | 5.88 |  |  | 99.9904
OLAVARRIA | 10 | 12 | 4.06 |  |  | 5 | 32.81 |  |  | 99.9579
PINAMAR | 7 | 11 | 3.01 |  |  | 4 | 24.68 |  |  | 99.9548
QUEQUEN | 5 | 7 | 6.77 |  |  | 5 | 39.07 |  |  | 99.8953
S.CLEMENTE | 5 | 2 | 2.25 |  |  | 1 | 3.33 |  |  | 99.9873
TANDIL | 11 | 4 | 3.06 |  |  | 9 | 15.58 |  |  | 99.9807
TRES ARROYOS | 7 | 2 | 2.29 |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.984
VILLA GESELL | 8 | 9 | 13.04 |  |  | 3 | 4.6 |  |  | 99.9748
9 DE JULIO | 5 | 13 | 4.03 |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.9737
BRAGADO | 5 | 5 | 2.48 |  |  | 12 | 60.4 |  |  | 99.8564
CARLOS CASARES | 5 | 47 | 16.95 |  |  | 1 | 7.5 |  |  | 99.9442
CHACABUCO | 9 | 36 | 40.44 |  |  | 1 | 2.18 |  |  | 99.9459
CHIVILCOY | 13 | 22 | 5.76 |  |  | 3 | 6.1 |  |  | 99.9896
HENDERSON | 6 | 3 | 2.64 |  |  | 3 | 225.56 |  |  | 99.5658
LINCOLN | 10 | 27 | 17.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9798
LUJAN | 13 | 30 | 7.6 |  |  | 31 | 60.4 |  |  | 99.9403
MERCEDES | 10 | 14 | 3.13 |  |  | 3 | 2.21 |  |  | 99.9939
PEHUAJÓ | 5 | 52 | 23.73 |  |  | 1 | 0.95 |  |  | 99.9437
SALADILLO | 4 | 6 | 3.56 |  |  | 4 | 3.78 |  |  | 99.9791
SAN A. de ARECO | 5 | 12 | 4.61 |  |  | 5 | 11.25 |  |  | 99.9638
T. LAUQUEN | 7 | 44 | 14.75 |  |  | 4 | 62.58 |  |  | 99.8739
ARRECIFES | 6 | 38 | 13.73 |  |  | 1 | 5.2 |  |  | 99.964
CAMPANA | 12 | 4 | 3.56 |  |  | 1 | 8.83 |  |  | 99.9882
CAP. SARMIENTO | 6 | 25 | 12.14 |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.9626
IMSA | 4 | 8 | 6.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9828
JUNIN | 11 | 22 | 5.35 |  |  | 1 | 8 |  |  | 99.9861
PAPEL PRENSA | 3 | 37 | 30.41 |  |  | 2 | 10.65 |  |  | 99.8438
PERGAMINO | 12 | 21 | 9.49 |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.9838
ROJAS | 6 | 14 | 6.56 |  |  | 2 | 11.6 |  |  | 99.9654
SAN NICOLAS | 9 | 7 | 9.11 |  |  | 4 | 20.3 |  |  | 99.9627
SAN NICOLAS ex TG | 2 | 2 | 2.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9868
SAN PEDRO | 8 | 12 | 28.1 |  |  | 3 | 18.55 |  |  | 99.9334
URBANA SAN NICOLAS | 14 | 2 | 2.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9981
ZARATE | 11 | 5 | 11.46 |  |  | 1 | 0.02 |  |  | 99.9881
DORREGO | 3 | 2 | 2.3 |  |  | 3 | 11.99 |  |  | 99.9456
NORTE 2 | 3 | 8 | 4.36 |  |  | 2 | 8.68 |  |  | 99.9504
PATAGONES | 5 | 7 | 2.61 |  |  | 3 | 61.89 |  |  | 99.8527
PEDRO LURO | 4 | 10 | 16.16 |  |  | 4 | 3.2 |  |  | 99.9447
PETROQUIMICA | 18 | 3 | 6.28 |  |  | 5 | 16.28 |  |  | 99.9857
PIGUE | 8 | 25 | 9.06 |  |  | 1 | 3.75 |  |  | 99.9817
PRINGLES | 2 | 2 | 2.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9865
PUNTA ALTA | 9 | 1 | 2.36 |  |  | 1 | 3.75 |  |  | 99.9923
SUAREZ | 8 | 26 | 29.7 |  |  | 10 | 104.77 |  |  | 99.8081
URBANA BBCA | 6 | 8 | 3.86 |  |  | 4 | 15.47 |  |  | 99.9632

## Tabla 8-97
Puntos de conexión (por estación) - Año 1997
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
AZUL | 7 | 3 | 144.27 |  |  | 3 | 11.43 |  |  | 99.7461
BALCARCE | 11 | 23 | 6.37 |  |  | 6 | 64.83 | 11.1 |  | 99.9261
BARKER | 7 | 30 | 20.03 |  |  | 7 | 22.18 | 0.75 |  | 99.9312
CHASCOMUS | 11 | 20 | 2.9 |  |  | 18 | 190.3 |  |  | 99.7995
DOLORES | 4 | 4 | 0.93 |  |  | 8 | 29.87 |  |  | 99.9121
G.CHAVES | 7 | 31 | 10.03 |  |  | 8 | 40.68 |  |  | 99.9173
LAPRIDA | 3 | 6 | 3.25 | 3 | 0.1 | 4 | 5.42 |  |  | 99.967
LAS ARMAS | 3 | 27 | 18.87 |  |  | 9 | 55.5 |  |  | 99.717
LAS FLORES | 3 | 9 | 2.9 | 3 | 0.65 | 11 | 30.9 |  |  | 99.8714
MADARIAGA | 2 | 8 | 10.9 |  |  | 4 | 26.42 |  |  | 99.787
MAR DE AJO | 12 | 40 | 9.1 |  |  | 4 | 24.08 | 5.1 |  | 99.9684
MAR DEL TUYÚ | 2 | 4 | 1.53 | [6 empty] | 99.9913
MIRAMAR | 8 | 12 | 6.33 |  |  | 4 | 23.88 |  |  | 99.9569
MONTE | 5 | 19 | 10.07 | 7 | 0.68 | 4 | 13.2 |  |  | 99.9469
NECOCHEA | 11 | 12 | 5.47 |  |  |  |  | 3 |  | 99.9943
OLAVARRIA | 10 | 6 | 1.02 |  |  | 17 | 91.95 |  |  | 99.8939
PINAMAR | 7 | 17 | 14.95 |  |  | 4 | 11.03 |  |  | 99.9576
QUEQUEN | 5 | 39 | 16.77 |  |  | 4 | 239.33 |  |  | 99.4153
S.CLEMENTE | 5 | 33 | 44.27 |  |  | 4 | 15.07 | 4 |  | 99.8645
TANDIL | 11 |  |  |  |  | 7 | 33.53 |  |  | 99.9652
TRES ARROYOS | 7 | 7 | 20.15 |  |  | 6 | 58.77 |  |  | 99.8713
VILLA GESELL | 8 | 16 | 1.77 |  |  | 8 | 24.68 |  |  | 99.9623
9 DE JULIO | 5 | 63 | 18.3 | 1 | 0.17 |  |  |  |  | 99.9582
BRAGADO | 5 | 11 | 6.67 | 1 | 0.25 | 11 | 42.12 |  |  | 99.8886
CARLOS CASARES | 5 | 55 | 16.77 |  |  | 9 | 53.4 |  |  | 99.8398
CHACABUCO | 9 | 26 | 10.07 | 1 | 2.78 | 4 | 11.8 | 9.4 |  | 99.9723
CHIVILCOY | 13 | 17 | 3.17 |  |  | 16 | 52.98 |  |  | 99.9507
HENDERSON | 6 | 10 | 6.67 | 1 | 6.08 | 12 | 47.37 | 0.3 |  | 99.8972
LINCOLN | 10 | 11 | 23.52 |  |  | 25 | 122.78 | 2.2 |  | 99.833
LUJAN | 13 | 82 | 124.02 | 1 | 0.5 | 52 | 167.32 | 5 |  | 99.7442
MERCEDES | 10 | 23 | 1.4 | 1 | 4.08 | 9 | 43.88 |  |  | 99.9483
PEHUAJÓ | 5 | 74 | 27.37 | 1 | 0.9 | 13 | 38.93 | 5.2 |  | 99.8486
SALADILLO | 4 | 7 | 16.07 |  |  | 10 | 40.6 |  |  | 99.8383
SAN A. de ARECO | 5 | 50 | 11.42 |  |  | 12 | 41.8 |  |  | 99.8785
T. LAUQUEN | 7 | 35 | 21.47 |  |  | 8 | 33.17 | 16.1 |  | 99.9109
ARRECIFES | 6 | 35 | 9.63 | 2 | 4.47 | 20 | 86.57 | 4.8 |  | 99.817
CAMPANA | 12 | 5 | 68.6 |  |  | 8 | 91.38 | 2 |  | 99.8478
CAP. SARMIENTO | 6 | 26 | 9.03 |  |  | 13 | 52.05 |  |  | 99.8838
IMSA | 4 | 48 | 12.58 |  |  | 13 | 31.87 |  |  | 99.8731
JUNIN | 11 | 28 | 56.95 |  |  | 8 | 89.48 | 0.1 |  | 99.848
PAPEL PRENSA | 3 | 18 | 4.92 |  |  | 3 | 6.1 |  |  | 99.9581
PERGAMINO | 12 | 14 | 0.8 | [6 empty] | 99.9992
ROJAS | 6 | 8 | 7.8 |  |  | 9 | 108.55 | 6.7 |  | 99.7786
SAN NICOLAS | 9 | 3 | 0.73 | 2 | 14.43 | 3 | 15.48 |  |  | 99.9794
SAN NICOLAS ex TG | 2 |  |  |  |  | 2 | 153.27 |  |  | 99.1252
SAN PEDRO | 8 | 3 | 0.1 |  |  | 6 | 37.38 |  |  | 99.9465
URBANA SAN NICOLAS | 14 | 14 | 2.1 |  |  | 2 | 7.8 |  |  | 99.9919
ZARATE | 11 | 19 | 17.98 |  |  | 9 | 93.43 | 4 |  | 99.8844
DORREGO | 3 | 3 | 0.05 |  |  | 4 | 15.38 |  |  | 99.9413
NORTE 2 | 3 | 5 | 5.65 |  |  | 2 | 6 |  |  | 99.9557
PATAGONES | 5 | 57 | 45.42 |  |  | 4 | 11.38 |  |  | 99.8703
PEDRO LURO | 4 | 14 | 3.23 |  |  | 34 | 78.13 |  |  | 99.7678
PETROQUIMICA | 18 | 7 | 1.52 |  |  | 8 | 28.52 | 0.1 |  | 99.9809
PIGUE | 8 | 7 | 12.33 |  |  | 10 | 41.08 |  |  | 99.9238
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 11 |  |  | 99.9372
PUNTA ALTA | 9 | 15 | 92.45 |  |  | 17 | 84.52 | 1.5 |  | 99.7755
SUAREZ | 8 | 24 | 29.08 | 2 | 7.11 | 3 | 16.35 | 2.2 |  | 99.9352
URBANA BBCA | 6 | 2 | 2.07 |  |  | 8 | 31.43 |  |  | 99.9363

## Tabla 8-98
Puntos de conexión (por estación) - Año 1998
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
AZUL | 7 | 8 | 2.87 |  |  | 3 | 13.15 | 15 | 3 | 99.9739
BALCARCE | 11 | 25 | 12.03 |  |  | 10 | 27.47 |  |  | 99.959
BARKER | 7 | 41 | 77.75 |  |  | 5 | 21.58 |  |  | 99.838
CHASCOMUS | 11 | 16 | 5.5 |  |  | 14 | 62.35 |  |  | 99.9296
DOLORES | 4 | 6 | 3.5 |  |  | 1 | 6.17 |  |  | 99.9724
G.CHAVES | 7 | 15 | 16.55 |  |  | 7 | 50.43 |  |  | 99.8908
LAPRIDA | 3 | 4 | 2.23 |  |  |  |  | 3 | 2.1 | 99.9915
LAS ARMAS | 3 | 4 | 6.02 |  |  | 4 | 18.73 | 0.1 | 0.1 | 99.9058
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 4 | 12 |  |  | 99.9543
MADARIAGA | 2 | 2 | 1.37 |  |  | 3 | 14.17 |  |  | 99.9113
MAR DE AJO | 12 | 13 | 262.43 |  |  | 11 | 61.1 |  |  | 99.6922
MAR DEL TUYÚ | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 99.9886
MIRAMAR | 8 | 18 | 4.1 |  |  | 10 | 34.62 |  |  | 99.9447
MONTE | 5 |  |  |  |  | 4 | 15.4 |  |  | 99.9648
NECOCHEA | 11 | 33 | 25 | 2 | 0.67 | 9 | 55.58 |  |  | 99.9157
OLAVARRIA | 10 | 7 | 2.7 |  |  | 10 | 43.4 |  |  | 99.9474
PINAMAR | 7 | 3 | 5 |  |  | 6 | 23.77 | 3 | 19 | 99.9531
QUEQUEN | 5 | 42 | 9.53 |  |  | 6 | 20.47 | 6 | 0.5 | 99.9315
S.CLEMENTE | 5 | 8 | 1.73 |  |  | 5 | 26.37 |  |  | 99.9358
TANDIL | 11 | 27 | 14.77 |  |  | 11 | 21.95 |  |  | 99.9619
TRES ARROYOS | 7 | 23 | 11.45 |  |  | 4 | 28.37 |  |  | 99.9351
VILLA GESELL | 8 | 6 | 1.43 |  |  | 10 | 21.43 |  |  | 99.9674
9 DE JULIO | 5 | 20 | 3.47 |  |  | 3 | 5.22 |  |  | 99.9802
BRAGADO | 5 | 4 | 20.55 |  |  | 17 | 383.53 |  |  | 99.0774
CARLOS CASARES | 5 | 56 | 28.72 | 1 | 0.17 | 21 | 116.65 |  |  | 99.6677
CHACABUCO | 9 | 12 | 2.38 |  |  | 8 | 26.48 |  |  | 99.9634
CHIVILCOY | 13 | 2 | 0.83 |  |  | 11 | 27.5 | 3 | 1.25 | 99.9751
HENDERSON | 6 | 3 | 2.55 |  |  | 10 | 29.88 |  |  | 99.9383
LINCOLN | 10 | 4 | 1.97 |  |  | 13 | 46.83 |  |  | 99.9443
LUJAN | 13 | 34 | 5.63 |  |  | 19 | 53.65 | 20.5 | 1.93 | 99.9479
MERCEDES | 10 | 11 | 5.12 |  |  | 8 | 25.78 |  |  | 99.9647
PEHUAJÓ | 5 | 39 | 13.3 | 1 | 0.3 | 11 | 42.88 | 4 | 1.8 | 99.8711
SALADILLO | 4 | 5 | 2.38 |  |  | 8 | 27.3 |  |  | 99.9153
SAN A. de ARECO | 5 | 30 | 6.67 | [6 empty] | 99.9848
T. LAUQUEN | 7 | 36 | 58.17 | 4 | 1.35 | 18 | 52.32 | 54.3 | 224.69 | 99.8176
ARRECIFES | 6 | 16 | 13.27 |  |  | 7 | 65.47 |  |  | 99.8502
CAMPANA | 12 | 18 | 24.25 |  |  | 13 | 79.52 |  |  | 99.9013
CAP. SARMIENTO | 6 | 17 | 3.82 |  |  | 4 | 15.63 |  |  | 99.963
IMSA | 4 | 15 | 29.67 |  |  | 1 | 7.25 | 6 | 34.1 | 99.8946
JUNIN | 11 | 38 | 15.87 |  |  | 21 | 175.03 |  |  | 99.8019
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 1.08 |  |  | 4 | 18.43 |  |  | 99.9258
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 9 | 71.73 |  |  | 99.9318
ROJAS | 6 | 11 | 10.07 |  |  | 5 | 23.02 |  |  | 99.937
SAN NICOLAS | 9 | 16 | 8.97 |  |  | 19 | 63.17 | 21.5 | 10.84 | 99.9085
SAN NICOLAS ex TG | 2 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 8 | 7 | 14.17 |  |  | 14 | 49.67 |  |  | 99.9089
URBANA SAN NICOLAS | 14 | 26 | 17.2 |  |  | 6 | 16.42 |  |  | 99.9726
ZARATE | 11 | 18 | 6.68 |  |  | 10 | 35.88 | 8 | 1.6 | 99.9558
DORREGO | 3 | 2 | 5.08 |  |  | 5 | 21.92 |  |  | 99.8973
NORTE 2 | 3 | 5 | 1.75 |  |  | 6 | 32.92 |  |  | 99.8681
PATAGONES | 5 | 20 | 7.13 |  |  | 7 | 20.67 |  |  | 99.9365
PEDRO LURO | 4 | 16 | 52.08 |  |  | 12 | 50.67 |  |  | 99.7068
PETROQUIMICA | 18 | 3 | 4.68 |  |  | 23 | 110.97 | 0.1 |  | 99.9267
PIGUE | 8 | 6 | 2.73 |  |  | 13 | 55.23 |  |  | 99.9173
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 8.12 |  |  | 99.9537
PUNTA ALTA | 9 | 25 | 15.93 |  |  | 14 | 68.13 |  |  | 99.8934
SUAREZ | 8 | 3 | 13.25 |  |  | 9 | 32.03 |  |  | 99.9354
URBANA BBCA | 6 | 5 | 9.15 |  |  | 10 | 41.15 |  |  | 99.9043

## Tabla 8-99
Puntos de conexión (por estación) - Año 1999
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  | 5 | 4.08 | 14 | 52.97 |  |  | 99.8697
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 7 | 25.67 |  |  | 99.9512
AZUL | 7 |  |  |  |  | 4 | 17.15 |  |  | 99.972
BALCARCE | 11 | 1 | 4.18 |  |  | 13 | 36.68 |  |  | 99.9576
BARKER | 7 | 6 | 24.87 |  |  | 9 | 37.5 | 6.85 | 1.22 | 99.8983
BRAGADO | 4 | 2 | 0.38 |  |  | 6 | 80.22 |  |  | 99.77
CAMPANA | 12 |  |  |  |  | 17 | 202.47 |  |  | 99.8074
CAP. SARMIENTO | 6 | 1 | 0.42 |  |  | 9 | 43.68 | 1.8 | 0.9 | 99.9161
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 13 | 53.1 |  |  | 99.8788
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 16 | 45.9 |  |  | 99.9476
CHASCOMUS | 10 |  |  |  |  | 16 | 46.5 |  |  | 99.9469
CHIVILCOY | 13 | 1 | 0.58 |  |  | 20 | 102.02 | 1 | 0.58 | 99.9099
DOLORES | 4 | 2 | 6.2 |  |  | 5 | 30.27 | 3 | 0.05 | 99.8959
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 4 | 10.97 |  |  | 99.9583
EASTMAN | 1 |  |  |  |  | 2 | 15.62 |  |  | 99.8217
G.CHAVES | 7 | 1 | 3.9 |  |  | 5 | 200.97 |  |  | 99.6659
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 8 | 57.45 |  |  | 99.8907
IMSA | 4 |  |  |  |  | 8 | 39.63 |  |  | 99.8869
JUNIN | 11 |  |  | 1 | 1.62 | 15 | 72.93 |  |  | 99.9226
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 7 | 23.32 |  |  | 99.9113
LAS ARMAS | 3 |  |  | 1 | 0.07 | 4 | 24.53 |  |  | 99.9064
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 8 | 3.78 |  |  | 99.9856
LINCOLN | 10 | 6 | 2.13 |  |  | 20 | 113.83 | 3.9 | 1.4 | 99.8676
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 12 | 42.77 |  |  | 99.9651
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 2 | 7.5 |  |  | 99.9572
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 11 | 64.95 |  |  | 99.9382
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 | 3 | 0.15 |  |  | 29 | 92.3 | 4.45 | 0.22 | 99.8945
MIRAMAR | 8 | 1 | 0.42 |  |  | 8 | 15.47 |  |  | 99.9773
MONTE | 5 |  |  |  |  | 8 | 21.87 |  |  | 99.9501
NECOCHEA | 11 | 2 | 2.83 |  |  | 11 | 57.32 | 9 | 1.44 | 99.9376
NORTE 2 | 3 | 2 | 0.5 |  |  | 7 | 39.58 |  |  | 99.8475
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 14 | 64.7 |  |  | 99.9261
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 6 | 70.15 |  |  | 99.7331
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 7 | 26.13 |  |  | 99.9403
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 17 | 49.53 |  |  | 99.8586
PEHUAJÓ | 5 | 1 | 3.15 |  |  | 9 | 33.6 |  |  | 99.9161
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 9 | 23.33 |  |  | 99.9778
PETROQUIMICA | 20 |  |  |  |  | 16 | 169 |  |  | 99.9035
PIGUE | 8 | 1 | 0.35 |  |  | 12 | 102.77 | 2 | 0.7 | 99.8529
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 10 | 63.3 |  |  | 99.8968
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 4 | 9.37 |  |  | 99.9465
PROTISA | 1 | 1 | 0.62 |  |  | 1 | 7.68 |  |  | 99.9053
PUNTA ALTA | 9 | 1 | 1.1 |  |  | 15 | 74.48 |  |  | 99.9041
QUEQUEN | 5 | 1 | 11.98 |  |  | 2 | 19.02 |  |  | 99.9292
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 7 | 18.12 |  |  | 99.9655
S.CLEMENTE | 5 | 3 | 6.63 |  |  | 9 | 35.15 | 5 | 1.25 | 99.9046
SALADILLO | 4 |  |  |  |  | 4 | 13.28 |  |  | 99.9621
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 11 | 39.72 |  |  | 99.9244
SAN NICOLAS | 10 |  |  |  |  | 19 | 128.77 |  |  | 99.853
SAN NICOLAS ex TG | 2 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 15 | 71.78 |  |  | 99.8976
SUAREZ | 8 | 3 | 0.78 |  |  | 12 | 92.9 |  |  | 99.8663
T. LAUQUEN | 8 | 3 | 9.18 |  |  | 16 | 38.72 | 19 | 37.27 | 99.9316
TANDIL | 12 |  |  |  |  | 21 | 52.43 |  |  | 99.9501
TORNQUIST | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 7 |  |  |  |  | 5 | 31.02 |  |  | 99.9494
URBANA BBCA | 6 |  |  | 1 | 7.23 | 5 | 18.02 |  |  | 99.952
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 24 | 68.43 |  |  | 99.9442
VILLA GESELL | 9 |  |  |  |  | 6 | 15.28 |  |  | 99.9806
ZARATE | 11 |  |  |  |  | 19 | 51.7 |  |  | 99.9463

## Tabla 8-00
Puntos de conexión (por estación) - Año 2000
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 | 10 | 0.67 |  |  | 16 | 22.3 |  |  | 99.9476
ARRECIFES | 6 |  |  | 1 | 1.1 | 5 | 7.73 |  |  | 99.9832
AZUL | 7 |  |  |  |  | 15 | 43.25 |  |  | 99.9295
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 24 | 237.62 |  |  | 99.7534
BARADERO | 2 |  |  |  |  | 2 | 9.42 |  |  | 99.9462
BARKER | 7 |  |  |  |  | 2 | 8.02 |  |  | 99.9869
BRAGADO | 4 |  |  |  |  | 16 | 89.68 |  |  | 99.7441
CAMPANA | 12 | 1 | 0.03 |  |  | 12 | 39.59 |  |  | 99.9623
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  | 1 | 0.47 | 7 | 19.93 |  |  | 99.9612
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 10 | 39.4 |  |  | 99.91
CHACABUCO | 10 | 8 | 2.58 |  |  | 4 | 6.6 |  |  | 99.9895
CHASCOMUS | 10 | 1 | 0.02 |  |  | 18 | 56.06 |  |  | 99.936
CHIVILCOY | 13 | 1 | 3.55 |  |  | 16 | 40.73 |  |  | 99.9611
CORONEL ROSALES | 2 | 2 | 3.15 |  |  | 3 | 50.68 | 3 | 1.1 | 99.6928
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 13 | 48.28 |  |  | 99.8622
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 3 | 5.72 |  |  | 99.9782
EASTMAN | 1 | 1 | 2.89 |  |  |  |  | 4 | 11.56 | 99.967
ESSO | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 17 | 79.45 |  |  | 99.8704
HENDERSON | 6 | 3 | 5.27 |  |  | 16 | 57.53 |  |  | 99.8805
IMSA | 4 |  |  |  |  | 7 | 30.38 |  |  | 99.9133
JUNIN | 11 |  |  |  |  | 51 | 197.08 |  |  | 99.7955
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 6 | 16.52 |  |  | 99.9371
LAS ARMAS | 3 |  |  | 1 | 14.08 | 4 | 18.53 |  |  | 99.8759
LAS FLORES | 3 | 2 | 1.08 |  |  | 7 | 2.37 |  |  | 99.9869
LA PAMPITA | 2 | [8 empty] | 100
LINCOLN | 10 | 2 | 0.2 |  |  | 13 | 47.02 | 3.1 | 0.31 | 99.9461
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 15 | 34.12 |  |  | 99.9722
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 4 | 11.33 |  |  | 99.9353
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 10 | 64.85 |  |  | 99.9383
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 9 | 27.8 |  |  | 99.9683
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 3 | 13.4 |  |  | 99.847
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 9 | 44.93 |  |  | 99.9359
MONTE | 5 |  |  | 1 | 0.28 | 9 | 28.02 |  |  | 99.9354
NECOCHEA | 11 | 5 | 1.92 |  |  | 9 | 64.07 |  |  | 99.9315
NORTE 2 | 3 |  |  |  |  | 11 | 54.87 |  |  | 99.7912
OLAVARRIA | 10 | 1 | 1.62 | 1 | 1.88 | 27 | 217.17 |  |  | 99.7481
PAPEL PRENSA | 3 | 3 | 2.87 |  |  | 2 | 7.02 |  |  | 99.9624
PATAGONES | 5 | 1 | 7.48 |  |  | 14 | 42.6 |  |  | 99.8857
PEDRO LURO | 4 | 1 | 0.05 |  |  | 2 | 7.23 |  |  | 99.9792
PEHUAJÓ | 5 | 9 | 18.37 |  |  | 3 | 10.3 | 2.8 | 0.09 | 99.9345
PERGAMINO | 12 | 6 | 1.42 |  |  | 11 | 67.45 |  |  | 99.9345
PETROQUIMICA | 20 | 2 | 9.95 |  |  | 42 | 329.77 |  |  | 99.8061
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 22 | 94.38 |  |  | 99.8653
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 6 | 26.92 |  |  | 99.9561
PRAXAIR | 1 | 1 | 0.62 | [6 empty] | 99.9929
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 5 | 9.82 |  |  | 99.9439
PROFERTIL | 1 | 1 | 1.22 | [6 empty] | 99.9861
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 9 |  |  |  |  | 19 | 60.45 |  |  | 99.9233
QUEQUEN | 5 | 1 | 21.65 |  |  | 6 | 96.42 |  |  | 99.7304
ROJAS | 6 | 1 | 0.62 |  |  | 14 | 62.62 |  |  | 99.8797
S.CLEMENTE | 5 | 3 | 2.2 |  |  | 10 | 49.35 | 3.2 | 2.2 | 99.8823
SALADILLO | 4 |  |  |  |  | 16 | 59.57 |  |  | 99.83
SALTO | 4 | [8 empty] | 100
SAN A. de ARECO | 6 |  |  | 1 | 0.62 | 3 | 5.87 |  |  | 99.9877
SAN NICOLAS | 10 | 7 | 65.13 | 1 | 3.05 | 30 | 192.92 | 8 | 2.8 | 99.7019
SAN NICOLAS ex TG | 2 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 8 | 1 | 10.08 | 2 | 2.6 | 19 | 48.72 |  |  | 99.9124
SUAREZ | 8 | 1 | 0.02 |  |  | 14 | 58.51 |  |  | 99.9165
T. LAUQUEN | 8 | 9 | 6.23 |  |  | 14 | 42.78 | 17 | 19.69 | 99.9301
TANDIL | 12 | 2 | 2.13 |  |  | 23 | 73.18 | 13.8 | 11.29 | 99.9284
TORNQUIST | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 7 | 1 | 17.62 |  |  | 14 | 47.95 | 7 | 3.71 | 99.8931
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 17 | 80.7 |  |  | 99.8465
URBANA SAN NICOLAS | 14 | 8 | 2.85 |  |  | 3 | 14.82 | 1.9 | 0.06 | 99.9856
VILLA GESELL | 9 | 1 | 7.7 |  |  | 6 | 27.25 |  |  | 99.9557
ZARATE | 11 |  |  |  |  | 15 | 80.55 |  |  | 99.9164

## Tabla 8-01
Puntos de conexión (por estación) - Año 2001
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 18 | 41.75 |  |  | 99.9047
ARRECIFES | 6 | 1 | 0.72 |  |  | 14 | 46.53 | 0.4 | 0.26 | 99.9101
AZUL | 7 |  |  |  |  | 7 | 22.72 |  |  | 99.9629
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 21 | 35.4 |  |  | 99.9633
BARADERO | 2 | [8 empty] | 100
BARKER | 7 |  |  |  |  | 15 | 53.32 |  |  | 99.913
BRAGADO | 4 |  |  |  |  | 13 | 114.5 |  |  | 99.6732
CAMPANA | 12 |  |  |  |  | 17 | 79.42 |  |  | 99.9244
CAP. SARMIENTO | 6 | 1 | 0.88 |  |  | 7 | 116.12 |  |  | 99.7774
CARLOS CASARES | 5 | 1 | 23.27 |  |  | 12 | 25.3 |  |  | 99.8891
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 9 | 27.75 |  |  | 99.9683
CHASCOMUS | 10 |  |  |  |  | 11 | 59.85 |  |  | 99.9317
CHIVILCOY | 13 |  |  | 3 | 9.5 | 23 | 64.88 |  |  | 99.9347
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 10 | 108.67 |  |  | 99.6899
DORREGO | 3 |  |  | 1 | 2.02 | 6 | 124.7 |  |  | 99.5178
EASTMAN | 1 |  |  | 1 | 4.33 |  |  |  |  | 99.9506
ESSO | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 15 | 89.25 |  |  | 99.8545
HENDERSON | 6 | 2 | 0.23 | 1 | 1.2 | 24 | 216.28 |  |  | 99.5858
IMSA | 4 |  |  |  |  | 10 | 24.15 |  |  | 99.9311
JUNIN | 11 |  |  |  |  | 30 | 222.97 |  |  | 99.7686
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 7 | 26.3 |  |  | 99.8999
LAS ARMAS | 3 | 1 | 0.95 |  |  | 4 | 15.32 |  |  | 99.9381
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 9 | 15.33 |  |  | 99.9417
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 12.57 |  |  | 99.9283
LINCOLN | 10 | 2 | 0.53 |  |  | 20 | 54.03 |  |  | 99.9377
LUJAN | 14 | 2 | 3 | 6 | 21.38 | 12 | 49.85 |  |  | 99.9395
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 2 | 13.9 |  |  | 99.9207
MAR DE AJO | 12 | 7 | 10.55 |  |  | 29 | 129.65 |  |  | 99.8666
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  | 8 | 20.47 | 16 | 42.42 |  |  | 99.9282
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 2 | 18.15 |  |  | 99.7928
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 8 | 38.25 |  |  | 99.9454
MONTE | 5 |  |  |  |  | 14 | 20.73 |  |  | 99.9527
NECOCHEA | 11 | 4 | 1.27 |  |  | 12 | 61.27 |  |  | 99.9351
NORTE 2 | 3 |  |  |  |  | 17 | 150.3 |  |  | 99.4281
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 37 | 455.77 |  |  | 99.4797
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 8 | 195.57 |  |  | 99.2558
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 11 | 59.37 |  |  | 99.8645
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 13 | 77.38 |  |  | 99.7792
PEHUAJÓ | 5 | 5 | 7 | 2 | 22.63 | 12 | 30.15 |  |  | 99.8635
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 14 | 32.88 |  |  | 99.9687
PETROQUIMICA | 20 | 1 | 3.63 |  |  | 16 | 80.32 |  |  | 99.9521
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 9 | 56.7 |  |  | 99.9191
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 6 | 24.98 |  |  | 99.9593
PRAXAIR | 1 | [8 empty] | 100
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 9.25 |  |  | 99.9472
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 9 |  |  |  |  | 9 | 41.87 |  |  | 99.9469
QUEQUEN | 5 |  |  |  |  | 5 | 28.27 |  |  | 99.9355
ROJAS | 6 | 2 | 0.43 |  |  | 8 | 25.73 |  |  | 99.9502
S.CLEMENTE | 5 | 2 | 3.98 |  |  | 6 | 22.28 |  |  | 99.94
SALADILLO | 4 |  |  |  |  | 8 | 24.1 |  |  | 99.9312
SALTO | 4 | [8 empty] | 100
SAN A. de ARECO | 6 |  |  | 1 | 2.17 | 8 | 16.38 |  |  | 99.9647
SAN NICOLAS | 10 | 7 | 15.13 |  |  | 36 | 233.63 | 32 | 53.75 | 99.716
SAN NICOLAS ex TG | 2 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 11 | 42.68 |  |  | 99.9391
SUAREZ | 8 | 1 | 3.67 |  |  | 7 | 26.48 |  |  | 99.957
T. LAUQUEN | 8 | 3 | 13.57 |  |  | 15 | 254.83 |  |  | 99.617
TANDIL | 12 | 1 | 3.3 |  |  | 33 | 114.9 |  |  | 99.8876
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 3 | 15.9 |  |  | 99.9092
TRES ARROYOS | 7 | 1 | 3.48 |  |  | 17 | 118.42 |  |  | 99.8012
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 13 | 58.65 |  |  | 99.8884
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 20 | 62.75 |  |  | 99.9488
VILLA GESELL | 9 |  |  |  |  | 12 | 27.8 |  |  | 99.9647
ZARATE | 11 |  |  |  |  | 9 | 30.68 |  |  | 99.9682

## Tabla 8-02
Puntos de conexión (por estación) - Año 2002
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.35 |  |  | 99.9901
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 11 | 40.05 |  |  | 99.9238
AZUL | 7 |  |  |  |  | 11 | 30.6333 |  |  | 99.95
BALCARCE | 11 | 2 | 6.1167 |  |  | 22 | 58.2333 |  |  | 99.9332
BARADERO | 2 |  |  |  |  | 5 | 28.3 |  |  | 99.8385
BARKER | 7 |  |  |  |  | 6 | 17.5667 |  |  | 99.9714
BRAGADO | 4 |  |  |  |  | 16 | 109.5 |  |  | 99.6875
CAMPANA | 12 |  |  |  |  | 15 | 127.85 |  |  | 99.8784
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 2 | 8.3 |  |  | 99.9842
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 7 | 22.8833 |  |  | 99.9478
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 3 | 8.0667 |  |  | 99.9908
CHASCOMUS | 10 |  |  |  |  | 10 | 51.8667 |  |  | 99.9408
CHIVILCOY | 13 |  |  | 1 | 4.3833 | 17 | 112.2167 |  |  | 99.8976
CORONEL ROSALES | 2 | 1 | 0.66667 |  |  | 2 | 9.2333 |  |  | 99.9435
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 3 | 14.7 |  |  | 99.958
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 3 | 16.1333 |  |  | 99.9386
EASTMAN | 1 |  |  |  |  | 1 | 10.5833 |  |  | 99.8792
ESSO | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 11 | 68.95 |  |  | 99.8876
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 13 | 70.3333 |  |  | 99.8662
IMSA | 4 |  |  |  |  | 6 | 18.4 |  |  | 99.9475
JUNIN | 11 |  |  |  |  | 18 | 63.3333 |  |  | 99.9343
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 5 | 3.0833 |  |  | 99.9883
LAS ARMAS | 3 | 1 | 146.0167 |  |  | 4 | 22.45 |  |  | 99.359
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 3 | 3.1333 |  |  | 99.9881
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 1 | 3.5667 |  |  | 99.9796
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 20 | 52.05 |  |  | 99.9406
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 19 | 64.8 |  |  | 99.9472
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 6 | 25.7667 |  |  | 99.8529
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 19 | 71.35 |  |  | 99.9321
MAR DEL TUYÚ | 2 | 1 | 10.0333 | [6 empty] | 99.9427
MERCEDES | 10 | 1 | 0.21667 |  |  | 12 | 26.9333 |  |  | 99.969
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.9833 |  |  | 99.8746
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 5 | 25.7833 |  |  | 99.9632
MONTE | 5 |  |  |  |  | 8 | 45.35 |  |  | 99.8965
NECOCHEA | 11 | 2 | 2.1833 |  |  | 15 | 66.1667 |  |  | 99.9291
NORTE 2 | 3 |  |  |  |  | 11 | 67.3333 |  |  | 99.7438
OLAVARRIA | 10 | 1 | 73.0333 |  |  | 18 | 163.6833 |  |  | 99.7298
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 0.33333 |  |  | 7 | 28.0333 |  |  | 99.8921
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 15.5833 |  |  | 99.9644
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 7 | 40.4167 |  |  | 99.8847
PEHUAJÓ | 5 |  |  |  |  | 6 | 11 |  |  | 99.9749
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 1 | 6.1667 |  |  | 99.9941
PETROQUIMICA | 20 |  |  |  |  | 22 | 133.5 |  |  | 99.9238
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 20 | 105.9333 |  |  | 99.8488
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 8 | 33.0833 |  |  | 99.946
PRAXAIR | 1 | [8 empty] | 100
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 6 | 16.25 |  |  | 99.9072
PROFERTIL | 1 |  |  |  |  | 1 | 11.5 |  |  | 99.8687
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 9 |  |  |  |  | 20 | 87.9167 |  |  | 99.8885
QUEQUEN | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.6667 |  |  | 99.9734
ROJAS | 6 | 1 | 1.6 |  |  | 8 | 23.0833 |  |  | 99.953
S.CLEMENTE | 5 | [8 empty] | 100
SALADILLO | 4 | 1 | 5.3833 |  |  | 9 | 27.7333 |  |  | 99.9055
SALTO | 4 |  |  |  |  | 4 | 21.4 |  |  | 99.9389
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 6 | 16.5333 |  |  | 99.9685
SAN NICOLAS | 10 | 4 | 26.3667 |  |  | 22 | 98.5333 | 6 | 0.7 | 99.8574
SAN NICOLAS ex TG | 2 |  |  |  |  | 12 | 529.1333 |  |  | 96.9798
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 9 | 34.9833 |  |  | 99.9501
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 8 | 42.7833 |  |  | 99.939
T. LAUQUEN | 8 |  |  |  |  | 11 | 30.2833 |  |  | 99.9568
TANDIL | 12 | 8 | 14.1333 |  |  | 19 | 52.9833 |  |  | 99.9362
TORNQUIST | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 7 |  |  | 1 | 20.1167 | 6 | 24.5667 |  |  | 99.9271
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 14 | 84 |  |  | 99.8402
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 13 | 45.5833 |  |  | 99.9628
VILLA GESELL | 9 |  |  |  |  | 4 | 15.7 |  |  | 99.9801
ZARATE | 11 |  |  |  |  | 16 | 107.75 |  |  | 99.8882

## Tabla 8-03
Puntos de conexión (por estación) - Año 2003
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 7 | 15.55 |  |  | 99.9645
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 9 | 39.8833 |  |  | 99.9241
AZUL | 7 |  |  |  |  | 2 | 6.1333 |  |  | 99.99
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 15 | 37.5333 |  |  | 99.961
BARADERO | 5 |  |  |  |  | 4 | 12.3833 |  |  | 99.9717
BARKER | 5 | 1 | 8.9833 |  |  | 7 | 22.15 |  |  | 99.9289
BRAGADO | 4 | 1 | 1.1667 |  |  | 12 | 53.3 |  |  | 99.8446
CAMPANA | 13 |  |  |  |  | 17 | 77.9333 |  |  | 99.9316
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 7 | 33.05 |  |  | 99.9371
CARLOS CASARES | 5 | 1 | 0.033333 |  |  | 7 | 21.4167 |  |  | 99.951
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 5 | 16.05 |  |  | 99.9817
CHASCOMUS | 11 |  |  |  |  | 13 | 74.5167 |  |  | 99.9227
CHILLAR | 1 | [8 empty] | 100
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 8 | 27.45 |  |  | 99.9759
CORONEL ROSALES | 2 |  |  |  |  | 2 | 22.0833 |  |  | 99.874
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 3 | 17.55 |  |  | 99.9499
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 2 | 9.7167 |  |  | 99.963
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 13 | 51.0833 |  |  | 99.9167
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 18 | 84.9833 |  |  | 99.8383
IMSA | 4 | [8 empty] | 100
JUNIN | 10 |  |  |  |  | 16 | 56.9 |  |  | 99.935
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 10.8333 |  |  | 99.9588
LAS ARMAS | 3 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 13.6333 |  |  | 99.9462
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 8 | 11.55 |  |  | 99.9561
LA PAMPITA | 2 | 1 | 3.0333 |  |  | 3 | 34.4667 | 0.9 | 2.68 | 99.786
LINCOLN | 10 | 1 | 4.8167 |  |  | 13 | 41.3167 |  |  | 99.9473
LUJAN | 15 | 7 | 3.0167 |  |  | 27 | 55.4333 |  |  | 99.9555
MADARIAGA | 2 | 1 | 0.66667 |  |  | 3 | 15.3 |  |  | 99.9089
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 12 | 81.0833 |  |  | 99.9229
MAR DEL TUYÚ | 2 |  |  |  |  | 1 | 9.4 |  |  | 99.9463
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 13 | 46.9833 |  |  | 99.9464
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 4 | 40.6333 |  |  | 99.5361
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 7 | 28.7333 |  |  | 99.959
MONTE | 6 |  |  |  |  | 7 | 20.6667 |  |  | 99.9607
NECOCHEA | 11 | 3 | 2.85 |  |  | 9 | 41.9833 | 5 | 4.68 | 99.9535
NORTE 2 | 4 |  |  |  |  | 8 | 43.6833 |  |  | 99.8753
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 12 | 60.4833 |  |  | 99.931
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 5 | 40.4167 |  |  | 99.8462
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 7 | 41.3167 |  |  | 99.9057
PEDRO LURO | 4 | [8 empty] | 100
PEHUAJÓ | 5 | [8 empty] | 100
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 10 | 29.3333 |  |  | 99.9721
PETROQUIMICA | 20 | 2 | 40.58 |  |  | 17 | 277.8133 |  |  | 99.8183
PIGUE | 8 | 1 | 2.2167 |  |  | 7 | 40.4667 | 1.2 | 0.36 | 99.9391
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 4 | 11.8333 |  |  | 99.9807
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 3 | 15.2167 |  |  | 99.8263
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 8 | 50.6167 |  |  | 99.7111
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 | 1 | 9.15 |  |  | 11 | 67.3167 |  |  | 99.8909
QUEQUEN | 6 | 2 | 1.0833 |  |  | 8 | 147.5167 |  |  | 99.7173
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 10 | 33.65 |  |  | 99.936
S.CLEMENTE | 5 |  |  |  |  | 5 | 29.3833 |  |  | 99.9329
SALADILLO | 5 |  |  |  |  | 16 | 76.4167 |  |  | 99.8255
SALTO | 5 | 1 | 4.65 |  |  |  |  | 8.15 | 0.41 | 99.9894
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 7 | 18.7167 |  |  | 99.9644
SAN NICOLAS | 11 | 3 | 0.6 |  |  | 20 | 92.15 |  |  | 99.9037
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 13 | 47.0667 |  |  | 99.9328
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 10 | 58.6333 |  |  | 99.9163
T. LAUQUEN | 8 |  |  |  |  | 10 | 37.9667 |  |  | 99.9458
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 15 | 33.85 |  |  | 99.9703
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 4 | 26.3833 |  |  | 99.8494
TRES ARROYOS | 7 | 2 | 4.0167 |  |  | 17 | 79.9 | 5.3 | 1.5 | 99.8631
URBANA BBCA | 6 | 2 | 2.9333 |  |  | 5 | 31.3167 |  |  | 99.9348
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 11 | 37.6833 |  |  | 99.9693
VILLA GESELL | 9 | 4 | 0.77 |  |  | 10 | 28.23 |  |  | 99.9632
ZARATE | 12 | 1 | 4.6833 |  |  | 7 | 17.2333 |  |  | 99.9792

## Tabla 8-04
Puntos de conexión (por estación) - Año 2004
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 4 | 11.5333 |  |  | 99.9737
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 14 | 44.1167 |  |  | 99.9161
AZUL | 7 |  |  |  |  | 11 | 38.7333 |  |  | 99.9368
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 16 | 47.7 |  |  | 99.9505
BARADERO | 5 |  |  |  |  | 5 | 14.7167 |  |  | 99.9664
BARKER | 5 |  |  |  |  | 4 | 11.7833 |  |  | 99.9731
BRAGADO | 4 | 1 | 2.6667 |  |  | 11 | 60.1667 | 5 | 1.2 | 99.8207
CAMPANA | 13 |  |  |  |  | 12 | 49.85 |  |  | 99.9562
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 3 | 9.8833 |  |  | 99.9812
CARLOS CASARES | 5 | [8 empty] | 100
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 7 | 26.0167 |  |  | 99.9703
CHASCOMUS | 11 |  |  |  |  | 8 | 40.6167 |  |  | 99.9578
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 2 | 6.35 |  |  | 99.9275
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 8 | 29.2667 |  |  | 99.9743
CORONEL ROSALES | 2 | 3 | 37.8667 | [6 empty] | 99.7839
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 7 | 24.0333 |  |  | 99.9314
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 6 | 30.9333 |  |  | 99.8823
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 10 | 35.9833 |  |  | 99.9413
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 10 | 50.8167 |  |  | 99.9033
IMSA | 4 |  |  |  |  | 5 | 21.2333 |  |  | 99.9394
JUNIN | 10 |  |  |  |  | 10 | 34.9667 |  |  | 99.9601
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 2 | 2.0667 |  |  | 99.9921
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 2 | 13.9167 |  |  | 99.947
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 4 | 3.75 |  |  | 99.9857
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 28.15 |  |  | 99.8393
LINCOLN | 10 | 1 | 3.9333 |  |  | 10 | 35.2 |  |  | 99.9553
LUJAN | 15 |  |  |  |  | 13 | 40.3167 |  |  | 99.9693
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 3 | 9.9333 |  |  | 99.9433
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 17 | 78 |  |  | 99.9258
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 10 | 47.0333 |  |  | 99.9463
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3833 |  |  | 99.9728
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 8 | 30.0833 |  |  | 99.9571
MONTE | 6 |  |  |  |  | 7 | 12.5667 |  |  | 99.9761
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 10 | 46.3333 |  |  | 99.9519
NORTE 2 | 4 |  |  |  |  | 3 | 19.1167 |  |  | 99.9454
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 11 | 54.4 |  |  | 99.9379
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 2.7167 |  |  | 5 | 21.8 |  |  | 99.9067
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 9 | 46.7 |  |  | 99.8934
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 7 | 34.8 |  |  | 99.9007
PEHUAJÓ | 5 | 4 | 0.46667 |  |  | 11 | 28.7167 |  |  | 99.9334
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 13 | 40.1167 |  |  | 99.9618
PETROQUIMICA | 20 |  |  | 1 | 7.7667 | 19 | 129.3 |  |  | 99.9218
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 6 | 32.5333 |  |  | 99.9536
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 5 | 23.3333 |  |  | 99.9619
PRAXAIR | 1 | 1 | 0.13333 |  |  | 2 | 11.25 |  |  | 99.8701
PRINGLES | 2 | [8 empty] | 100
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.6667 |  |  | 99.8782
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 10 | 44.3 |  |  | 99.9368
QUEQUEN | 6 | 1 | 0.56667 |  |  | 6 | 38.0167 |  |  | 99.9266
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 6 | 16.45 |  |  | 99.9687
S.CLEMENTE | 5 |  |  |  |  | 1 | 10.35 |  |  | 99.9764
SALADILLO | 5 |  |  |  |  | 5 | 24.2 |  |  | 99.9447
SALTO | 5 |  |  |  |  | 6 | 21.6667 |  |  | 99.9505
SAN A. de ARECO | 6 | 1 | 14.5833 |  |  | 2 | 7.4 |  |  | 99.9582
SAN NICOLAS | 11 | 2 | 0.16667 |  |  | 12 | 61.4667 |  |  | 99.936
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 11 | 42.5667 |  |  | 99.9393
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 8 | 48.6667 |  |  | 99.9306
T. LAUQUEN | 8 |  |  |  |  | 11 | 23.8 |  |  | 99.966
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 15 | 50.0833 |  |  | 99.956
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 2 | 13.6333 |  |  | 99.9222
TRES ARROYOS | 7 |  |  |  |  | 14 | 72.55 |  |  | 99.8817
URBANA BBCA | 6 | 1 | 2.05 |  |  | 16 | 88.8333 |  |  | 99.8271
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 15 | 40.3167 |  |  | 99.9671
VILLA GESELL | 9 |  |  |  |  | 6 | 28.65 |  |  | 99.9637
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 6 | 14.4667 |  |  | 99.9862

## Tabla 8-05
Puntos de conexión (por estación) - Año 2005
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 | 1 | 1.9 |  |  | 6 | 12.3333 |  |  | 99.9675
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 5 | 23.4667 |  |  | 99.9554
AZUL | 7 |  |  |  |  | 3 | 13.2333 |  |  | 99.9784
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 7 | 21.85 |  |  | 99.9773
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 2 | 3.3167 |  |  | 99.9937
BARKER | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.1333 |  |  | 99.9746
BRAGADO | 4 | 1 | 4.2333 |  |  | 13 | 61.05 |  |  | 99.8137
CAMPANA | 13 | 1 | 16.9833 |  |  | 6 | 44.5 |  |  | 99.946
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 1 | 4.4833 |  |  | 99.9915
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 17 | 45.4833 |  |  | 99.8962
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 4 | 11.5833 |  |  | 99.9868
CHASCOMUS | 11 |  |  |  |  | 14 | 53.1667 |  |  | 99.9448
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 |  |  | 99.9861
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 13 | 29.5667 |  |  | 99.974
CORONEL ROSALES | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 2 | 19.3 |  |  | 99.8836
DOLORES | 4 |  |  | 1 | 2.1833 | 5 | 24.2833 |  |  | 99.9245
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 7 | 35.7833 |  |  | 99.8638
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 | 1 | 10.3333 |  |  | 12 | 74 |  |  | 99.8625
HENDERSON | 6 | 2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 17 | 111.5667 |  |  | 99.7832
IMSA | 4 |  |  |  |  | 5 | 18.2 |  |  | 99.9481
JUNIN | 10 |  |  |  |  | 10 | 27.8833 |  |  | 99.9682
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.31667 |  |  | 99.9988
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 5 | 23.8167 |  |  | 99.9094
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 3 | 6.9667 |  |  | 99.9735
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 4.95 |  |  | 99.9717
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 2 | 15.5833 |  |  | 99.9704
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 17 | 47.65 |  |  | 99.9456
LUJAN | 15 |  |  |  |  | 6 | 15.1667 |  |  | 99.9885
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 2 | 9.25 |  |  | 99.9472
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 14 | 50.2167 |  |  | 99.9522
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 22 | 75.7833 |  |  | 99.9135
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.7333 |  |  | 99.9117
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 6 | 19.7167 |  |  | 99.9719
MONTE | 6 |  |  |  |  | 5 | 25.3 |  |  | 99.9519
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 13 | 58.1 |  |  | 99.9397
NORTE 2 | 4 |  |  |  |  | 9 | 55.1167 |  |  | 99.8427
OLAVARRIA | 10 | 1 | 74.6167 |  |  | 6 | 39.3 |  |  | 99.87
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 1 | 1.2167 |  |  | 99.9954
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 5 | 28.45 |  |  | 99.935
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 3 | 41.0667 |  |  | 99.8828
PEHUAJÓ | 5 | 1 | 0.86667 |  |  | 6 | 12.7333 |  |  | 99.9689
PERGAMINO | 12 | 2 | 2.9 |  |  | 30 | 56.8167 |  |  | 99.9432
PETROQUIMICA | 20 | 3 | 6.0833 |  |  | 6 | 28.2 | 20 | 1.6 | 99.9804
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 11 | 72.9167 |  |  | 99.896
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 4 | 15.4 |  |  | 99.9749
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.5667 |  |  | 99.9136
PRINGLES | 2 | [8 empty] | 100
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 5 | 27.45 |  |  | 99.9608
QUEQUEN | 6 | 3 | 3.5167 |  |  | 7 | 33 |  |  | 99.9305
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 2 | 6.5 |  |  | 99.9753
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 4 | 9.8667 |  |  | 99.9812
S.CLEMENTE | 5 |  |  |  |  | 1 | 5.2333 |  |  | 99.9881
SALADILLO | 5 |  |  |  |  | 11 | 46.75 |  |  | 99.8933
SALTO | 5 |  |  |  |  | 1 | 1.2833 |  |  | 99.9971
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 6 | 16.4667 |  |  | 99.9687
SAN NICOLAS | 12 | 1 | 0.88333 |  |  | 18 | 96.0167 |  |  | 99.9078
SAN PEDRO | 8 | 1 | 4.05 |  |  | 19 | 64.7833 |  |  | 99.9018
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 10 | 63.6 |  |  | 99.9092
T. LAUQUEN | 8 | 5 | 2.1667 |  |  | 5 | 10.0833 |  |  | 99.9825
TANDIL | 13 |  |  | 1 | 2.7167 | 7 | 23.7667 |  |  | 99.9767
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 6 | 61.8833 |  |  | 99.6468
TRES ARROYOS | 7 | 1 | 0.1 |  |  | 7 | 35.8167 | 4 | 0.4 | 99.9414
URBANA BBCA | 6 | 1 | 12.7833 | 1 | 1.7167 | 11 | 63.5 |  |  | 99.8516
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 8 | 21.5333 |  |  | 99.9824
VILLA GESELL | 9 | 1 | 22.2333 |  |  | 9 | 28.3167 |  |  | 99.9359
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 6 | 15.85 |  |  | 99.9849

## Tabla 8-06
Puntos de conexión (por estación) - Año 2006
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 4 | 6.3333 |  |  | 99.9855
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 11 | 48.7 |  |  | 99.9073
AZUL | 7 |  |  |  |  | 10 | 47.7667 |  |  | 99.9221
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 14 | 23.1333 |  |  | 99.976
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 7 | 26.2333 |  |  | 99.9501
BARKER | 5 |  |  |  |  | 4 | 14.3167 |  |  | 99.9673
BRAGADO | 4 | 1 | 4.8667 |  |  | 13 | 52.55 |  |  | 99.8361
CAMPANA | 13 | 1 | 0.4 |  |  | 10 | 53.5 |  |  | 99.9527
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 6 | 29.7667 |  |  | 99.9434
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 5 | 14.2 |  |  | 99.9676
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 10 | 36.65 |  |  | 99.9582
CHASCOMUS | 11 |  |  |  |  | 20 | 66.7167 |  |  | 99.9308
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 3 | 12.05 |  |  | 99.8624
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 14 | 27.2167 |  |  | 99.9761
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 10 | 25.0167 |  |  | 99.9286
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 4 | 19.2833 |  |  | 99.9266
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 | 3 | 67.55 |  |  | 16 | 55.7833 |  |  | 99.7989
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 19 | 145.4167 |  |  | 99.7233
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 12.2167 |  |  | 99.9651
JUNIN | 11 |  |  |  |  | 14 | 41.4833 |  |  | 99.9569
LAPRIDA | 3 |  |  | 1 | 0.083333 | 4 | 8.15 |  |  | 99.9687
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 6 | 28.45 |  |  | 99.8917
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 6 | 19.0333 |  |  | 99.9276
LA PAMPITA | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 | 58.85 |  |  | 99.6527
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 2 | 4.8833 |  |  | 99.9907
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 19 | 77.2167 |  |  | 99.9119
LUJAN | 15 | 4 | 26.4833 |  |  | 16 | 56.85 |  |  | 99.9366
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 3 | 16.5333 |  |  | 99.9056
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 15 | 60.9667 |  |  | 99.942
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 20 | 64.6833 |  |  | 99.9262
MINETTI | 1 | [8 empty] | 100
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 14 | 32.2 |  |  | 99.9541
MONTE | 6 |  |  |  |  | 11 | 46.55 |  |  | 99.9114
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 11 | 53 |  |  | 99.945
NORTE 2 | 4 |  |  |  |  | 8 | 69.5667 |  |  | 99.8015
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 11 | 52.2 |  |  | 99.9404
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 9.7167 |  |  | 5 | 71.9333 |  |  | 99.6893
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 21.3667 |  |  | 99.9512
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 10 | 50.35 |  |  | 99.8563
PEHUAJÓ | 5 | 1 | 3.3833 |  |  | 6 | 16.7667 |  |  | 99.954
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 33 | 35.2667 |  |  | 99.9665
PETROQUIMICA | 20 |  |  |  |  | 12 | 63.9833 |  |  | 99.9635
PIGUE | 8 |  |  | 1 | 10.3833 | 7 | 33.3 |  |  | 99.9377
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 3 | 19.7667 |  |  | 99.9678
PRAXAIR | 1 | 4 | 63.65 |  |  | 3 | 23.8833 |  |  | 99.0008
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 10.7 |  |  | 99.9389
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.85 |  |  | 99.8761
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 2 | 9.5667 |  |  | 99.9863
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 5 | 26.1833 |  |  | 99.9502
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 5 | 44.5667 |  |  | 99.8304
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 12 | 35.8833 |  |  | 99.9317
S.CLEMENTE | 5 |  |  |  |  | 7 | 19.8167 |  |  | 99.9548
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 17 | 113.4667 |  |  | 99.7841
SALTO | 5 |  |  |  |  | 6 | 42.5833 |  |  | 99.9028
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 5 | 10.7167 |  |  | 99.9796
SAN NICOLAS | 12 |  |  |  |  | 10 | 50.5833 |  |  | 99.9519
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 11 | 27.7167 |  |  | 99.9604
SUAREZ | 8 | 1 | 4.3 |  |  | 10 | 57.3167 |  |  | 99.9121
T. LAUQUEN | 8 | 3 | 0.66667 |  |  | 17 | 81.2833 |  |  | 99.8831
TANDIL | 13 | 2 | 2.2667 |  |  | 19 | 60.25 |  |  | 99.9451
TORNQUIST | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 7 |  |  |  |  | 18 | 59.15 |  |  | 99.9035
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 22 | 194.6333 |  |  | 99.6297
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 13 | 46.4833 |  |  | 99.9621
VILLA GESELL | 10 |  |  |  |  | 7 | 19.4 |  |  | 99.9779
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 5 | 18.4667 |  |  | 99.9824

## Tabla 8-07
Puntos de conexión (por estación) - Año 2007
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 5 | 11.9333 |  |  | 99.9728
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 4 | 22.1833 |  |  | 99.9578
AZUL | 7 |  |  |  |  | 4 | 12.5 |  |  | 99.9796
BALCARCE | 11 | 1 | 2.4833 |  |  | 15 | 59.4167 |  |  | 99.9358
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 5 | 21.2833 |  |  | 99.9595
BARKER | 5 |  |  |  |  | 8 | 33.3167 |  |  | 99.9239
BRAGADO | 4 | 1 | 3.4333 |  |  | 10 | 63.6833 |  |  | 99.8085
CAMPANA | 13 | 1 | 1.2333 |  |  | 7 | 25.9 |  |  | 99.9762
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 10 | 41.2 |  |  | 99.9216
CARLOS CASARES | 5 | 1 | 5.9833 | 1 | 2.4333 | 7 | 17.2667 |  |  | 99.9414
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 12 | 32.2167 |  |  | 99.9632
CHASCOMUS | 11 | 1 | 6.0667 |  |  | 17 | 76.2667 |  |  | 99.9146
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.1167 |  |  | 99.9073
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 8 | 23.4833 |  |  | 99.9794
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 6 | 22.3833 |  |  | 99.9361
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 2 | 11.1167 |  |  | 99.9577
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 8 | 39.8 |  |  | 99.9351
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 13 | 61.8333 |  |  | 99.8824
IMSA | 4 |  |  |  |  | 7 | 27.1333 |  |  | 99.9226
JUNIN | 11 |  |  |  |  | 16 | 69.75 |  |  | 99.9276
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 12.3667 |  |  | 99.9529
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 5 | 15.3333 |  |  | 99.9417
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 6 | 20.05 |  |  | 99.9237
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 1 | 7.35 |  |  | 99.958
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 6 | 28.75 |  |  | 99.9453
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 10 | 52.9333 |  |  | 99.9396
LUJAN | 15 |  |  |  |  | 12 | 37.15 |  |  | 99.9717
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 3 | 13.6833 |  |  | 99.9219
MAR DE AJO | 12 | 1 | 6.2167 |  |  | 12 | 60.35 |  |  | 99.9367
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 11 | 50.1333 |  |  | 99.9428
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 49.65 |  |  | 99.4332
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 9 | 31.5833 |  |  | 99.9549
MONTE | 6 |  |  |  |  | 8 | 66.2833 |  |  | 99.8739
NECOCHEA | 11 | 1 | 0.81667 |  |  | 9 | 49.9833 |  |  | 99.9473
NORTE 2 | 4 | 2 | 2.15 |  |  | 2 | 13.7333 |  |  | 99.9547
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 12 | 62.2833 |  |  | 99.9289
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 3 | 65.55 |  |  | 99.7506
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 27.1167 |  |  | 99.9381
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 6 | 39.1667 |  |  | 99.8882
PEHUAJÓ | 5 |  |  |  |  | 5 | 11.6167 |  |  | 99.9735
PERGAMINO | 12 |  |  |  |  | 9 | 22.35 |  |  | 99.9787
PETROQUIMICA | 20 |  |  | 1 | 1.2333 | 15 | 112.4833 |  |  | 99.9351
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 10 | 55.2833 |  |  | 99.9211
PINAMAR | 7 |  |  |  |  | 8 | 33.7833 |  |  | 99.9449
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.4 |  |  | 99.9155
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 3 | 16.05 |  |  | 99.9084
PROFERTIL | 1 |  |  |  |  | 1 | 13.2833 |  |  | 99.8484
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 9 | 63.35 |  |  | 99.9096
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 6 | 79.9167 |  |  | 99.848
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 4 | 25.2833 |  |  | 99.9038
ROJAS | 6 |  |  |  |  | 4 | 17.5833 |  |  | 99.9665
S.CLEMENTE | 5 |  |  |  |  | 3 | 7.75 |  |  | 99.9823
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 9 | 48.6833 |  |  | 99.9074
SALTO | 6 |  |  |  |  | 4 | 11.35 |  |  | 99.9784
SAN A. de ARECO | 6 | 1 | 3.7167 |  |  | 6 | 17.3667 |  |  | 99.9599
SAN NICOLAS | 12 | 1 | 0.95 |  |  | 11 | 52.1333 |  |  | 99.9495
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 16 | 77.9367 |  |  | 99.8888
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 9 | 60.6 |  |  | 99.9135
T. LAUQUEN | 8 |  |  |  |  | 5 | 21.25 |  |  | 99.9697
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 8 | 20.1 |  |  | 99.9823
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 1 | 9.35 |  |  | 99.9466
TRES ARROYOS | 7 |  |  | 1 | 1.45 | 11 | 54.8667 |  |  | 99.9082
URBANA BBCA | 6 | 1 | 3.4 |  |  | 2 | 12.4333 |  |  | 99.9699
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 13 | 38.7167 |  |  | 99.9684
VILLA GESELL | 11 |  |  |  |  | 9 | 21 |  |  | 99.9782
ZARATE | 12 | 3 | 1.0333 |  |  | 9 | 29.7333 |  |  | 99.9707

## Tabla 8-08
Puntos de conexión (por estación) - Año 2008
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 17 | 50.6833 |  |  | 99.8843
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 13 | 48.8667 |  |  | 99.907
AZUL | 7 |  |  |  |  | 5 | 16.05 |  |  | 99.9738
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 18 | 66.25 |  |  | 99.9312
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 4 | 14.8167 |  |  | 99.9718
BARKER | 5 |  |  |  |  | 5 | 97.3333 |  |  | 99.7778
BRAGADO | 5 |  |  |  |  | 14 | 88.0167 |  |  | 99.799
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 13 | 84.8333 |  |  | 99.9308
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 11 | 42.9167 |  |  | 99.9183
CARLOS CASARES | 5 | 2 | 0.36667 |  |  | 19 | 96 |  |  | 99.78
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 8 | 20.7333 |  |  | 99.9763
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 7 | 17.1667 |  |  | 99.9673
CHASCOMUS | 11 |  |  |  |  | 15 | 82.4833 |  |  | 99.9144
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.4667 |  |  | 99.949
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 12 | 42.8667 |  |  | 99.9624
COLÓN | 5 |  |  |  |  | 2 | 3.3833 |  |  | 99.9923
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 9 | 38.4667 |  |  | 99.8902
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 5 | 32.1333 |  |  | 99.8777
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 7 | 40.8667 |  |  | 99.9334
HENDERSON | 6 |  |  |  |  | 12 | 61.7 |  |  | 99.8826
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 11.85 |  |  | 99.9662
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 36 | 236.35 |  |  | 99.7925
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 14.0667 |  |  | 99.9465
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 5 | 25.5 |  |  | 99.903
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 3 | 4.8333 |  |  | 99.9816
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 4.9667 |  |  | 99.9717
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 8 | 29.9 |  |  | 99.9431
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 11 | 39.9 |  |  | 99.9545
LOS CHAÑARES | 2 | [8 empty] | 100
LUJAN | 15 |  |  |  |  | 12 | 40.1333 |  |  | 99.9695
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 5 | 19.4833 |  |  | 99.9682
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 4 | 30.1 |  |  | 99.8282
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 20 | 99.5667 |  |  | 99.9053
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 12 | 33.4167 |  |  | 99.9619
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 5.1333 |  |  | 99.9414
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 5 | 18.9167 |  |  | 99.973
MONTE | 6 | 1 | 30.5167 |  |  | 5 | 6.3 |  |  | 99.93
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 5 | 27.65 |  |  | 99.9713
NORTE 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | 14.2667 |  |  | 99.9729
OLAVARRIA | 10 |  |  |  |  | 14 | 78.3667 |  |  | 99.9105
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 4 | 14.9667 |  |  | 99.943
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 27.3 |  |  | 99.9377
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 4 | 29.8667 |  |  | 99.9148
PEHUAJÓ | 6 |  |  |  |  | 8 | 28.3833 |  |  | 99.946
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 30 | 79.9167 |  |  | 99.9348
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 9 | 54.3833 |  |  | 99.9673
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 8 | 55.5 |  |  | 99.9208
PINAMAR | 9 |  |  |  |  | 7 | 28.15 |  |  | 99.9643
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.5333 |  |  | 99.914
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 12.3167 |  |  | 99.9297
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 14 | 64.7833 |  |  | 99.9076
QUEQUEN | 6 | 1 | 1.2167 |  |  | 6 | 27.5167 |  |  | 99.9453
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 4 | 32.15 |  |  | 99.8777
ROJAS | 7 |  |  | 1 | 2.85 | 6 | 22.9 |  |  | 99.958
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 11 | 46.0333 |  |  | 99.9249
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 7 | 31.0833 |  |  | 99.9409
SALTO | 6 |  |  |  |  | 2 | 3.5333 |  |  | 99.9933
SAN A. de ARECO | 6 | 1 | 8.65 |  |  | 10 | 27.8 |  |  | 99.9307
SAN NICOLAS | 12 |  |  |  |  | 19 | 168.7833 |  |  | 99.8394
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 17 | 65.2 |  |  | 99.907
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 8 | 45.3167 |  |  | 99.9353
T. LAUQUEN | 8 | 2 | 0.16667 |  |  | 17 | 59.15 |  |  | 99.9154
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 13 | 34.0833 |  |  | 99.9701
TORNQUIST | 2 |  |  |  |  | 4 | 39.6833 |  |  | 99.7735
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 19 | 80.0333 |  |  | 99.8858
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 11 | 75.8167 |  |  | 99.8558
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 9 | 32.9667 |  |  | 99.9731
VILLA GESELL | 12 |  |  |  |  | 12 | 41.25 |  |  | 99.9608
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 6 | 22.8333 |  |  | 99.9783

## Tabla 8-09
Puntos de conexión (por estación) - Año 2009
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 4 | 8.6 |  |  | 99.9804
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 12 | 40.6667 |  |  | 99.9226
AZUL | 7 |  |  |  |  | 6 | 20.7667 |  |  | 99.9661
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 13 | 29.95 |  |  | 99.9689
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 7 | 29.5833 |  |  | 99.9437
BARKER | 5 |  |  |  |  | 7 | 28.6 |  |  | 99.9347
BRAGADO | 5 | 1 | 2.3 |  |  | 8 | 39.95 |  |  | 99.9035
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 17 | 86.1667 |  |  | 99.9297
CAMPANA III | 2 | 1 | 0.68333 | [6 empty] | 99.9961
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 5 | 19.6 |  |  | 99.9627
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 8 | 41.9667 |  |  | 99.9042
CHACABUCO | 10 | 6 | 2 |  |  | 12 | 33.8833 | 11.9 | 3.9167 | 99.959
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 2 | 5.2833 |  |  | 99.9899
CHASCOMUS | 12 |  |  |  |  | 14 | 85.0667 |  |  | 99.9191
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 2 | 4.2333 |  |  | 99.9517
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 7 | 28.3 |  |  | 99.9751
COLÓN | 5 |  |  |  |  | 4 | 10.95 |  |  | 99.975
CORONEL ROSALES | 2 |  |  |  |  | 2 | 18.8667 |  |  | 99.8923
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 9 | 41.5 |  |  | 99.8816
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 1 | 4.1833 |  |  | 99.9841
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 11 | 59.35 |  |  | 99.9032
HENDERSON | 7 |  |  | 1 | 0.6 | 9 | 54.05 |  |  | 99.9109
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 10.5 |  |  | 99.97
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 15 | 64.45 |  |  | 99.9434
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 5 | 17.75 |  |  | 99.9325
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 3 | 15.0833 |  |  | 99.9426
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 3 | 8.1 |  |  | 99.9692
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 1 | 4.25 |  |  | 99.9757
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 4 | 19.35 |  |  | 99.9632
LINCOLN | 10 |  |  |  |  | 11 | 36.2833 |  |  | 99.9586
LOS CHAÑARES | 5 | [8 empty] | 100
LUJAN | 15 | 7 | 0.81667 |  |  | 19 | 64.35 | 23.1 | 3.0858 | 99.9504
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 6 | 17.3 |  |  | 99.9718
MADARIAGA | 2 |  |  |  |  | 3 | 21.3333 |  |  | 99.8782
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 14 | 81.4833 |  |  | 99.9225
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 8 | 26.35 |  |  | 99.9699
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.25 |  |  | 99.9172
MIRAMAR | 8 | 1 | 2.1333 |  |  | 15 | 66.2667 |  |  | 99.9024
MONTE | 6 |  |  |  |  | 6 | 22.2 |  |  | 99.9578
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 11 | 56.7833 |  |  | 99.9411
NORTE 2 | 6 | 4 | 5.9167 |  |  | 5 | 32.3833 | 8.3 | 4.1 | 99.9271
OLAVARRIA | 11 | 1 | 23.7 |  |  | 10 | 50.8833 |  |  | 99.9226
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 3 | 19.3667 |  |  | 99.9263
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 22.3333 |  |  | 99.949
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 7 | 45.4167 |  |  | 99.8704
PEHUAJÓ | 6 | 5 | 1.5667 |  |  | 9 | 23.45 | 7.8 | 0.59 | 99.9524
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 9 | 30.9333 |  |  | 99.9748
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 10 | 71.5167 |  |  | 99.957
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 12 | 78.5833 |  |  | 99.8879
PINAMAR | 9 | 3 | 6.45 |  |  | 9 | 35.3167 |  |  | 99.947
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 2 | 15.05 |  |  | 99.8282
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 1 | 4.9833 |  |  | 99.9716
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 6 | 30.6667 |  |  | 99.9562
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 9 | 45.55 |  |  | 99.9133
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 1 | 13.5833 |  |  | 99.9483
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 9 | 37.35 |  |  | 99.9391
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 10 | 30.5833 |  |  | 99.9501
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 4 | 10.1 |  |  | 99.9808
SALTO | 6 |  |  |  |  | 4 | 6.7333 |  |  | 99.9872
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 11 | 20.3333 |  |  | 99.9613
SAN NICOLAS | 12 |  |  |  |  | 19 | 82.4167 |  |  | 99.9216
SAN PEDRO | 8 |  |  |  |  | 6 | 26.2333 |  |  | 99.9626
SUAREZ | 8 | 1 | 3.1 |  |  | 16 | 102.8833 |  |  | 99.8488
T. LAUQUEN | 9 | 2 | 1.0667 | 1 | 0.18333 | 8 | 25.2 |  |  | 99.9665
TANDIL | 13 | 1 | 28.0333 |  |  | 10 | 36 |  |  | 99.9438
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 2 | 18.6333 |  |  | 99.9291
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 12 | 179.3167 |  |  | 99.7441
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 21 | 165.1667 |  |  | 99.6858
URBANA SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 6 | 21.8833 |  |  | 99.9822
VILLA GESELL | 12 |  |  |  |  | 7 | 13.9 |  |  | 99.9868
ZARATE | 12 | 1 | 5.7667 |  |  | 10 | 42.0167 |  |  | 99.9545

## Tabla 8-10
Puntos de conexión (por estación) - Año 2010
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 | 6 | 1.1833 |  |  | 3 | 7.25 | 9.3 | 0.62 | 99.9807
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 8 | 31.3833 |  |  | 99.9403
AZUL | 7 |  |  |  |  | 5 | 17.4333 |  |  | 99.9716
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 12 | 36.4833 |  |  | 99.9621
BARADERO | 6 | [8 empty] | 100
BARKER | 5 |  |  |  |  | 3 | 9.45 |  |  | 99.9784
BRAGADO | 5 |  |  |  |  | 18 | 88.5667 |  |  | 99.7978
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 14 | 84.7333 |  |  | 99.9309
CAMPANA III | 3 |  |  |  |  | 1 | 3.7333 |  |  | 99.9858
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 3 | 14.7333 |  |  | 99.972
CARLOS CASARES | 5 | 4 | 1.0833 |  |  | 5 | 28.9167 |  |  | 99.9315
CHACABUCO | 10 | 6 | 0.5 |  |  | 12 | 34.7167 | 17 | 1.8067 | 99.9598
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 7 | 39.0667 |  |  | 99.9257
CHASCOMUS | 12 | 1 | 0.18333 |  |  | 17 | 78.0833 |  |  | 99.9255
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.8667 |  |  | 99.9673
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 9 | 26.5 |  |  | 99.9767
COLÓN | 6 |  |  |  |  | 6 | 15.4333 |  |  | 99.9706
CORONEL ROSALES | 2 |  |  |  |  | 1 | 9.6667 |  |  | 99.9448
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 4 | 25.2 |  |  | 99.9281
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 5 | 30.6667 |  |  | 99.8833
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 8 | 43.45 |  |  | 99.9291
HENDERSON | 7 | 1 | 0.41667 |  |  | 14 | 73.2333 |  |  | 99.8799
IMSA | 4 |  |  |  |  | 7 | 19.9833 |  |  | 99.943
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 13 | 58.7833 |  |  | 99.9484
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 12.8167 |  |  | 99.9512
LAS ARMAS | 3 |  |  |  |  | 6 | 27.7333 |  |  | 99.8945
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 9 | 36.7167 |  |  | 99.8603
LAS PALMAS | 5 | [8 empty] | 100
LA PAMPITA | 2 | [8 empty] | 100
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 6 | 41.45 |  |  | 99.9211
LINCOLN | 10 | 8 | 0.93333 |  |  | 17 | 77.3 | 13.5 | 1.5781 | 99.9107
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 1 | 5.2333 |  |  | 99.9915
LUJAN | 15 | 6 | 0.56667 |  |  | 12 | 45.85 | 20.2 | 3.7033 | 99.9647
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 6 | 14.2333 |  |  | 99.9768
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 6 | 34.8667 |  |  | 99.9005
MAR DE AJO | 12 |  |  |  |  | 12 | 61.7833 |  |  | 99.9412
MAR DEL TUYÚ | 1 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 | 13 | 4.9667 |  |  | 22 | 82.3833 | 24.3 | 3.85 | 99.9003
MINETTI | 1 | [8 empty] | 100
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 11 | 49.3667 |  |  | 99.9296
MONTE | 6 |  |  |  |  | 8 | 20.6833 |  |  | 99.9606
NECOCHEA | 11 | 2 | 0.61667 |  |  | 10 | 51.6 | 6.4 | 2.0267 | 99.9458
NORTE 2 | 6 | 4 | 2.8833 |  |  | 8 | 44.4333 |  |  | 99.91
OLAVARRIA | 11 | 6 | 170.6 |  |  | 23 | 104.9833 | 11.1 | 2.9 | 99.714
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 1 | 31.6833 |  |  | 99.8794
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 48.3 |  |  | 99.8897
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 4 | 25.4833 |  |  | 99.9273
PEHUAJÓ | 6 | 3 | 0.86667 |  |  | 5 | 9.6667 | 2.1 | 0.42 | 99.98
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 14 | 40.3333 |  |  | 99.9671
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 10 | 89.15 |  |  | 99.9464
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 10 | 58 |  |  | 99.9172
PINAMAR | 9 | 1 | 2.0167 |  |  | 7 | 26.1 |  |  | 99.9643
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.4833 |  |  | 99.9146
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 13.0833 |  |  | 99.9253
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 6 | 31.05 |  |  | 99.9557
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 5 | 20.6 |  |  | 99.9608
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 23.45 |  |  | 99.9108
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 7 | 36.2333 |  |  | 99.9409
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 6 | 32.2333 |  |  | 99.9474
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 5 | 15.65 |  |  | 99.9702
SALTO | 7 | 3 | 8.1 |  |  | 4 | 30.2667 |  |  | 99.9374
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 5 | 24.45 |  |  | 99.9535
SAN NICOLAS | 12 | 1 | 1.1667 |  |  | 26 | 166.7 |  |  | 99.8403
SAN PEDRO | 9 |  |  |  |  | 38 | 227.7667 |  |  | 99.7111
SIDERAR | 4 | [8 empty] | 100
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 6 | 42.4167 |  |  | 99.9395
T. LAUQUEN | 9 | 2 | 1.7667 |  |  | 14 | 45.35 | 34 | 30.2167 | 99.9402
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 16 | 50.7 |  |  | 99.9555
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 2 | 15.9833 |  |  | 99.9392
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 15 | 85.7333 |  |  | 99.8777
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 6 | 37.35 |  |  | 99.9289
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 9 | 44.1833 |  |  | 99.9664
VALERIA DEL MAR | 3 |  |  |  |  | 3 | 25.55 |  |  | 99.9028
VILLA GESELL | 12 |  |  |  |  | 11 | 28.25 |  |  | 99.9731
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 3 | 8.7333 |  |  | 99.9917

## Tabla 8-11
Puntos de conexión (por estación) - Año 2011
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 5 |  |  |  |  | 5 | 14.3333 |  |  | 99.9673
ARRECIFES | 6 |  |  |  |  | 19 | 100.5333 |  |  | 99.8087
AZUL | 7 |  |  |  |  | 6 | 26.6833 |  |  | 99.9565
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 10 | 30.6167 |  |  | 99.9682
BARADERO | 6 |  |  |  |  | 6 | 36.35 |  |  | 99.9308
BARKER | 5 |  |  |  |  | 4 | 17.0333 |  |  | 99.9611
BRAGADO | 6 | 2 | 0.96667 |  |  | 9 | 56.65 | 3.8 | 0.12667 | 99.8904
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 15 | 129.3333 |  |  | 99.8945
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 3 | 7.05 |  |  | 99.9885
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 15 | 78.6 |  |  | 99.8505
CARLOS CASARES | 5 | 7 | 105.05 |  |  | 10 | 57.85 |  |  | 99.6281
CHACABUCO | 10 | 8 | 1.1 |  |  | 12 | 39.8333 | 10.2 | 0.5 | 99.9533
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | [8 empty] | 100
CHASCOMUS | 12 | 8 | 698.2 | 3 | 1124.55 | 11 | 50 |  |  | 98.2185
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.9167 |  |  | 99.9667
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 11 | 91.0833 |  |  | 99.92
COLÓN | 7 |  |  |  |  | 6 | 19.35 |  |  | 99.9684
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 6 | 22.7333 |  |  | 99.9351
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 5 | 29.2667 |  |  | 99.8886
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 12 | 61.45 |  |  | 99.8998
HENDERSON | 7 |  |  |  |  | 20 | 172.1167 |  |  | 99.7193
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 30.35 |  |  | 99.9134
JUNIN | 13 | 1 | 5.5667 |  |  | 16 | 102.6667 |  |  | 99.905
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 5 | 18.6333 |  |  | 99.9291
LAS ARMAS | 4 | 1 | 56.3333 |  |  | 4 | 22.4 |  |  | 99.7753
LAS FLORES | 3 |  |  |  |  | 4 | 5.7667 |  |  | 99.9781
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.1667 |  |  | 99.9951
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 3 | 11.25 |  |  | 99.9358
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 1 | 6.65 |  |  | 99.9873
LINCOLN | 12 | 1 | 2.5667 |  |  | 13 | 74.9667 |  |  | 99.9262
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 9 | 54.4167 |  |  | 99.9113
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 13 | 60.9333 |  |  | 99.9503
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 6 | 25.35 |  |  | 99.9587
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 8 | 48.3667 |  |  | 99.862
MAR DE AJO | 13 |  |  |  |  | 11 | 56.0333 |  |  | 99.9508
MAR DEL TUYÚ | 1 | 1 | 1.2333 | [6 empty] | 99.9859
MERCEDES | 10 | 2 | 17.0667 |  |  | 7 | 34.3333 |  |  | 99.9413
MINETTI | 1 | [8 empty] | 100
MIRAMAR | 8 |  |  |  |  | 8 | 28.6 |  |  | 99.9592
MONTE | 6 |  |  | 2 | 22.05 | 7 | 21.4667 |  |  | 99.9172
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 16 | 106.4 |  |  | 99.8896
NORTE 2 | 6 |  |  |  |  | 9 | 46.2333 |  |  | 99.912
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 11 | 56.4833 |  |  | 99.9414
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 3 | 16.4167 |  |  | 99.9375
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 25.3167 |  |  | 99.9422
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 5 | 39.25 |  |  | 99.888
PEHUAJÓ | 6 | 9 | 1.95 |  |  | 9 | 17.3 | 5.1 | 0.28557 | 99.9634
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 16 | 44.3167 |  |  | 99.9639
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 16 | 95.9667 |  |  | 99.9423
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 9 | 68.4667 |  |  | 99.9023
PINAMAR | 9 |  |  |  |  | 9 | 36.4333 |  |  | 99.9538
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 2 | 12.65 |  |  | 99.8556
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 13 |  |  | 99.9258
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 14 | 58.2167 |  |  | 99.9169
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 12 | 69.3333 |  |  | 99.8681
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 25.75 |  |  | 99.902
ROJAS | 7 |  |  | 1 | 2 | 9 | 45.1 |  |  | 99.9232
SAN CLEMENTE | 7 | 2 | 0.6 |  |  | 7 | 34.5 |  |  | 99.9428
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 9 | 22.9667 |  |  | 99.9563
SALTO | 8 |  |  |  |  | 12 | 78.1 |  |  | 99.8886
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 10 | 77.05 |  |  | 99.8534
SAN NICOLAS | 12 |  |  |  |  | 22 | 110.85 |  |  | 99.8945
SAN PEDRO | 9 |  |  |  |  | 21 | 89.6 |  |  | 99.8864
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 3 | 15.1 |  |  | 99.9569
SUAREZ | 8 | 1 | 11.0333 |  |  | 14 | 85.95 |  |  | 99.8616
T. LAUQUEN | 9 |  |  |  |  | 8 | 22.8167 |  |  | 99.9711
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 15 | 60.5833 |  |  | 99.9468
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 2 | 20.4667 |  |  | 99.9221
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 13 | 56.5833 |  |  | 99.9193
URBANA BBCA | 6 | 4 | 12.9167 |  |  | 4 | 17.8333 | 23 | 46.3 | 99.9415
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 15 | 78.3167 |  |  | 99.9404
VALERIA DEL MAR | 3 |  |  |  |  | 3 | 9.5333 |  |  | 99.9637
VILLA GESELL | 13 |  |  |  |  | 8 | 34.0333 |  |  | 99.9701
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 1 | 3.7833 |  |  | 99.9964

## Tabla 8-12
Puntos de conexión (por estación) - Año 2012
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 3 | 0.13333 |  |  | 9 | 35.55 | 10 | 0.33 | 99.9321
ARRECIFES | 6 | 1 | 1.2167 |  |  | 10 | 45.7833 |  |  | 99.9106
AZUL | 7 |  |  |  |  | 1 | 1.6 |  |  | 99.9974
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 7 | 21.6167 |  |  | 99.9776
BARADERO | 11 |  |  |  |  | 6 | 36.2333 |  |  | 99.9624
BARKER | 5 |  |  |  |  | 9 | 47.4333 |  |  | 99.8917
BRAGADO | 8 |  |  |  |  | 14 | 83.85 |  |  | 99.8804
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 16 | 96.7333 |  |  | 99.9211
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 6 | 21.1333 |  |  | 99.9655
CAP. SARMIENTO | 6 | 3 | 0.46667 |  |  | 7 | 29.8333 |  |  | 99.9424
CARLOS CASARES | 5 | 5 | 7.6667 |  |  | 7 | 39.3667 | 10 | 2.43 | 99.8926
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 9 | 30.9333 |  |  | 99.9647
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 7 | 36.3333 |  |  | 99.9309
CHASCOMUS | 12 | 1 | 9.9333 |  |  | 17 | 70.1667 |  |  | 99.9238
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.45 |  |  | 99.9606
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 11 | 30.7333 |  |  | 99.973
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 9 | 31.3667 |  |  | 99.9552
CORONEL ROSALES | 2 | [6 empty] | 21.2 | 21.5 | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 6 | 19.2667 |  |  | 99.945
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 6 | 28.6333 |  |  | 99.891
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 8 | 37.8667 |  |  | 99.9382
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 9 | 45.1667 |  |  | 99.9355
IMSA | 4 |  |  |  |  | 9 | 16.15 |  |  | 99.9539
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 7 | 29.0167 |  |  | 99.9745
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 19.3333 |  |  | 99.9264
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 8 | 43.65 |  |  | 99.8754
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 2 | 8.65 |  |  | 99.9753
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.4 |  |  | 99.9808
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 1 | 5.75 |  |  | 99.9672
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 10 | 49.2667 |  |  | 99.9063
LINCOLN | 12 | 10 | 10.75 |  |  | 17 | 65.4333 |  |  | 99.9275
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 4 | 24 |  |  | 99.9609
LUJAN | 14 | 25 | 3.0167 |  |  | 13 | 61.4667 | 60.3 | 6.65 | 99.9474
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 7 | 23.8 |  |  | 99.9612
MADARIAGA | 4 | 1 | 1.4167 |  |  | 6 | 26.4 |  |  | 99.9206
MAR DE AJO | 13 | 3 | 5.1167 |  |  | 18 | 124.1167 |  |  | 99.8865
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 23 | 104.45 |  |  | 99.8808
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.4667 |  |  | 99.8805
MIRAMAR | 10 | 1 | 24.4833 |  |  | 18 | 164.8 |  |  | 99.7839
MONTE | 6 |  |  |  |  | 2 | 5.4833 |  |  | 99.9896
MONTE HERMOSO | 5 | [8 empty] | 100
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 10 | 53.5667 |  |  | 99.9444
NORTE 2 | 6 | 1 | 1.3167 |  |  | 11 | 59.3667 |  |  | 99.8845
OLAVARRIA | 11 | 1 | 0.083333 |  |  | 21 | 96.9333 |  |  | 99.8993
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 0.25 |  |  | 4 | 23.1333 | 6.6 | 1.65 | 99.911
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 5 | 34.25 |  |  | 99.9218
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 6 | 37.1167 |  |  | 99.8941
PEHUAJÓ | 6 | 11 | 10.7333 |  |  | 4 | 19.0833 |  |  | 99.9433
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 14 | 47.9833 |  |  | 99.9609
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 8 | 574.4333 |  |  | 99.6549
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 11 | 63.9 |  |  | 99.9088
PINAMAR | 9 | 2 | 1.3667 |  |  | 9 | 50.5833 |  |  | 99.9341
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.7 |  |  | 99.9121
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 4 | 9 |  |  | 99.9486
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  | 1 | 31 | 10 | 40.0167 |  |  | 99.8987
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 5 | 22.0167 |  |  | 99.9581
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 24.5833 |  |  | 99.9065
ROJAS | 7 | 2 | 0.3 |  |  | 8 | 29.2167 |  |  | 99.9519
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 10 | 40.0333 |  |  | 99.9347
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 9 | 45.35 |  |  | 99.9137
SALTO | 9 |  |  |  |  | 8 | 29.1167 |  |  | 99.9631
SAN A. de ARECO | 6 | 1 | 9.9167 |  |  | 4 | 8.2167 |  |  | 99.9655
SAN NICOLAS | 12 | 2 | 13.05 |  |  | 17 | 109.0833 |  |  | 99.8838
SAN PEDRO | 9 | 6 | 0.7 |  |  | 23 | 93.85 |  |  | 99.8801
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 7 | 31.0667 |  |  | 99.9113
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 10 | 110.6333 |  |  | 99.8421
T. LAUQUEN | 9 | 3 | 5.7 |  |  | 14 | 37.85 | 8 | 44.3 | 99.9448
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 7 | 23.9167 |  |  | 99.979
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 6 | 64.1 |  |  | 99.7561
TRES ARROYOS | 8 | 1 | 6.3167 |  |  | 15 | 101.0667 |  |  | 99.8468
URBANA BBCA | 6 | 3 | 1.5167 |  |  | 19 | 90.2167 | 15.1 | 6.12 | 99.8255
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 9 | 36.8333 |  |  | 99.972
VALERIA DEL MAR | 3 |  |  |  |  | 2 | 16.8833 |  |  | 99.9358
VILLA GESELL | 13 | 2 | 1.6833 |  |  | 14 | 55.8167 |  |  | 99.9495
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 13 | 60.2333 |  |  | 99.9427

## Tabla 8-13
Puntos de conexión (por estación) - Año 2013
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 3 | 0.4 |  |  | 7 | 25.55 |  |  | 99.9506
ARRECIFES | 6 | 1 | 0.13333 |  |  | 7 | 37.75 |  |  | 99.9279
AZUL | 7 |  |  |  |  | 8 | 136.8 |  |  | 99.7769
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 22 | 97.55 |  |  | 99.8988
BARADERO | 11 |  |  |  |  | 5 | 24.9167 |  |  | 99.9741
BARKER | 5 | 1 | 45.2 |  |  | 8 | 29.4667 | 6.4 | 4.5 | 99.8295
BRAGADO | 8 |  |  |  |  | 16 | 78.3167 |  |  | 99.8882
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 7 | 23.7333 |  |  | 99.9806
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 4 | 14.6167 |  |  | 99.9762
CAP. SARMIENTO | 6 | 6 | 4.1667 |  |  | 5 | 18.5 | 6.9 | 9.2 | 99.9569
CARLOS CASARES | 5 | 11 | 7.1833 |  |  | 7 | 37.65 | 8.7 | 2.9 | 99.8976
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 11 | 30.25 |  |  | 99.9655
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 7 | 56.5167 |  |  | 99.8925
CHASCOMUS | 12 |  |  |  |  | 21 | 119.7833 |  |  | 99.8861
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.6333 |  |  | 99.9814
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 12 | 41.6333 |  |  | 99.9634
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 9 | 33.85 |  |  | 99.9517
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 6 | 22.3167 |  |  | 99.9363
DORREGO | 3 | 4 | 2.6667 |  |  | 4 | 27.65 | 4 | 2.6 | 99.8846
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 8 | 32.0833 |  |  | 99.9477
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 13 | 87.7167 |  |  | 99.8748
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 14.5667 |  |  | 99.9584
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 19 | 115.7833 |  |  | 99.8983
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 5 | 15.1833 |  |  | 99.9422
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 7 | 32.5333 |  |  | 99.9072
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 5 | 19.1833 |  |  | 99.9453
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.85 |  |  | 99.9912
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 3 | 37.4167 |  |  | 99.7864
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 8 | 35.3167 |  |  | 99.9328
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 17 | 67.65 |  |  | 99.9356
LOS CHAÑARES | 7 | [8 empty] | 100
LUJAN | 14 | 9 | 7.2167 |  |  | 14 | 73.5167 |  |  | 99.9342
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 7 | 55.1167 |  |  | 99.9101
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 6 | 37.65 |  |  | 99.8926
MAR DE AJO | 13 |  |  |  |  | 14 | 93.6667 |  |  | 99.9177
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 | 7 | 7.6167 |  |  | 14 | 73.7 |  |  | 99.9072
MINETTI | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.9667 |  |  | 99.8862
MIRAMAR | 10 | 1 | 0.95 |  |  | 10 | 41.8333 |  |  | 99.9512
MONTE | 6 |  |  |  |  | 9 | 22.9167 |  |  | 99.9564
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 8 | 46.4167 |  |  | 99.894
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 18 | 102.35 |  |  | 99.8938
NORTE 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | 13.1167 |  |  | 99.975
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 18 | 149.5167 |  |  | 99.8448
PAPEL PRENSA | 3 | 2 | 5.8667 | 4 | 0.88333 | 6 | 24.6167 |  |  | 99.8806
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 4 | 27.2167 |  |  | 99.9379
PEDRO LURO | 4 | 1 | 1.2333 |  |  | 4 | 34.15 |  |  | 99.899
PEHUAJÓ | 6 | 19 | 7.2167 |  |  | 6 | 26.1 | 7.9 | 1.6 | 99.9366
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 16 | 49.6333 |  |  | 99.9595
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 8 | 56.5 |  |  | 99.9661
PIGUE | 8 | 1 | 7.3167 | 1 | 7.3833 | 8 | 55.0833 | 7.5 | 55.4 | 99.9004
PINAMAR | 9 |  |  |  |  | 9 | 48.2333 |  |  | 99.9388
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 3 | 20.2 |  |  | 99.7694
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 8.5 |  |  | 99.9515
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 6 | 27.6667 |  |  | 99.9605
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 8 | 35.2833 |  |  | 99.9329
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 2 | 13.8667 |  |  | 99.9472
ROJAS | 7 | 1 | 3.2 |  |  | 9 | 38.7 |  |  | 99.9317
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 11 | 36.9667 |  |  | 99.9397
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 9 | 42.1 |  |  | 99.9199
SALTO | 9 | 3 | 0.1 |  |  | 14 | 290.2833 |  |  | 99.6317
SAN A. de ARECO | 6 |  |  |  |  | 18 | 69.0333 |  |  | 99.8687
SAN NICOLAS | 12 |  |  |  |  | 13 | 71.7 |  |  | 99.9318
SAN PEDRO | 9 |  |  |  |  | 14 | 58.6667 |  |  | 99.9256
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 7 | 39.6833 |  |  | 99.8867
SUAREZ | 8 |  |  |  |  | 11 | 65.7833 |  |  | 99.9061
T. LAUQUEN | 9 | 6 | 4.6 |  |  | 11 | 54.1833 |  |  | 99.9254
TANDIL | 13 |  |  |  |  | 18 | 64.2833 |  |  | 99.9436
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 3 | 27.65 |  |  | 99.8948
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 13 | 65.5167 |  |  | 99.9065
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 10 | 53.7667 |  |  | 99.8977
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 14 | 59.7167 |  |  | 99.9546
VALERIA DEL MAR | 3 |  |  |  |  | 3 | 13.3667 |  |  | 99.9491
VILLA GESELL | 13 |  |  |  |  | 16 | 54.3167 |  |  | 99.9523
ZARATE | 12 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 2.9833 |  |  | 99.9967

## Tabla 8-14
Puntos de conexión (por estación) - Año 2014
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 6 | 3.7167 |  |  | 6 | 14.4667 |  |  | 99.9654
ARRECIFES | 6 | 4 | 1.4167 |  |  | 4 | 22.3667 | 4.5 | 0.57 | 99.9548
AZUL | 7 |  |  |  |  | 10 | 706.6167 |  |  | 98.8477
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 12 | 57.6 |  |  | 99.9402
BARADERO | 11 |  |  | 2 | 0.43333 |  |  |  |  | 99.9996
BARKER | 5 |  |  |  |  | 6 | 80.9833 | 5.5 | 2.38 | 99.8151
BRAGADO | 8 | 2 | 2.4 |  |  | 9 | 51.9833 |  |  | 99.9224
CAMPANA | 14 | 1 | 12 |  |  | 11 | 78.45 | 8.4 | 40.8 | 99.9262
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 1 | 2.55 |  |  | 99.9958
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  | 6 | 5.7 | 9 | 118 |  |  | 99.7646
CARLOS CASARES | 5 | 11 | 10.2167 |  |  | 7 | 37.8667 |  |  | 99.8902
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 10 | 27.3167 |  |  | 99.9688
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 1 | 1.65 |  |  | 99.9969
CHASCOMUS | 14 |  |  |  |  | 16 | 69.3 |  |  | 99.9435
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 2 | 8.5667 |  |  | 99.9022
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 13 | 48.0667 |  |  | 99.9578
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 10 | 33 |  |  | 99.9529
CORONEL ROSALES | 2 |  |  |  |  | 2 | 14.6667 |  |  | 99.9163
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 4 | 19.2667 |  |  | 99.945
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 7 | 40.7333 |  |  | 99.845
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 11 | 55.3333 |  |  | 99.9098
HENDERSON | 8 |  |  | 1 | 3.4333 | 10 | 58.7667 |  |  | 99.9112
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 8.5833 |  |  | 99.9755
JUNIN | 13 | 7 | 17.1667 | 1 | 6.2167 | 13 | 46.0667 |  |  | 99.939
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 7 | 34.1333 |  |  | 99.8701
LAS ARMAS | 4 | 1 | 49.3167 |  |  | 12 | 75.8 |  |  | 99.6429
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 5 | 11.8667 |  |  | 99.9661
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 5 | 20.0667 |  |  | 99.9542
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 55.2833 |  |  | 99.6845
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 10 | 64.2167 |  |  | 99.8778
LINCOLN | 12 | 15 | 28.8833 |  |  | 12 | 37.3667 |  |  | 99.937
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 4 | 21.9333 |  |  | 99.9642
LUJAN | 14 | 10 | 2.2833 |  |  | 2 | 9.4667 |  |  | 99.9904
LUJAN II | 7 | [8 empty] | 100
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 4 | 30.7167 |  |  | 99.9123
MAR DE AJO | 13 |  |  |  |  | 14 | 93.4667 |  |  | 99.9179
MAR DEL TUYÚ | 2 | 1 | 3.5 | [6 empty] | 99.98
MERCEDES | 10 |  |  | 1 | 2.5 | 8 | 36.6333 |  |  | 99.9553
MINETTI | 3 |  |  |  |  | 1 | 8.3833 |  |  | 99.9681
MIRAMAR | 10 |  |  |  |  | 13 | 65.75 |  |  | 99.9249
MONTE | 6 |  |  |  |  | 7 | 21.35 |  |  | 99.9594
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 5 | 32.9333 |  |  | 99.9248
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 7 | 36.7167 |  |  | 99.9619
NORTE 2 | 6 |  |  |  |  | 5 | 26.1167 |  |  | 99.9503
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 15 | 345.7667 |  |  | 99.6412
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 6.0333 |  |  | 4 | 28.9333 |  |  | 99.8669
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.7667 |  |  | 99.9937
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 6 | 50.6833 |  |  | 99.8554
PEHUAJÓ | 6 | 13 | 14.2667 |  |  | 10 | 35.3 | 11.7 | 1.45 | 99.9057
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 8 | 26.3167 |  |  | 99.9785
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 8 | 55.55 |  |  | 99.9666
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 12 | 72.1167 |  |  | 99.8971
PINAMAR | 9 |  |  |  |  | 10 | 55.3667 |  |  | 99.9298
PRAXAIR | 1 | [8 empty] | 100
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 11.9 |  |  | 99.9321
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 14 | 62.4833 |  |  | 99.9108
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 2 | 8.45 |  |  | 99.9839
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 20.85 |  |  | 99.9207
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 10 | 64.25 |  |  | 99.8952
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 7 | 32.7833 |  |  | 99.9465
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 5 | 18.8167 |  |  | 99.9642
SALTO | 9 | 3 | 2.1667 |  |  | 11 | 24.6833 |  |  | 99.9659
SAN A. de ARECO | 6 | 1 | 6.8833 |  |  | 14 | 81.1667 |  |  | 99.8325
SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 6 | 28.7 |  |  | 99.9766
SAN PEDRO | 9 |  |  |  |  | 6 | 24.2 |  |  | 99.9693
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 9 | 58.6833 |  |  | 99.8325
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 10 | 68.0333 |  |  | 99.9137
T. LAUQUEN | 9 | 10 | 5.4833 |  |  | 10 | 32.8667 | 24.3 | 7.9 | 99.9514
TANDIL | 14 |  |  |  |  | 13 | 49.1833 |  |  | 99.9599
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 4 | 31.6333 |  |  | 99.8796
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 12 | 66.35 |  |  | 99.9053
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 7 | 40.4667 |  |  | 99.923
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 4 | 22.6167 |  |  | 99.9828
VALERIA DEL MAR | 3 |  |  |  |  | 3 | 18.05 |  |  | 99.9313
VILLA GESELL | 13 |  |  |  |  | 12 | 38.6667 | 2 | 3.2 | 99.966
ZARATE | 12 | 1 | 7.7333 |  |  | 2 | 6.3833 |  |  | 99.9866

## Tabla 8-15
Puntos de conexión (por estación) - Año 2015
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 7 | 6.3833 |  |  | 9 | 26.3167 |  |  | 99.9378
ARRECIFES | 6 | 3 | 0.31667 | [6 empty] | 99.9994
AZUL | 7 |  |  |  |  | 8 | 31.6333 |  |  | 99.9484
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 6 | 37.8667 |  |  | 99.9607
BARADERO | 11 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 2.2333 |  |  | 99.9969
BARKER | 5 |  |  |  |  | 5 | 27.9 |  |  | 99.9363
BRAGADO | 8 |  |  |  |  | 9 | 97.9 |  |  | 99.8603
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 6 | 30.0333 |  |  | 99.9755
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 2 | 6.9667 |  |  | 99.9886
CAP. SARMIENTO | 6 | 6 | 2.6667 |  |  | 1 | 1.55 |  |  | 99.992
CARLOS CASARES | 5 | 8 | 11.9 |  |  | 3 | 10.3833 |  |  | 99.9491
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 12 | 38.1667 |  |  | 99.9564
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 4 | 8.9333 |  |  | 99.983
CHASCOMUS | 14 | 1 | 1.0833 |  |  | 17 | 95.3333 |  |  | 99.9214
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.7667 |  |  | 99.9456
CHIVILCOY | 13 | 8 | 13.05 |  |  | 13 | 43.4333 |  |  | 99.9504
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 6 | 24.7333 |  |  | 99.9647
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 3 | 20.8333 |  |  | 99.9405
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 7 | 45.9833 |  |  | 99.825
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 13 | 87.2167 |  |  | 99.8578
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 11 | 59.4333 |  |  | 99.9152
IMSA | 4 |  |  |  |  | 6 | 45.1333 |  |  | 99.8712
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 14 | 86.4667 |  |  | 99.9241
LAPRIDA | 3 | 2 | 5.1 |  |  | 3 | 17.5167 |  |  | 99.9139
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 6 | 36.3 |  |  | 99.8964
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 5 | 11.95 |  |  | 99.9659
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 1 | 6.3 |  |  | 99.9856
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 4 | 19.15 |  |  | 99.8907
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 5 | 17.1333 |  |  | 99.9674
LINCOLN | 12 | 16 | 57.3833 |  |  | 13 | 39.25 | 17.3 | 6.5 | 99.9081
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 5 | 28.1333 |  |  | 99.9541
LUJAN | 14 | 10 | 16.9167 |  |  | 14 | 59.3667 | 12.4 | 12.3 | 99.9378
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 1 | 3.5167 |  |  | 99.9943
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 5 | 46.1333 |  |  | 99.8683
MAR DE AJO | 13 |  |  |  |  | 19 | 119.6333 |  |  | 99.8949
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 | 8 | 9.1 |  |  | 9 | 52.3 |  |  | 99.9299
MINETTI | 4 | [8 empty] | 100
MIRAMAR | 10 |  |  |  |  | 4 | 17.4167 |  |  | 99.9801
MONTE | 6 |  |  |  |  | 7 | 30.6 |  |  | 99.9418
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 5 | 27.75 |  |  | 99.9366
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 19 | 124.9333 |  |  | 99.8703
NORTE 2 | 6 |  |  |  |  | 7 | 51.7333 |  |  | 99.9016
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 14 | 75.2333 |  |  | 99.9219
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 3 | 21.1333 |  |  | 99.9196
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 7 | 42.0333 |  |  | 99.904
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 1 | 8.95 |  |  | 99.9745
PEHUAJÓ | 6 |  |  |  |  | 6 | 15.6667 |  |  | 99.9702
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 2 | 4.0833 |  |  | 99.9967
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 13 | 78.5667 |  |  | 99.9528
PIGUE | 8 | 2 | 0.4 |  |  | 14 | 93.7667 |  |  | 99.8656
PINAMAR | 10 |  |  | 8 | 1.8333 | 4 | 29.1333 |  |  | 99.9646
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.05 |  |  | 99.9081
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 2 | 16.4333 |  |  | 99.9062
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 13 | 71.4167 |  |  | 99.8981
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 8 | 35.2333 |  |  | 99.933
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 24.9167 |  |  | 99.9052
ROJAS | 7 | 1 | 0.083333 |  |  | 7 | 18.2167 |  |  | 99.9702
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 6 | 23.4667 |  |  | 99.9617
SALADILLO | 6 |  |  |  |  | 6 | 16.8667 |  |  | 99.9679
SALTO | 9 |  |  |  |  | 9 | 25.6333 |  |  | 99.9675
SAN A. de ARECO | 7 |  |  |  |  | 6 | 25.0167 |  |  | 99.9592
SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 8 | 86.6667 |  |  | 99.9293
SAN PEDRO | 9 | 3 | 0.5 |  |  | 12 | 72.45 |  |  | 99.9075
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 3 | 21.3333 |  |  | 99.9391
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 12 | 78.3833 |  |  | 99.9006
T. LAUQUEN | 9 | 5 | 2.5 |  |  | 21 | 187.9667 |  |  | 99.7584
TANDIL | 14 |  |  |  |  | 15 | 78.6167 |  |  | 99.9359
TORNQUIST | 3 | 2 | 5.4 |  |  | 7 | 55.5667 | 3.6 | 14.1 | 99.768
TOYOTA | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 6 | 31.4833 |  |  | 99.9551
URBANA BBCA | 6 | 1 | 52.3 |  |  | 5 | 90.8167 |  |  | 99.7277
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.4 |  |  | 99.9951
VALERIA DEL MAR | 4 |  |  |  |  | 3 | 29.6 |  |  | 99.9155
VILLA GESELL | 13 |  |  |  |  | 13 | 65.3667 |  |  | 99.9426
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 1 | 5.8 |  |  | 99.9945

## Tabla 8-16
Puntos de conexión (por estación) - Año 2016
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 2 | 1.1333 |  |  | 7 | 22.4 |  |  | 99.9552
ARRECIFES | 6 | 5 | 0.83333 |  |  | 3 | 9.45 | 1.8 | 0.5 | 99.9804
AZUL | 7 |  |  |  |  | 6 | 27.7 |  |  | 99.9548
BALCARCE | 11 | 1 | 43.55 |  |  | 14 | 72.4333 |  |  | 99.8796
BARADERO | 11 |  |  |  |  | 7 | 25.5833 |  |  | 99.9735
BARKER | 5 |  |  |  |  | 6 | 19.7667 |  |  | 99.9549
BRAGADO | 8 | 1 | 0.63333 |  |  | 9 | 39.2833 |  |  | 99.943
CAMPANA | 14 | 1 | 0.13333 |  |  | 7 | 28.5167 |  |  | 99.9766
CAMPANA III | 7 |  |  |  |  | 5 | 20.3333 |  |  | 99.9668
CAP. SARMIENTO | 6 | 6 | 0.75 |  |  | 6 | 25.45 | 14.4 | 1.8 | 99.9502
CARLOS CASARES | 5 | 5 | 1.6 |  |  | 3 | 6.8 |  |  | 99.9808
CHACABUCO | 10 | 1 | 0.51667 |  |  | 19 | 85.8833 |  |  | 99.9014
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | [8 empty] | 100
CHASCOMUS | 14 |  |  |  |  | 17 | 83.3667 |  |  | 99.932
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 6.2333 |  |  | 99.9288
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 14 | 60.5167 |  |  | 99.9469
COLÓN | 8 | 1 | 1.3 |  |  | 7 | 26.8833 |  |  | 99.9598
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 | 2 | 0.2 |  |  | 6 | 33 |  |  | 99.9053
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 4 | 26.6333 |  |  | 99.8987
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 16 | 173.4333 |  |  | 99.7172
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 6 | 38.2333 |  |  | 99.9454
IMSA | 4 |  |  |  |  | 9 | 54.5833 |  |  | 99.8442
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 12 | 54.7 |  |  | 99.952
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 4 | 23.1333 |  |  | 99.912
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 7 | 38.2167 |  |  | 99.8909
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 5 | 22.1 |  |  | 99.9369
LAS PALMAS | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.3 |  |  | 99.9833
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 3 | 19.6333 |  |  | 99.8879
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 6 | 31.7833 |  |  | 99.9395
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 12 | 52.9333 |  |  | 99.9496
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 1 | 7.95 |  |  | 99.987
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 12 | 37.7 |  |  | 99.9693
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 5 | 15.7667 |  |  | 99.9743
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 4 | 41.6833 |  |  | 99.881
MAR DE AJO | 13 | 3 | 2.5167 |  |  | 17 | 105.05 |  |  | 99.9055
MAR DEL TUYÚ | 2 | 1 | 0.61667 | [6 empty] | 99.9965
MERCEDES | 10 | 1 | 3.1 |  |  | 20 | 744.1333 |  |  | 99.147
MINETTI | 4 |  |  |  |  | 3 | 21.4 |  |  | 99.9389
MIRAMAR | 10 |  |  |  |  | 16 | 70.1667 |  |  | 99.9199
MONTE | 6 |  |  |  |  | 6 | 21.2833 |  |  | 99.9595
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 5 | 38.7833 |  |  | 99.9115
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 10 | 65.4 |  |  | 99.9321
NORTE 2 | 7 |  |  |  |  | 9 | 55.1 |  |  | 99.9101
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 16 | 113.4 |  |  | 99.8823
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 2 | 64.95 |  |  | 99.7529
PATAGONES | 5 | 5 | 9.7333 |  |  | 4 | 32.4 |  |  | 99.9038
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 3 | 24.1167 |  |  | 99.9312
PEHUAJÓ | 6 | 10 | 2.1167 |  |  | 7 | 25.25 | 5.7 | 0.48 | 99.9479
PERGAMINO | 14 | 1 | 0.083333 |  |  | 10 | 31.8 |  |  | 99.974
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 6 | 51.6 |  |  | 99.969
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 9 | 67.55 |  |  | 99.9036
PINAMAR | 10 |  |  |  |  | 11 | 63.4667 |  |  | 99.9275
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 6.1 |  |  | 99.9304
PRINGLES | 2 | [8 empty] | 100
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.5167 |  |  | 99.8914
PUNTA ALTA | 8 | 1 | 0.2 |  |  | 11 | 80.5333 |  |  | 99.8848
QUEQUEN | 6 |  |  |  |  | 9 | 40 |  |  | 99.9239
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 34.6167 |  |  | 99.8683
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 10 | 29.2833 |  |  | 99.9522
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 7 | 34.1833 |  |  | 99.9443
SALADILLO | 7 |  |  |  |  | 9 | 29.8167 |  |  | 99.9514
SALTO | 9 |  |  |  |  | 9 | 25.0333 |  |  | 99.9682
SAN A. de ARECO | 7 |  |  |  |  | 3 | 10.8333 |  |  | 99.9823
SAN NICOLAS | 14 |  |  |  |  | 7 | 42.5333 |  |  | 99.9653
SAN PEDRO | 9 |  |  |  |  | 24 | 110.5833 |  |  | 99.8597
SIDERAR | 4 | [8 empty] | 100
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 8 | 54.65 |  |  | 99.9307
T. LAUQUEN | 9 |  |  |  |  | 23 | 141.0833 |  |  | 99.8211
TANDIL | 14 | 1 | 0.016667 |  |  | 15 | 59.9333 |  |  | 99.9511
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 5 | 46.6833 |  |  | 99.8224
TOYOTA | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 8 | 1 | 47.8667 |  |  | 15 | 156 |  |  | 99.7091
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 7 | 39.75 |  |  | 99.9244
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.85 |  |  | 99.9971
VALERIA DEL MAR | 4 |  |  |  |  | 4 | 15.0167 |  |  | 99.9571
VILLA GESELL | 13 |  |  |  |  | 15 | 75.5 |  |  | 99.9337
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 4 | 7.7167 |  |  | 99.9927

## Tabla 8-17
Puntos de conexión (por estación) - Año 2017
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 |  |  |  |  | 5 | 31.8333 |  |  | 99.9394
ARRECIFES | 6 | 1 | 0.05 |  |  | 1 | 3.9 |  |  | 99.9925
AZUL | 7 |  |  |  |  | 7 | 41.3 |  |  | 99.9326
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 10 | 74.1333 |  |  | 99.9231
BARADERO | 11 |  |  |  |  | 1 | 2.3167 |  |  | 99.9976
BARKER | 5 | 1 | 0.23333 |  |  | 7 | 28.1667 |  |  | 99.9352
BARKER II | 3 | [8 empty] | 100
BRAGADO | 9 |  |  |  |  | 6 | 34.4167 |  |  | 99.9563
CAMPANA | 14 |  |  | 1 | 0.31667 | 6 | 28.8833 | 5.8 | 1.85 | 99.9762
CAMPANA III | 8 | 1 | 2.2333 |  |  | 2 | 6.0167 |  |  | 99.9882
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 3 | 8.2167 |  |  | 99.9844
CARLOS CASARES | 5 | 4 | 1.7167 |  |  | 1 | 4.7167 | 9.5 | 4 | 99.9853
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 10 | 29.6 |  |  | 99.9662
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 4 | 7.0167 |  |  | 99.9867
CHASCOMUS | 14 |  |  |  |  | 15 | 65.5 |  |  | 99.9466
CHILLAR | 1 | [8 empty] | 100
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 10 | 55.4 |  |  | 99.9514
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 3 | 17.55 |  |  | 99.975
CORCEMAR | 5 | [8 empty] | 100
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 3 | 15.45 |  |  | 99.9559
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 3 | 20.55 |  |  | 99.9218
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 19 | 174.8667 |  |  | 99.7148
HENDERSON | 8 | 1 | 5.1333 |  |  | 5 | 30.3833 |  |  | 99.9493
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 40.45 |  |  | 99.8846
JUNIN | 13 | 1 | 2.35 |  |  | 4 | 11.55 |  |  | 99.9878
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 17 | 135.8833 |  |  | 99.4829
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 8 | 56.2667 |  |  | 99.8394
LAS FLORES | 4 | 1 | 0.96667 |  |  | 5 | 17.5167 |  |  | 99.9473
LAS PALMAS | 5 | 1 | 6.7667 | [6 empty] | 99.9846
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.45 |  |  | 99.9974
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 5 | 30.0167 |  |  | 99.9429
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 15 | 61.1167 |  |  | 99.9419
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 6 | 27.35 |  |  | 99.9554
LUJAN | 14 | 16 | 6.0333 |  |  | 4 | 18.8667 | 55.1 | 21.48 | 99.9797
LUJAN II | 7 |  |  |  |  | 4 | 11.15 |  |  | 99.9818
MADARIAGA | 4 |  |  |  |  | 4 | 24.05 |  |  | 99.9314
MAR DE AJO | 11 |  |  |  |  | 16 | 73.0167 |  |  | 99.9242
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 10 |  |  |  |  | 4 | 16.9 |  |  | 99.9807
MIRAMAR | 10 |  |  |  |  | 18 | 119.0833 |  |  | 99.8641
MONTE | 6 | [8 empty] | 100
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 6 | 39.8 |  |  | 99.9091
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 14 | 80.4167 |  |  | 99.9165
NORTE 2 | 7 |  |  |  |  | 4 | 39.1667 |  |  | 99.9361
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 21 | 129.7833 |  |  | 99.8653
PAPEL PRENSA | 3 | 1 | 1.4167 |  |  | 4 | 29.4833 | 10 | 14.1 | 99.8824
PATAGONES | 5 | 4 | 5.2667 | [6 empty] | 99.988
PEDRO LURO | 4 | [8 empty] | 100
PEHUAJÓ | 6 |  |  |  |  | 4 | 14.1 |  |  | 99.9732
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 4 | 14.7833 |  |  | 99.9879
PETROQUIMICA | 19 | 5 | 4.3833 |  |  | 12 | 101.7333 | 22.7 | 17.8 | 99.9362
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 8 | 64.6333 |  |  | 99.9078
PIEDRABUENA | 1 | [8 empty] | 100
PINAMAR | 8 |  |  |  |  | 4 | 23.9667 |  |  | 99.9658
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 5.55 |  |  | 99.9366
PRINGLES | 2 | [8 empty] | 100
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 6 | 33 |  |  | 99.9529
QUEQUEN | 5 | 2 | 5.35 |  |  | 5 | 31.1167 |  |  | 99.9167
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 6 | 34.8167 |  |  | 99.8675
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 12 | 48.2667 |  |  | 99.9213
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 4 | 25 |  |  | 99.9592
SALADILLO | 7 |  |  |  |  | 5 | 13.35 |  |  | 99.9782
SALTO | 10 |  |  |  |  | 9 | 27.1167 |  |  | 99.969
SAN A. de ARECO | 7 |  |  |  |  | 2 | 13.3 |  |  | 99.9783
SAN NICOLAS | 16 |  |  |  |  | 4 | 15.2333 |  |  | 99.9891
SAN NICOLAS OESTE | 3 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 9 | [8 empty] | 100
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 2 | 13.9667 |  |  | 99.9601
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 11 | 86.65 |  |  | 99.8901
T. LAUQUEN | 9 |  |  |  |  | 3 | 8.95 |  |  | 99.9886
TANDIL | 14 |  |  |  |  | 23 | 102.5167 |  |  | 99.9164
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 6 | 60.0667 |  |  | 99.7714
TOYOTA | 2 |  |  |  |  | 4 | 21.6333 |  |  | 99.8765
TRES ARROYOS | 8 |  |  |  |  | 6 | 110.6667 |  |  | 99.8421
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 8 | 36.6833 |  |  | 99.9302
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 10 | 63.9833 |  |  | 99.9513
VALERIA DEL MAR | 4 |  |  |  |  | 4 | 15.0667 |  |  | 99.957
VILLA GESELL | 11 |  |  |  |  | 14 | 24.6833 |  |  | 99.9744
ZARATE | 12 | 1 | 0.58333 |  |  | 3 | 8.6833 |  |  | 99.9912

## Tabla 8-18
Puntos de conexión (por estación) - Año 2018
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 1 | 1.5167 |  |  | 6 | 20.45 |  |  | 99.9582
ARRECIFES | 6 | 8 | 9.7833 |  |  | 2 | 14.9333 | 4 | 0.3 | 99.953
AZUL | 7 |  |  | 1 | 6.3167 | 14 | 109.1167 |  |  | 99.8118
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 11 | 45.2 |  |  | 99.9531
BARADERO | 11 | [8 empty] | 100
BARKER | 5 |  |  |  |  | 8 | 110.3333 |  |  | 99.7481
BARKER II | 3 | 1 | 4.5833 | [6 empty] | 99.9826
BRAGADO | 9 |  |  |  |  | 5 | 26.0667 |  |  | 99.9669
BRANDSEN | 4 | [8 empty] | 100
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 9 | 49.9833 |  |  | 99.9592
CAMPANA III | 8 | [8 empty] | 100
CAP. SARMIENTO | 6 | 5 | 2.4667 | [6 empty] | 99.9953
CARLOS CASARES | 5 | 3 | 1.3333 |  |  | 1 | 3.8833 |  |  | 99.9881
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 10 | 34.6333 |  |  | 99.9605
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 3 | 23.8833 |  |  | 99.9546
CHASCOMUS | 14 |  |  |  |  | 16 | 91.9333 |  |  | 99.925
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.0167 |  |  | 99.9541
CHIVILCOY | 13 |  |  |  |  | 25 | 170.9167 |  |  | 99.8499
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 7 | 30.2667 |  |  | 99.9568
CORCEMAR | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.9667 |  |  | 99.9818
CORONEL ROSALES | 2 | 2 | 3.2167 |  |  | 4 | 27.2833 | 8 | 12.9 | 99.8259
CORTI | 2 | 1 | 4.65 | [6 empty] | 99.9735
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 4 | 24.0667 |  |  | 99.9313
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 4 | 30.2333 |  |  | 99.885
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 6 | 49.6167 |  |  | 99.9191
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 6 | 45.5333 |  |  | 99.935
IMSA | 4 |  |  |  |  | 4 | 10.5833 |  |  | 99.9698
JUNIN | 13 | 1 | 1.5167 |  |  | 11 | 48.0667 |  |  | 99.9565
LA CASTELLANA | 2 |  |  |  |  | 2 | 10.9 |  |  | 99.9378
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 36.6 |  |  | 99.8607
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 3 | 26.1667 |  |  | 99.9253
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 3 | 10.8 |  |  | 99.9692
LAS PALMAS | 6 | [8 empty] | 100
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 4 | 6.4 |  |  | 99.9635
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 5 | 25.7167 |  |  | 99.9511
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 12 | 68.0333 |  |  | 99.9353
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 7 | 39.5167 |  |  | 99.9356
LUJAN | 14 |  |  |  |  | 13 | 57.9833 |  |  | 99.9527
LUJAN II | 8 |  |  |  |  | 1 | 6.1167 |  |  | 99.9913
MADARIAGA | 3 |  |  |  |  | 6 | 41.5833 |  |  | 99.8418
MAR DE AJO | 11 | 1 | 29.9667 |  |  | 17 | 91.55 |  |  | 99.8739
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 12 |  |  |  |  | 8 | 29.6667 |  |  | 99.9718
MIRAMAR | 10 |  |  |  |  | 11 | 53.0167 |  |  | 99.9395
MONTE | 7 |  |  |  |  | 9 | 33.4167 |  |  | 99.9455
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 2 | 17.35 |  |  | 99.9604
NECOCHEA | 11 |  |  |  |  | 11 | 76.7667 |  |  | 99.9203
NORTE 2 | 7 |  |  |  |  | 3 | 22.8333 |  |  | 99.9628
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 24 | 113.3833 |  |  | 99.8823
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 4 | 38.75 |  |  | 99.8525
PATAGONES | 5 |  |  |  |  | 2 | 16.9667 |  |  | 99.9613
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 7 | 61.1833 |  |  | 99.8254
PEHUAJÓ | 6 | 3 | 0.3 |  |  | 5 | 12.3 | 5.8 | 0.5 | 99.976
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 3 | 10.3 |  |  | 99.9916
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 8 | 503.6167 |  |  | 99.6974
PIGUE | 8 | 1 | 7.5833 |  |  | 10 | 75.4667 |  |  | 99.8815
PIEDRABUENA | 1 | 1 | 5.2167 | [6 empty] | 99.9404
PINAMAR | 8 |  |  |  |  | 8 | 62.6 |  |  | 99.9107
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 6.5 |  |  | 99.9258
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 4 | 22.95 |  |  | 99.869
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 1 | [8 empty] | 100
PUÁN | 2 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 9 | 49.0833 |  |  | 99.93
QUEQUEN | 5 |  |  |  |  | 4 | 43.1167 |  |  | 99.9016
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 32.8 |  |  | 99.8752
ROJAS | 7 |  |  |  |  | 5 | 14.5667 |  |  | 99.9762
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 6 | 26.8833 |  |  | 99.9562
SALADILLO | 7 | 2 | 1.15 |  |  | 10 | 32.85 |  |  | 99.9446
SALTO | 10 |  |  |  |  | 10 | 27.5333 |  |  | 99.9686
SAN A. de ARECO | 7 | [8 empty] | 100
SAN NICOLAS | 16 |  |  |  |  | 7 | 39.1667 |  |  | 99.9721
SAN NICOLAS OESTE | 3 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 10 | 1 | 5.9333 |  |  | 13 | 63.9167 |  |  | 99.9203
SIDERAR | 4 |  |  |  |  | 3 | 18.45 |  |  | 99.9473
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 6 | 46.9833 |  |  | 99.9404
TRENQUE LAUQUEN | 9 | 1 | 8.0333 |  |  | 9 | 37.8833 |  |  | 99.9418
TANDIL | 14 | 1 | 10.1667 |  |  | 33 | 112.0667 |  |  | 99.9003
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 17 | 177.6833 |  |  | 99.3239
TOYOTA | 2 |  |  |  |  | 2 | 5.3333 |  |  | 99.9696
TRES ARROYOS | 8 | 1 | 27.1167 |  |  | 7 | 49.9167 |  |  | 99.8901
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 4 | 19.8167 |  |  | 99.9623
URBANA SAN NICOLAS | 15 | 1 | 12.4333 | [6 empty] | 99.9905
VALERIA DEL MAR | 4 |  |  |  |  | 2 | 13.6167 |  |  | 99.9611
VILLA GESELL | 11 |  |  |  |  | 6 | 29.75 |  |  | 99.9691
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 7 | 35.6667 |  |  | 99.9661

## Tabla 8-19
Puntos de conexión (por estación) - Año 2019
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 |  |  |  |  | 2 | 8.8 |  |  | 99.9833
ARRECIFES | 6 | 5 | 7.7333 |  |  | 10 | 67.5667 | 3 | 0.2 | 99.8567
AZUL | 7 |  |  |  |  | 3 | 18.9833 |  |  | 99.969
BAJO HONDO | 1 | [8 empty] | 100
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 18 | 133.4667 |  |  | 99.8615
BARADERO | 11 |  |  |  |  | 6 | 21.5667 |  |  | 99.9776
BARKER | 5 |  |  |  |  | 8 | 32.8333 |  |  | 99.925
BARKER II | 4 | 3 | 4.65 | [6 empty] | 99.9867
BRAGADO | 9 |  |  |  |  | 15 | 88.65 |  |  | 99.8876
BRANDSEN | 4 | [8 empty] | 100
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 14 | 56.5667 |  |  | 99.9539
CAMPANA III | 9 |  |  |  |  | 2 | 11.25 |  |  | 99.9857
CAP. SARMIENTO | 6 | 3 | 0.83333 | 1 | 2 | 8 | 47.1 |  |  | 99.905
CARLOS CASARES | 5 |  |  |  |  | 1 | 10.9 |  |  | 99.9751
CHACABUCO | 10 |  |  |  |  | 10 | 37.4 |  |  | 99.9573
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 |  |  |  |  | 3 | 6.2833 |  |  | 99.988
CHASCOMUS | 14 |  |  |  |  | 13 | 89.2 |  |  | 99.9273
CHILLAR | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.7667 |  |  | 99.957
CHIVILCOY | 15 |  |  |  |  | 9 | 36.35 |  |  | 99.9723
COLÓN | 8 |  |  |  |  | 7 | 27.85 |  |  | 99.9603
CORCEMAR | 5 |  |  |  |  | 5 | 25.1667 |  |  | 99.9425
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
CORTI | 3 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 2 | 13.4667 |  |  | 99.9616
DORREGO | 3 |  |  |  |  | 6 | 45.2167 |  |  | 99.8279
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 10 | 64.5333 |  |  | 99.8948
HENDERSON | 8 |  |  |  |  | 5 | 18.7333 |  |  | 99.9733
IMSA | 4 |  |  |  |  | 8 | 103.3333 |  |  | 99.7051
JUNIN | 13 |  |  |  |  | 8 | 34.3167 |  |  | 99.9699
LA CASTELLANA | 2 | [8 empty] | 100
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 3 | 42.6167 |  |  | 99.8378
LAS ARMAS | 4 |  |  |  |  | 5 | 31.8833 |  |  | 99.909
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 5 | 21.5 |  |  | 99.9386
LA GENOVEVA | 2 | [8 empty] | 100
LAS PALMAS | 6 |  |  |  |  | 4 | 16.6333 |  |  | 99.9684
LA PAMPITA | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.36667 |  |  | 99.9979
LOS TEROS | 2 | [8 empty] | 100
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 8 | 35.0167 |  |  | 99.9334
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 6 | 27.6167 |  |  | 99.9737
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 2 | 36.2 |  |  | 99.941
LUJAN | 14 | 8 | 2.2833 |  |  | 11 | 64.5167 |  |  | 99.9455
LUJAN II | 8 | 1 | 10.2 |  |  | 3 | 10.9167 |  |  | 99.9699
MADARIAGA | 3 |  |  |  |  | 4 | 39.7833 |  |  | 99.8486
MAR DE AJO | 11 |  |  | 1 | 4.4 | 14 | 74.4 |  |  | 99.9182
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MERCEDES | 12 |  |  |  |  | 6 | 26.5167 |  |  | 99.9748
MIRAMAR | 10 | 1 | 0.96667 |  |  | 10 | 54.85 |  |  | 99.9363
MIRAMAR II | 2 | [8 empty] | 100
MONTE | 7 |  |  |  |  | 10 | 44.55 |  |  | 99.9273
MONTE HERMOSO | 5 |  |  |  |  | 5 | 31.3833 |  |  | 99.9283
NECOCHEA | 13 |  |  |  |  | 10 | 60.3167 |  |  | 99.947
NORTE 2 | 7 |  |  |  |  | 7 | 44.9667 |  |  | 99.9267
OLAVARRIA | 11 |  |  |  |  | 10 | 52.7833 |  |  | 99.9452
PAPEL PRENSA | 3 |  |  |  |  | 2 | 10.9 |  |  | 99.9585
PATAGONES | 5 | 1 | 0.083333 |  |  | 7 | 66.5333 |  |  | 99.8479
PEDRO LURO | 4 |  |  |  |  | 4 | 27.45 |  |  | 99.9217
PEHUAJÓ | 5 | [8 empty] | 100
PERGAMINO | 14 |  |  |  |  | 20 | 90.9167 |  |  | 99.9259
PETROQUIMICA | 19 |  |  | 1 | 5.6667 | 3 | 19.0833 |  |  | 99.9851
PIGUE | 8 |  |  |  |  | 3 | 23.0167 |  |  | 99.9672
PIEDRABUENA | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.7167 |  |  | 99.9005
PINAMAR | 6 |  |  |  |  | 5 | 22.6333 |  |  | 99.9569
PRAXAIR | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.45 |  |  | 99.915
PRINGLES | 2 |  |  |  |  | 4 | 27.1667 |  |  | 99.8449
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 2 |  |  |  |  | 1 | 14.5 |  |  | 99.9172
PUÁN | 2 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 |  |  |  |  | 8 | 44.6667 |  |  | 99.9363
QUEQUEN | 5 |  |  |  |  | 2 | 14.0167 |  |  | 99.968
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 |  |  |  |  | 3 | 26.45 |  |  | 99.8994
ROJAS | 8 |  |  |  |  | 6 | 23.2333 |  |  | 99.9668
SAN CLEMENTE | 7 |  |  |  |  | 8 | 40.0333 |  |  | 99.9347
SALADILLO | 7 |  |  |  |  | 5 | 14.1 |  |  | 99.977
SALTO | 10 | 3 | 5.0333 |  |  | 5 | 13.9833 |  |  | 99.9783
SAN A. de ARECO | 7 |  |  |  |  | 7 | 32.65 |  |  | 99.9468
SAN NICOLAS | 16 | 4 | 3.0667 |  |  | 24 | 124.6 |  |  | 99.9089
SAN NICOLAS OESTE | 5 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 11 |  |  |  |  | 13 | 63.5167 |  |  | 99.9341
SIDERAR | 4 | [8 empty] | 100
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 8 | 72.6167 |  |  | 99.9079
TRENQUE LAUQUEN | 9 |  |  |  |  | 12 | 39.2667 |  |  | 99.9502
TANDIL | 12 |  |  |  |  | 13 | 56.3167 |  |  | 99.9464
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 3 | 20.1667 |  |  | 99.9233
TOYOTA | 2 |  |  |  |  | 2 | 12.9333 |  |  | 99.9262
TRES ARROYOS | 8 |  |  | 1 | 20.65 | 12 | 72.45 |  |  | 99.8672
TRES PICOS | 1 | [8 empty] | 100
TRES PICOS OESTE | 3 | [8 empty] | 100
URBANA BBCA | 6 |  |  |  |  | 6 | 42.3167 |  |  | 99.9195
URBANA SAN NICOLAS | 15 |  |  |  |  | 15 | 56.8667 |  |  | 99.9567
VALERIA DEL MAR | 4 |  |  |  |  | 3 | 18.15 |  |  | 99.9482
VILLA GESELL | 11 |  |  |  |  | 13 | 54.0833 |  |  | 99.9439
VILLALONGA | 1 | 1 | 8.9333 | [6 empty] | 99.898
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 7 | 62.4833 |  |  | 99.9406

## Tabla 8-20
Puntos de conexión (por estación) - Año 2020
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | [8 empty] | 100
ARRECIFES | 6 | 3 | 2.45 |  |  | 7 | 47.4667 | 4.3 | 0.4 | 99.905
AZUL | 7 | 1 | 25.95 |  |  | 7 | 39.25 |  |  | 99.8937
BAJO HONDO | 1 | [8 empty] | 100
BALCARCE | 11 |  |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 99.9997
BARADERO | 11 | [8 empty] | 100
BARKER | 5 |  |  |  |  | 6 | 119.4833 |  |  | 99.7272
BARKER II | 5 |  |  |  |  | 1 | 6.1333 |  |  | 99.986
BRAGADO | 9 |  |  |  |  | 1 | 9.3333 |  |  | 99.9882
BRANDSEN | 4 | [8 empty] | 100
CAMPANA | 14 |  |  |  |  | 5 | 23.0333 |  |  | 99.9812
CAMPANA III | 10 |  |  |  |  | 1 | 12.4 |  |  | 99.9858
CAP. SARMIENTO | 6 |  |  |  |  | 4 | 47.8167 |  |  | 99.909
CARLOS CASARES | 5 | [8 empty] | 100
CHACABUCO | 10 | [8 empty] | 100
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | [8 empty] | 100
CHASCOMUS | 14 | [8 empty] | 100
CHILLAR | 1 | [8 empty] | 100
CHIVILCOY | 17 | [8 empty] | 100
COLÓN | 8 | 1 | 3.5833 | [6 empty] | 99.9949
CORCEMAR | 5 | [8 empty] | 100
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
CORTI | 2 | [8 empty] | 100
DOLORES | 4 |  |  |  |  | 6 | 52.75 |  |  | 99.8495
DORREGO | 3 | [8 empty] | 100
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
G.CHAVES | 7 |  |  |  |  | 4 | 23.3167 |  |  | 99.962
HENDERSON | 8 | 1 | 4.4667 |  |  | 4 | 20.1333 | 4.8 | 7.7 | 99.9649
IMSA | 4 |  |  |  |  | 1 | 14.6 |  |  | 99.9583
JUNIN | 13 | 7 | 3.8167 |  |  | 2 | 5.2333 |  |  | 99.9921
LA CASTELLANA | 2 | [8 empty] | 100
LAPRIDA | 3 |  |  |  |  | 1 | 9.0833 |  |  | 99.9654
LAS ARMAS | 4 |  |  | 2 | 4.7667 | 3 | 22.7 |  |  | 99.9216
LAS FLORES | 4 |  |  |  |  | 1 | 4.4333 |  |  | 99.9873
LA GENOVEVA | 2 | [8 empty] | 100
LAS PALMAS | 6 | [8 empty] | 100
LA PAMPITA | 2 | [8 empty] | 100
LOS TEROS | 2 | [8 empty] | 100
LAS TONINAS | 6 |  |  |  |  | 2 | 15.7333 |  |  | 99.9701
LINCOLN | 12 |  |  |  |  | 2 | 10.8333 |  |  | 99.9897
LOS CHAÑARES | 7 |  |  |  |  | 1 | 3.6167 |  |  | 99.9941
LUJAN | 14 | [8 empty] | 100
LUJAN II | 8 |  |  |  |  | 1 | 10.9833 |  |  | 99.9843
MADARIAGA | 3 | [8 empty] | 100
MAR DE AJO | 11 |  |  |  |  | 5 | 17.9 |  |  | 99.9814
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MAYOR BURATOVICH | 2 |  |  |  |  | 2 | 7.95 |  |  | 99.9546
MERCEDES | 12 |  |  |  |  | 11 | 76.6333 |  |  | 99.9271
MIRAMAR | 10 | 1 | 37.6667 | [6 empty] | 99.957
MIRAMAR II | 2 | [8 empty] | 100
MONTE | 7 | [8 empty] | 100
MONTE HERMOSO | 5 | [8 empty] | 100
NECOCHEA | 13 | [8 empty] | 100
NORTE 2 | 7 |  |  |  |  | 1 | 4.1 |  |  | 99.9933
OLAVARRIA | 11 | 1 | 1.25 |  |  | 5 | 4.65 | 2.9 | 3.6 | 99.9939
PAPEL PRENSA | 3 | [8 empty] | 100
PATAGONES | 5 | [8 empty] | 100
PEDRO LURO | 4 | [8 empty] | 100
PEHUAJÓ | 5 | [8 empty] | 100
PERGAMINO | 14 | [8 empty] | 100
PETROQUIMICA | 19 |  |  |  |  | 2 | 145.8 |  |  | 99.9124
PIGUE | 8 | [8 empty] | 100
PIEDRABUENA | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3 |  |  | 99.9737
PINAMAR | 6 |  |  |  |  | 2 | 9.9833 |  |  | 99.981
PRAXAIR | 1 | [8 empty] | 100
PRINGLES | 2 | [8 empty] | 100
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 2 |  |  |  |  | 1 | 15.6333 |  |  | 99.9108
PUÁN | 2 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 | 1 | 9.05 |  |  | 8 | 62.5 |  |  | 99.8979
QUEQUEN | 5 |  |  |  |  | 6 | 33.65 |  |  | 99.9232
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 | [8 empty] | 100
ROJAS | 8 |  |  |  |  | 1 | 2.4833 |  |  | 99.9965
SAN CLEMENTE | 7 | [8 empty] | 100
SALADILLO | 7 | [8 empty] | 100
SALTO | 10 | 1 | 0.18333 |  |  | 2 | 12.7333 |  |  | 99.9853
SAN A. de ARECO | 7 |  |  |  |  | 1 | 5.6 |  |  | 99.9909
SAN NICOLAS | 16 |  |  |  |  | 1 | 5.1167 |  |  | 99.9963
SAN NICOLAS OESTE | 5 | [8 empty] | 100
SAN PEDRO | 11 | [8 empty] | 100
SIDERAR | 4 | [8 empty] | 100
SUAREZ | 9 |  |  |  |  | 3 | 23.0833 |  |  | 99.9707
TRENQUE LAUQUEN | 9 |  |  |  |  | 1 | 6.3333 |  |  | 99.992
TANDIL | 12 |  |  |  |  | 2 | 12.3333 |  |  | 99.9883
TORNQUIST | 3 |  |  |  |  | 3 | 27.4333 |  |  | 99.8956
TOYOTA | 2 | [8 empty] | 100
TRES ARROYOS | 8 | 1 | 5.65 |  |  |  |  | 7 | 5.7 | 99.9919
TRES PICOS | 1 | 1 | 6.2 | [6 empty] | 99.9292
TRES PICOS OESTE | 3 | [8 empty] | 100
URBANA BAHÍA BLANCA | 6 |  |  |  |  | 3 | 23.1333 |  |  | 99.956
URBANA SAN NICOLAS | 15 | [8 empty] | 100
VALERIA DEL MAR | 4 | [8 empty] | 100
VILLA GESELL | 11 |  |  |  |  | 1 | 5.85 |  |  | 99.9939
VILLALONGA | 1 | [8 empty] | 100
ZARATE | 12 |  |  |  |  | 2 | 2.1 |  |  | 99.998

## Tabla 8-21
Puntos de conexión (por estación) - Año 2021
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
ARRECIFES | 6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 95.7333 | 0 | 0 | 99.8177
AZUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74.5333 | 0 | 0 | 99.8785
BAJO HONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BALCARCE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.6333 | 0 | 0 | 99.9952
BARADERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 99.996
BARKER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BARKER II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BRAGADO | 9 | 1 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 4.6833 | 4.12 | 2.13 | 99.9934
BRANDSEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 99.9852
CAMPANA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2333 | 0 | 0 | 99.9851
CAMPANA III | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.7833 | 0 | 0 | 99.942
CAP. SARMIENTO | 6 | 6 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.56 | 99.9972
CARLOS CASARES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHACABUCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHASCOMUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 71.6667 | 0 | 0 | 99.9416
CHILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHIVILCOY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 99.9933
COLÓN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1167 | 0 | 0 | 99.9933
CORCEMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CORONEL ROSALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CORTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
DOLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 95.6667 | 0 | 0 | 99.727
DORREGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
EASTMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
G.CHAVES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4333 | 0 | 0 | 99.9911
HENDERSON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.0333 | 0 | 0 | 99.92
IMSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 99.9928
JUNIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LA CASTELLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LAPRIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LAS ARMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.7167 | 0 | 0 | 99.9288
LAS FLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.85 | 0 | 0 | 99.9319
LA GENOVEVA | 2 | 1 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9975
LAS PALMAS | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9969
LA PAMPITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LOS TEROS | 3 | 1 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9903
LAS TONINAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LINCOLN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.35 | 0 | 0 | 99.9949
CHAÑARES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LUJAN | 14 | 1 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9996
LUJAN II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.4 | 0 | 0 | 99.968
MADARIAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 0 | 0 | 99.9349
MAR DE AJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.0833 | 0 | 0 | 99.9812
MAR DEL TUYÚ | 2 | 2 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.8 | 99.9381
MAYOR BURATOVICH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2833 | 0 | 0 | 99.9927
MERCEDES | 12 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 7 | 54.2833 | 0 | 0 | 99.9424
MIRAMAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49.6 | 0 | 0 | 99.9434
MIRAMAR II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.6667 | 0 | 0 | 99.9677
MONTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.8 | 0 | 0 | 99.9547
MONTE HERMOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NECOCHEA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NORTE 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 0 | 0 | 99.9888
OLAVARRIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4667 | 0 | 0 | 99.9949
PAPEL PRENSA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.86667 | 1 | 31.4 | 0 | 0 | 99.8772
PATAGONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.6667 | 0 | 0 | 99.9712
PEDRO LURO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PEHUAJÓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.6667 | 0 | 0 | 99.9779
PERGAMINO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6333 | 0 | 0 | 99.9979
PETROQUIMICA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5167 | 0 | 0 | 99.9865
PIGUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3333 | 0 | 0 | 99.9913
PIEDRABUENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PINAMAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PRAXAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PRINGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROFERTIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROTISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.25 | 0 | 0 | 99.8787
PUÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.0667 | 0 | 0 | 99.7884
PUNTA ALTA | 8 | 2 | 34.6833 | 0 | 0 | 8 | 61.8833 | 0.6 | 1 | 99.8622
QUEQUEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.85 | 0 | 0 | 99.8902
ROJAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SAN CLEMENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.6 | 0 | 0 | 99.9778
SALADILLO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.95 | 0 | 0 | 99.9936
SALTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.85 | 0 | 0 | 99.9534
SAN A. de ARECO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4333 | 0 | 0 | 99.9879
SAN NICOLAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 0 | 0 | 99.9234
SAN NICOLAS OESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8833 | 0 | 0 | 99.9957
SAN PEDRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47.0167 | 0 | 0 | 99.9512
SIDERAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.3833 | 0 | 0 | 99.9304
SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TRENQUE LAUQUEN | 9 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 18.0167 | 6.84 | 2.39 | 99.9767
TANDIL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46.2667 | 0 | 0 | 99.956
TORNQUIST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.5167 | 0 | 0 | 99.9057
TRES ARROYOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1333 | 0 | 0 | 99.9898
TRES PICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TRES PICOS OESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
URBANA BAHÍA BLANCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
URBANA SAN NICOLAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VALERIA DEL MAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLA GESELL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLALONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLEGAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
ZARATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100

## Tabla 8-22
Puntos de conexión (por estación) - Año 2022
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | 7.4167 | 0 | 0 | 99.9758
ARRECIFES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.4333 | 0 | 0 | 99.8793
AZUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.7167 | 0 | 0 | 99.9711
BAJO HONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BALCARCE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2667 | 0 | 0 | 99.9862
BARADERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.35 | 0 | 0 | 99.982
BARKER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.3833 | 0 | 0 | 99.9443
BARKER II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6833 | 0 | 0 | 99.9825
BRAGADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.9 | 0 | 0 | 99.9469
BRANDSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CAMPANA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.1167 | 0 | 0 | 99.96
CAMPANA III | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 99.9847
CAP. SARMIENTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9833 | 0 | 0 | 99.9201
CARLOS CASARES | 5 | 4 | 4.55 | 0 | 0 | 3 | 15.7333 | 0 | 0 | 99.9537
CHACABUCO | 10 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 10 | 32.7333 | 0.0001 | 0.000225 | 99.9601
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHAÑARES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHASCOMUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 97.2333 | 0 | 0 | 99.9207
CHILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHIVILCOY | 17 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 14 | 50.6 | 0 | 0 | 99.9627
COLÓN | 7 | 1 | 2.5833 | 0 | 0 | 5 | 20.4833 | 0 | 0 | 99.9624
CORCEMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9833 | 0 | 0 | 99.9795
CORONEL ROSALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CORTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0667 | 0 | 0 | 99.9768
DOLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.1 | 0 | 0 | 99.8998
DORREGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.7 | 0 | 0 | 99.9038
EASTMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
G.CHAVES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7833 | 0 | 0 | 99.9955
HENDERSON | 8 | 1 | 1.7333 | 0 | 0 | 8 | 47.85 | 167 | 161.8972 | 99.9292
IMSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.2333 | 0 | 0 | 99.9845
JUNIN | 13 | 1 | 10.45 | 0 | 0 | 2 | 9.85 | 1e-05 | 0.0001045 | 99.9822
LA CASTELLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LA GENOVEVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LA PAMPITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.3167 | 0 | 0 | 99.9411
LAPRIDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.6333 | 1 | 8.1167 | 0 | 0 | 99.9591
LAS ARMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8833 | 0 | 0 | 99.8825
LAS FLORES | 4 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 21.4167 | 0.3 | 0.05 | 99.9384
LAS PALMAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.4667 | 0.0001 | 0.0005 | 99.9782
LAS TONINAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LINCOLN | 12 | 8 | 0.56667 | 0 | 0 | 5 | 34.4667 | 27.9005 | 2.445 | 99.9667
LOS TEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LUJAN | 14 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 40.2833 | 0 | 0 | 99.9665
LUJAN II | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 99.9941
MADARIAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8167 | 0 | 0 | 99.9246
MAR DE AJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47.6333 | 0 | 0 | 99.9506
MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MAR DEL TUYÚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MAYOR BURATOVICH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MERCEDES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4833 | 0 | 0 | 99.9957
MIRAMAR | 10 | 2 | 16.1333 | 0 | 0 | 12 | 90.85 | 0 | 0 | 99.8779
MIRAMAR II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MONTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.3667 | 0 | 0 | 99.9749
MONTE HERMOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NECOCHEA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69.6167 | 0 | 0 | 99.9389
NORTE 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.0833 | 0 | 0 | 99.9555
OLAVARRIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.6833 | 0 | 0 | 99.9581
PAPEL PRENSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62.4833 | 0 | 0 | 99.7622
PATAGONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2833 | 0 | 0 | 99.9571
PEDRO LURO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68.2333 | 0 | 0 | 99.8053
PEHUAJÓ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7667 | 0 | 0 | 99.9857
PERGAMINO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.5667 | 0 | 0 | 99.9408
PETROQUIMICA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.3667 | 0 | 0 | 99.9649
PIEDRABUENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PIGUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157.2167 | 0 | 0 | 99.7436
PINAMAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.6833 | 0 | 0 | 99.9721
PRAXAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PRINGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROFERTIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROTISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.15 | 0 | 0 | 99.885
PUÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PUNTA ALTA | 8 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 9 | 94.8667 | 0 | 0 | 99.8594
QUEQUEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 99.984
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.2333 | 0 | 0 | 99.8888
ROJAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.25 | 0 | 0 | 99.9811
SALADILLO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.9333 | 0 | 0 | 99.953
SALTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SAN A. de ARECO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.1 | 0 | 0 | 99.9542
SAN CLEMENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.3333 | 0 | 0 | 99.975
SAN NICOLAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.5667 | 0 | 0 | 99.9408
SAN NICOLAS OESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SAN PEDRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.65 | 0 | 0 | 99.9723
SIDERAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.5 | 0 | 0 | 99.9443
SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.0333 | 0 | 0 | 99.948
TANDIL | 12 | 2 | 2.65 | 0 | 0 | 5 | 16.8 | 0 | 0 | 99.9815
TANDIL INDUSTRIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TORNQUIST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.6167 | 0 | 0 | 99.9824
TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.8167 | 0 | 0 | 99.9268
TRENQUE LAUQUEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0833 | 0 | 0 | 99.9809
TRES ARROYOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 121.7167 | 0 | 0 | 99.8263
TRES PICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TRES PICOS OESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
URBANA BAHÍA BLANCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84.5833 | 0 | 0 | 99.8391
URBANA SAN NICOLAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.0667 | 0 | 0 | 99.9794
VALERIA DEL MAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLA GESELL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.2333 | 0 | 0 | 99.9717
VILLALONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLEGAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1667 | 0 | 0 | 99.9874
ZARATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.7167 | 0 | 0 | 99.9812

## Tabla 8-23
Puntos de conexión (por estación) - Año 2023
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
9 DE JULIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3667 | 0 | 0 | 99.9936
ARRECIFES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.6167 | 0 | 0 | 99.9322
AZUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7667 | 0 | 0 | 99.9743
BAJO HONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BALCARCE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0333 | 0 | 0 | 99.9792
BARADERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.8167 | 0 | 0 | 99.9473
BARKER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.4667 | 0 | 0 | 99.9761
BARKER II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BRAGADO | 9 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 3 | 24.05 | 6 | 3.06 | 99.9689
BRANDSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CAMPANA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 0 | 0 | 99.9709
CAMPANA III | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7833 | 5 | 3.83 | 99.9877
CAP. SARMIENTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6333 | 0 | 0 | 99.9912
CARLOS CASARES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHACABUCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHAÑARES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHASCOMUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.5333 | 3.64 | 0.67 | 99.9808
CHILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CHIVILCOY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.45 | 0 | 0 | 99.9943
COLÓN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.75 | 0 | 0 | 99.9759
CORCEMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9667 | 0 | 0 | 99.9772
CORONEL ROSALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
CORTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
DOLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3667 | 0 | 0 | 99.959
DORREGO | 4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 19.4667 | 0 | 0 | 99.9433
EASTMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
G.CHAVES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59.1167 | 0 | 0 | 99.9036
HENDERSON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.6667 | 0 | 0 | 99.9791
IMSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.6333 | 0 | 0 | 99.9929
JUNIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.6 | 0 | 0 | 99.9802
LA CASTELLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LA GENOVEVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LA PAMPITA | 2 | 1 | 40.6167 | 0 | 0 | 2 | 12.7333 | 0 | 0 | 99.6955
LAPRIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5833 | 0 | 0 | 99.9749
LAS ARMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 117.8667 | 0 | 0 | 99.5515
LAS FLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.9667 | 0 | 0 | 99.826
LAS PALMAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
LAS TONINAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.6667 | 0 | 0 | 99.934
LINCOLN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48.5333 | 0 | 0 | 99.9538
LOS TEROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.7333 | 0 | 0 | 99.9325
LUJAN | 14 | 1 | 14.5833 | 2 | 7.7167 | 9 | 69.75 | 10 | 126.5 | 99.9249
LUJAN II | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.15 | 0 | 0 | 99.977
MADARIAGA | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9996
MAR DE AJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70.9 | 0 | 0 | 99.9264
MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MAR DEL TUYÚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MAYOR BURATOVICH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MERCEDES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.9 | 0 | 0 | 99.9639
MIRAMAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.8167 | 0 | 0 | 99.926
MIRAMAR II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MONTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.5667 | 0 | 0 | 99.9534
MONTE HERMOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.6333 | 0 | 0 | 99.9529
NECOCHEA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 99.971
NORTE 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42.55 | 0 | 0 | 99.946
OLAVARRIA | 10 | 4 | 11.35 | 0 | 0 | 8 | 35.85 | 0 | 0 | 99.9461
PAPEL PRENSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PATAGONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.3 | 0 | 0 | 99.9587
PEDRO LURO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8833 | 0 | 0 | 99.9804
PEHUAJÓ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.6833 | 0 | 0 | 99.95
PERGAMINO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35.3333 | 0 | 0 | 99.9712
PETROQUIMICA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.6 | 0 | 0 | 99.987
PIEDRABUENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PIGUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.8167 | 0 | 0 | 99.9188
PINAMAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5333 | 0 | 0 | 99.9876
PRAXAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 99.9475
PRINGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROFERTIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PROTISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.4 | 0 | 0 | 99.9235
PUÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PUNTA ALTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 121.4833 | 0 | 0 | 99.8267
QUEQUEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.3167 | 0 | 0 | 99.965
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.65 | 0 | 0 | 99.872
ROJAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SALADILLO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SALTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.5833 | 0 | 0 | 99.9834
SAN A. de ARECO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 99.9936
SAN CLEMENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47.9167 | 0 | 0 | 99.9219
SAN NICOLAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.5333 | 0 | 0 | 99.9653
SAN NICOLAS OESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.7167 | 0 | 0 | 99.9755
SAN PEDRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9333 | 0 | 0 | 99.9938
SIDERAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5667 | 0 | 0 | 99.9813
SUAREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.1167 | 0 | 0 | 99.9377
TANDIL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.7833 | 0 | 0 | 99.9679
TANDIL INDUSTRIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TORNQUIST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41.6833 | 0 | 0 | 99.7621
TRENQUE LAUQUEN | 9 | 1 | 0.46667 | 0 | 0 | 11 | 49.6 | 0 | 0 | 99.9365
TRES ARROYOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
TRES PICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5667 | 0 | 0 | 99.8908
TRES PICOS OESTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
URBANA BAHÍA BLANCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.7333 | 0 | 0 | 99.9529
URBANA SAN NICOLAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.8833 | 0 | 0 | 99.9902
VALERIA DEL MAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.9833 | 0 | 0 | 99.9629
VILLA GESELL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.75 | 0 | 0 | 99.9722
VILLALONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
VILLEGAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5167 | 0 | 0 | 99.9974
ZARATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5833 | 0 | 0 | 99.9975

## Tabla 8-24
Puntos de conexión (por estación) - Año 2024
Estación | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
Transformadora | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
SAN ANTONIO DE ARECO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.7167 | 0 | 0 | 99.9842
ARRECIFES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48.6733 | 0 | 0 | 99.9074
AZUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.4561 | 0 | 0 | 99.9715
BAHÍA BLANCA (T.I.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 197.3992 | 0 | 0 | 99.8122
BAHÍA BLANCA URBANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.15 | 0 | 0 | 99.9445
BAJO HONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
BALCARCE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56.7161 | 0 | 0 | 99.9411
BARADERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0167 | 0 | 0 | 99.9969
BARKER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.9886 | 0 | 0 | 99.9407
BARKER II | 5 | [8 empty] | 100
BOLIVAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.8286 | 0 | 0 | 99.9812
BRAGADO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.8025 | 0 | 0 | 99.9723
BRANDSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 99.9774
CAMPANA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78.8689 | 0 | 0 | 99.9
CAMPANA 132 KV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.1858 | 0 | 0 | 99.9501
CAMPANA TRES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47.1031 | 0 | 0 | 99.9462
CAPITÁN SARMIENTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.3 | 0 | 0 | 99.9443
CARLOS CASARES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.5092 | 0 | 0 | 99.9737
CHACABUCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.7167 | 0 | 0 | 99.9569
CHACABUCO INDUSTRIAL | 6 | [8 empty] | 100
CHAÑARES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.05 | 0 | 0 | 99.9445
CHASCOMÚS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 227.5692 | 0 | 0 | 99.8144
CHILLAR | 1 | [8 empty] | 100
CHIVILCOY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.6833 | 0 | 0 | 99.9901
COLÓN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 99.9897
CORCEMAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0167 | 0 | 0 | 99.9748
CORONEL DORREGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.75 | 0 | 0 | 99.9493
CORONEL PRINGLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.8 | 0 | 0 | 99.8299
CORONEL ROSALES | 2 | [8 empty] | 100
CORONEL SUÁREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 99.9928
CORTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6667 | 0 | 0 | 99.9391
CT LUIS PIEDRABUENA 132 KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4167 | 0 | 0 | 99.9153
DOLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2297 | 0 | 0 | 99.9451
EASTMAN | 1 | [8 empty] | 100
GENERAL MADARIAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4833 | 0 | 0 | 99.9867
GONZÁLES CHAVES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.5356 | 0 | 0 | 99.9453
HENDERSON | 8 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 4 | 22.3594 | 0 | 0 | 99.957
IMSA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 | 99.9916
JUNÍN | 13 | 7 | 1.9333 | 0 | 0 | 9 | 30.9556 | 0 | 0 | 99.9711
LA CASTELLANA | 2 | [8 empty] | 100
LA GENOVEVA | 2 | [8 empty] | 100
LA PAMPITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.8667 | 0 | 0 | 99.9665
LAPRIDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.6167 | 0 | 0 | 99.8416
LAS ARMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5833 | 0 | 0 | 99.9902
LAS FLORES | 4 | [8 empty] | 100
LAS PALMAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.6833 | 0 | 0 | 99.9606
LAS TONINAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1833 | 0 | 0 | 99.9939
LINCOLN | 12 | 8 | 8.4608 | 0 | 0 | 5 | 23.2828 | 0 | 0 | 99.9698
LOS TEROS | 3 | [8 empty] | 100
LUJÁN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45.9333 | 0 | 0 | 99.9625
LUJÁN DOS | 9 | 1 | 3.8167 | 0 | 0 | 4 | 17.4536 | 0 | 0 | 99.973
MAR DE AJÓ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.4086 | 0 | 0 | 99.9757
MAR DEL PLATA | 3 | [8 empty] | 100
MAR DEL PLATA INDUSTRIAL | 2 | [8 empty] | 100
MAR DEL TUYÚ | 2 | [8 empty] | 100
MAYOR BURATOVICH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9167 | 0 | 0 | 99.9377
MERCEDES | 12 | [8 empty] | 100
MIRAMAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.85 | 0 | 0 | 99.9922
MIRAMAR II | 2 | [8 empty] | 100
MONTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.7339 | 0 | 0 | 99.9368
MONTE HERMOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46.4 | 0 | 0 | 99.8941
NECOCHEA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.3542 | 0 | 0 | 99.9804
NUMANCIA | 3 | [8 empty] | 100
NORTE DOS | 9 | 1 | 8.9167 | 0 | 0 | 5 | 40.0186 | 0 | 0 | 99.9379
NUEVE DE JULIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.2833 | 0 | 0 | 99.9785
OLAVARRÍA (T.I.) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.2061 | 0 | 0 | 99.9526
OLAVARRÍA 132 KV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.8094 | 0 | 0 | 99.966
PAPEL PRENSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121.3 | 0 | 0 | 99.5384
PATAGONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.1667 | 0 | 0 | 99.9166
PEDRO LURO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1667 | 0 | 0 | 99.971
PEHUAJÓ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.3289 | 0 | 0 | 99.9326
PERGAMINO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.8608 | 0 | 0 | 99.9895
PETROQUÍMICA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61.55 | 0 | 0 | 99.963
PIGUÉ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.1497 | 0 | 0 | 99.928
PINAMAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.6619 | 0 | 0 | 99.9702
PRAXAIR | 1 | [8 empty] | 100
PROTISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.6333 | 0 | 0 | 99.8366
PROFERTIL | 1 | [8 empty] | 100
PUÁN | 2 | [8 empty] | 100
PUNTA ALTA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.4667 | 0 | 0 | 99.9794
QUEQUÉN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.8833 | 0 | 0 | 99.9706
ROJAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.4569 | 0 | 0 | 99.9722
RAMALLO INDUSTRIAL | 3 | [8 empty] | 100
SALADILLO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.8833 | 0 | 0 | 99.983
SALTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.8667 | 0 | 0 | 99.9842
SAN CLEMENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55.2667 | 0 | 0 | 99.9099
SAN NICOLÁS | 14 | 1 | 4.3167 | 0 | 0 | 9 | 48.1333 | 0 | 0 | 99.9572
SAN NICOLÁS OESTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.3431 | 0 | 0 | 99.8805
SAN NICOLÁS URBANA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.8408 | 0 | 0 | 99.9803
SAN PEDRO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67.2622 | 0 | 0 | 99.9302
SIDERAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.7167 | 0 | 0 | 99.8695
TANDIL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67.2211 | 0 | 0 | 99.9361
TORNQUIST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.7 | 0 | 0 | 99.9479
TOYOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.4317 | 0 | 0 | 99.8491
TRENQUE LAUQUEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.8833 | 0 | 0 | 99.9786
TRES ARROYOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.5833 | 0 | 0 | 99.9136
TRES PICOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.25 | 0 | 0 | 99.8944
TRES PICOS OESTE | 3 | 1 | 8.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9659
VALERIA DEL MAR | 4 | [8 empty] | 100
VILLA GESELL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.5333 | 0 | 0 | 99.9579
VILLALONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 99.9212
ZÁRATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3833 | 0 | 0 | 99.9863

## Tabla 8 PC global-95
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 1995
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
132 | 13 | 5 | 1.67 |  |  | 7 | 32.47 |  |  | 99.97
66 | 8 | 18 | 5.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9915
33 | 151 | 181 | 194.75 |  |  | 86 | 434.79 |  |  | 99.9524
13.2 | 243 | 470 | 206.72 |  |  | 76 | 322.53 |  |  | 99.9751
Total | 415 | 674 | 409.09 |  |  | 169 | 789.79 |  |  | 99.967

## Tabla 8 PC global-96
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 1996
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
132 | 13 | 31 | 18.25 |  |  | 16 | 323.88 |  |  | 99.6996
66 | 8 | 7 | 1.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 99.9974
33 | 151 | 201 | 185.37 |  |  | 79 | 329.57 |  |  | 99.9611
13.2 | 243 | 488 | 300.64 |  |  | 108 | 475.53 |  |  | 99.9635
Total | 415 | 727 | 506.06 |  |  | 203 | 1128.98 |  |  | 99.955

## Tabla 8 PC global-97
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 1997
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
132 | 13 | 24 | 26.18 | 2 | 12.93 | 20 | 98.93 | 0 |  | 99.8901
66 | 8 | 19 | 23.23 | 1 | 0.25 | 11 | 57 | 16.1 |  | 99.8855
33 | 151 | 299 | 537.95 | 5 | 16.93 | 196 | 1129.3 | 25.5 |  | 99.874
13.2 | 243 | 843 | 445.08 | 18 | 12.1 | 282 | 1510.5 | 42 |  | 99.9081
Total | 415 | 1185 | 1032.44 | 26 | 42.21 | 509 | 2795.73 | 83.6 |  | 99.8947

## Tabla 8 PC global-98
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 1998
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
132 | 13 | 12 | 7.32 | 0 | 0 | 29 | 180.07 | 15.5 | 10.04 | 99.8354
66 | 8 | 19 | 57.53 | 3 | 0.98 | 14 | 83.67 | 66.8 | 207.7 | 99.7985
33 | 151 | 254 | 221.53 | 0 | 0 | 186 | 1163.5 | 27 | 4.66 | 99.8953
13.2 | 243 | 542 | 590.15 | 5 | 1.5 | 269 | 1052.32 | 35.2 | 78.51 | 99.9228
Total | 415 | 827 | 876.53 | 8 | 2.48 | 498 | 2479.56 | 144.5 | 300.91 | 99.9077

## Tabla 8 PC global-99
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 1999
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
132 | 16 | 1 | 0.62 |  |  | 25 | 395.53 |  |  | 99.7174
66 | 7 | 3 | 9.18 |  |  | 10 | 51.82 | 19 | 37.27 | 99.9005
33 | 154 | 20 | 61.03 | 1 | 7.23 | 221 | 1314.8 | 17.3 | 4.76 | 99.898
13.2 | 249 | 16 | 9.15 | 7 | 5.77 | 353 | 1269.85 | 19.7 | 3 | 99.9414
Total | 426 | 40 | 79.98 | 8 | 13 | 609 | 3032 | 56 | 45.03 | 99.9166

## Tabla 8 PC global-00
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2000
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 1 | 1.33 |  |  | 2 | 17.3
132 | 23 | 17 | 84.4 | 1 | 3.05 | 43 | 368.05 | 15 | 15.46 | 99.7739
66 | 7 | 9 | 6.23 |  |  | 11 | 54.02 | 17 | 19.69 | 99.9017
33 | 157 | 18 | 68.21 | 5 | 19.67 | 303 | 1448.02 | 23.9 | 15.31 | 99.8883
13.2 | 254 | 50 | 38.1 | 3 | 1.37 | 364 | 1457.2 | 7.9 | 2.35 | 99.9327
Total | 442 | 95 | 198.27 | 9 | 24.09 | 723 | 3344.59 | 63.8 | 52.81 | 99.9079

## Tabla 8 PC global-01
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2001
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 91.2 |  |  | 98.9589
132 | 23 | 8 | 18.77 | 2 | 5.53 | 48 | 510.55 | 32 | 53.75 | 99.7345
66 | 7 | 3 | 4.7 |  |  | 15 | 291.8 |  |  | 99.5165
33 | 159 | 10 | 10.88 | 1 | 2.02 | 303 | 2144.63 | 0.4 | 0.26 | 99.8451
13.2 | 259 | 23 | 61.25 | 20 | 76.15 | 395 | 1251.17 |  |  | 99.9388
Total | 449 | 44 | 95.6 | 23 | 83.7 | 764 | 4289.35 | 32.4 | 54.01 | 99.8864

## Tabla 8 PC global-02
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2002
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6.9667 |  |  | 99.9205
132 | 24 | 6 | 27.3667 |  |  | 40 | 284.2333 | 6 | 0.7 | 99.8518
66 | 7 |  |  |  |  | 23 | 136.6167 |  |  | 99.7772
33 | 157 | 6 | 249.1333 | 1 | 20.1167 | 247 | 1727.5333 |  |  | 99.8548
13.2 | 258 | 12 | 9.5833 | 1 | 4.38 | 285 | 1044.6667 |  |  | 99.9532
Total | 447 | 24 | 286.0833 | 2 | 24.4967 | 596 | 3200.0167 | 6 | 0.7 | 99.9103

## Tabla 8 PC global-03
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2003
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6.5667 |  |  | 99.925
132 | 24 | 5 | 4.8 |  |  | 41 | 459.48 | 0.9 | 2.68 | 99.7792
66 | 7 | 1 | 2.2167 |  |  | 14 | 67.8833 | 1.2 | 0.36 | 99.8857
33 | 158 | 11 | 68.05 |  |  | 217 | 1038.0333 | 5.3 | 1.5 | 99.9201
13.2 | 259 | 18 | 20.1833 | 1 | 0.5 | 266 | 1034.3167 | 13.15 | 5.09 | 99.9535
Total | 449 | 35 | 95.25 | 1 | 0.5 | 539 | 2606.28 | 20.55 | 9.63 | 99.9313

## Tabla 8 PC global-04
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2004
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.9167 |  |  | 99.9099
132 | 24 | 7 | 40.8833 |  |  | 35 | 229.9833 | 10 | 1.34 | 99.8715
66 | 7 | 1 | 2.6667 |  |  | 6 | 38.15 | 5 | 1.2 | 99.9336
33 | 158 | 2 | 5.9833 | 1 | 7.7667 | 200 | 903.7 |  |  | 99.9339
13.2 | 259 | 6 | 15.6167 |  |  | 245 | 858.8333 |  |  | 99.9616
Total | 449 | 16 | 65.15 | 1 | 7.7667 | 487 | 2038.5833 | 15 | 2.54 | 99.9465

## Tabla 8 PC global-05
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2005
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 2 | 1.7 |  |  | 9 | 74.8333 |  |  | 99.1263
132 | 25 | 5 | 8.4833 | 1 | 0.7 | 32 | 183.8667 | 20 | 1.6 | 99.9118
66 | 7 | 5 | 2.1667 |  |  | 5 | 27.2 |  |  | 99.9521
33 | 163 | 7 | 102.5833 | 3 | 6.6167 | 161 | 796.2167 | 4 | 0.4 | 99.9366
13.2 | 264 | 9 | 51.5167 |  |  | 270 | 916.3167 |  |  | 99.9582
Total | 460 | 28 | 166.45 | 4 | 7.3167 | 477 | 1998.4333 | 24 | 2 | 99.9461

## Tabla 8 PC global-06
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2006
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 2 | 13.4833 |  |  | 99.8461
132 | 26 | 5 | 65.65 |  |  | 37 | 332.8167 |  |  | 99.825
66 | 7 | 5 | 5.8667 |  |  | 9 | 54.8 |  |  | 99.9011
33 | 164 | 6 | 97.05 | 1 | 10.3833 | 255 | 1321.8 |  |  | 99.9005
13.2 | 265 | 6 | 16.7167 | 1 | 0.083333 | 323 | 960.8 |  |  | 99.9579
Total | 463 | 22 | 185.2833 | 2 | 10.4667 | 626 | 2683.7 | 0 | 0 | 99.929

## Tabla 8 PC global-07
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2007
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 2 | 15.5667 |  |  | 99.8223
132 | 26 | 2 | 4.3833 |  |  | 25 | 195.7167 |  |  | 99.9121
66 | 7 |  |  |  |  | 7 | 40.1333 |  |  | 99.9346
33 | 164 | 9 | 21.1167 | 2 | 3.8833 | 180 | 1033.1667 |  |  | 99.9263
13.2 | 267 | 4 | 11.9833 | 1 | 1.2333 | 265 | 1041.3 |  |  | 99.9549
Total | 465 | 15 | 37.4833 | 3 | 5.1167 | 479 | 2325.8833 | 0 | 0 | 99.9419

## Tabla 8 PC global-08
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2008
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 26.8 |  |  | 99.6941
132 | 29 |  |  |  |  | 28 | 219.05 |  |  | 99.9138
66 | 7 | 2 | 0.16667 |  |  | 4 | 22.0167 |  |  | 99.9638
33 | 172 | 4 | 32.1 |  |  | 232 | 1255.3667 |  |  | 99.9146
13.2 | 292 | 1 | 8.65 | 1 | 2.85 | 360 | 1426.7333 |  |  | 99.9438
Total | 501 | 7 | 40.9167 | 1 | 2.85 | 627 | 2949.9667 | 0 | 0 | 99.9318

## Tabla 8 PC global-09
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2009
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 2 | 16.7 |  |  | 99.8094
132 | 30 | 1 | 2.3 |  |  | 31 | 180.85 |  |  | 99.9303
66 | 7 | 2 | 1.0667 |  |  | 9 | 48.6167 |  |  | 99.919
33 | 179 | 6 | 35.4833 | 1 | 0.6 | 226 | 1331.65 | 8.3 | 4.1 | 99.9128
13.2 | 294 | 25 | 44.6833 | 1 | 0.18333 | 273 | 991.55 | 42.8 | 7.5924 | 99.9598
Total | 511 | 34 | 83.5333 | 2 | 0.78333 | 541 | 2569.3667 | 51.1 | 11.6924 | 99.9407

## Tabla 8 PC global-10
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2010
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 1 | 0.41667 |  |  | 4 | 16.6333 |  |  | 99.8054
132 | 34 | 3 | 1.3833 |  |  | 22 | 164.4333 |  |  | 99.9443
66 | 7 | 2 | 1.7667 |  |  | 8 | 52.6667 | 34 | 30.2 | 99.9112
33 | 185 | 13 | 172.7 |  |  | 250 | 1273 | 11.1 | 2.9 | 99.9108
13.2 | 303 | 48 | 21.5833 |  |  | 300 | 1326.9667 | 92.8 | 14 | 99.9492
Total | 530 | 67 | 197.85 | 0 | 0 | 584 | 2833.7 | 137.9 | 47.1 | 99.9347

## Tabla 8 PC global-11
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2011
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 25.1833 |  |  | 99.7125
132 | 37 | 1 | 0.53333 |  |  | 48 | 327.5833 |  |  | 99.8988
66 | 6 |  |  |  |  | 5 | 36.5667 |  |  | 99.9304
33 | 186 | 9 | 99.8333 | 2 | 22.05 | 221 | 1183.1667 | 26.8 | 46.4267 | 99.9199
13.2 | 311 | 37 | 814.2167 | 4 | 1126.55 | 345 | 1670.3333 | 15.3 | 0.65531 | 99.8675
Total | 541 | 47 | 914.5833 | 6 | 1148.6 | 622 | 3242.8333 | 42.1 | 47.082 | 99.888

## Tabla 8 PC global-12
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2012
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 2 | 10.0667 |  |  | 99.8851
132 | 37 | 1 | 0.083333 |  |  | 34 | 709.0833 |  |  | 99.7812
66 | 6 | 4 | 6.2167 |  |  | 4 | 28.8 | 8 | 44.3 | 99.9334
33 | 190 | 19 | 34.15 | 1 | 31 | 279 | 1478.1 | 61.8 | 13.1 | 99.9073
13.2 | 327 | 65 | 76.6833 |  |  | 329 | 1504.7833 | 40.2 | 4.08 | 99.9448
Total | 561 | 89 | 117.1333 | 1 | 31 | 648 | 3730.8333 | 110 | 61.48 | 99.9211

## Tabla 8 PC global-13
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2013
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 22.0833 |  |  | 99.7479
132 | 35 | 2 | 5.8667 | 4 | 0.88333 | 41 | 223.8333 |  |  | 99.9248
66 | 5 | 7 | 4.8833 |  |  | 9 | 57.45 |  |  | 99.8577
33 | 192 | 15 | 59.3333 | 1 | 7.3833 | 220 | 1380.2667 | 21.8 | 65.5 | 99.914
13.2 | 332 | 53 | 35.4833 |  |  | 383 | 1891.65 | 19.6 | 10.7 | 99.9337
Total | 565 | 77 | 105.5667 | 5 | 8.2667 | 656 | 3575.2833 | 41.4 | 76.2 | 99.9255

## Tabla 8 PC global-14
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2014
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 30.1833 |  |  | 99.6554
132 | 35 | 2 | 2.4 |  |  | 35 | 278.4333 |  |  | 99.9084
66 | 5 | 7 | 3.3 |  |  | 4 | 32.3833 | 24.3 | 7.9 | 99.9185
33 | 194 | 21 | 47.6167 | 4 | 4.8167 | 201 | 2058.1333 | 14 | 43.24 | 99.8758
13.2 | 334 | 57 | 120.15 | 7 | 13.4667 | 298 | 1369.2833 | 18.1 | 5.16 | 99.9486
Total | 569 | 87 | 173.4667 | 11 | 18.2833 | 541 | 3768.4167 | 56.4 | 56.3 | 99.9205

## Tabla 8 PC global-15
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2015
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.9 |  |  | 99.8984
132 | 37 |  |  |  |  | 33 | 239.85 |  |  | 99.926
66 | 5 | 5 | 2.5 |  |  | 7 | 31.1167 |  |  | 99.9232
33 | 195 | 25 | 109.35 |  |  | 171 | 1017.6667 | 8.8 | 1 | 99.934
13.2 | 337 | 54 | 73.9833 | 8 | 1.8333 | 309 | 1689.0667 | 24.5 | 31.9 | 99.9402
Total | 575 | 84 | 185.8333 | 8 | 1.8333 | 521 | 2986.6 | 33.3 | 32.9 | 99.937

## Tabla 8 PC global-16
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2016
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9.65 |  |  | 99.8898
132 | 37 |  |  |  |  | 23 | 202.4167 |  |  | 99.9375
66 | 5 |  |  |  |  | 9 | 45.8833 |  |  | 99.8952
33 | 195 | 15 | 97.15 |  |  | 216 | 1392.25 | 6.6 | 1.1 | 99.9128
13.2 | 339 | 34 | 19.75 |  |  | 335 | 2199.2667 | 15.3 | 1.68 | 99.9253
Total | 577 | 49 | 116.9 | 0 | 0 | 584 | 3849.4667 | 21.9 | 2.78 | 99.9215

## Tabla 8 PC global-17
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2017
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 2 | 17.95 |  |  | 99.7951
132 | 46 |  |  |  |  | 26 | 185.8167 |  |  | 99.9539
66 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.8 |  |  | 99.9616
33 | 196 | 13 | 22.3833 | 1 | 0.31667 | 165 | 1125.6833 | 42.2 | 31.25 | 99.9331
13.2 | 335 | 26 | 19.5167 | 1 | 0.58333 | 269 | 1315.8 | 60.9 | 27.98 | 99.9545
Total | 583 | 39 | 41.9 | 2 | 0.9 | 465 | 2662.05 | 103.1 | 59.23 | 99.947

## Tabla 8 PC global-18
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2018
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 3 | 30.6833 |  |  | 99.6497
132 | 53 | 5 | 17.6667 |  |  | 39 | 678.5 | 8 | 12.9 | 99.8501
66 | 5 | 1 | 8.0333 |  |  | 4 | 26.0333 |  |  | 99.9222
33 | 203 | 13 | 51.9833 | 1 | 6.3167 | 177 | 1201.1333 | 4 | 0.3 | 99.9292
13.2 | 336 | 16 | 59.2833 |  |  | 294 | 1498.1333 | 5.8 | 0.5 | 99.9471
Total | 598 | 35 | 136.9667 | 1 | 6.3167 | 517 | 3434.4833 | 17.8 | 13.7 | 99.9317

## Tabla 8 PC global-19
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2019
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.0167 |  |  | 99.9199
132 | 66 | 5 | 23.7833 |  |  | 35 | 223.2167 |  |  | 99.9573
66 | 5 |  |  |  |  | 5 | 34.8667 |  |  | 99.9204
33 | 213 | 8 | 8.6 | 3 | 30.7167 | 198 | 1263.9833 | 3 | 0.2 | 99.9302
13.2 | 332 | 17 | 11.4 | 1 | 2 | 286 | 1414.3 |  |  | 99.9509
Total | 617 | 30 | 43.7833 | 4 | 32.7167 | 525 | 2943.3833 | 3 | 0.2 | 99.9441

## Tabla 8 PC global-20
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2020
Tensión | Cantidad de puntos | Forz N. Autorizadas |  | Forz autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.4167 |  |  | 99.9042
132 | 66 | 1 | 0.18333 |  |  | 10 | 205.6 |  |  | 99.9645
66 | 5 |  |  |  |  | 2 | 15.6667 |  |  | 99.9643
33 | 215 | 10 | 55.5333 | 1 | 4.5667 | 79 | 606.6333 | 19 | 17.4 | 99.9647
13.2 | 334 | 8 | 44.55 | 1 | 0.2 | 33 | 169.6167 |  |  | 99.9927
Total | 621 | 19 | 100.2667 | 2 | 4.7667 | 125 | 1005.9333 | 19 | 17.4 | 99.9796

## Tabla 8 PC global-21
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2021
Tensión | Cantidad de puntos | Forz. No Autorizadas |  | Forz. Autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 99.8941
132 | 65 | 2 | 2.9833 | 2 | 2.5167 | 20 | 200.3833 | 0 | 0 | 99.9639
66 | 5 | 2 | 0.86667 | 0 | 0 | 2 | 13.05 | 10.96 | 4.52 | 99.9683
33 | 224 | 7 | 33.6833 | 0 | 0 | 107 | 860.0833 | 14.6 | 2.29 | 99.9546
13.2 | 343 | 6 | 20.1 | 0 | 0 | 53 | 240.2667 | 1.81 | 2.07 | 99.9914
Total | 638 | 17 | 57.6333 | 2 | 2.5167 | 183 | 1323.0833 | 27.37 | 8.88 | 99.9753

## Tabla 8 PC global-22
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2022
Tensión | Cantidad de puntos | Forz. No Autorizadas |  | Forz. Autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 0 | 0 | 99.7666
132 | 67 | 1 | 1.7333 | 0 | 0 | 36 | 332.9333 | 167 | 161.8972 | 99.9431
66 | 5 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 23.7 | 0 | 0 | 99.9443
33 | 229 | 9 | 21.5333 | 1 | 3.65 | 141 | 1191.6 | 14.4002 | 1.4606 | 99.9395
13.2 | 348 | 14 | 28.1167 | 2 | 7.5833 | 173 | 787.4167 | 13.8005 | 1.0353 | 99.9731
Total | 650 | 25 | 52.1333 | 3 | 11.2333 | 356 | 2356.15 | 195.2007 | 164.3931 | 99.9576

## Tabla 8 PC global-23
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2023
Tensión | Cantidad de puntos | Forz. No Autorizadas |  | Forz. Autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 99.9123
132 | 67 | 2 | 47.3667 | 0 | 0 | 64 | 477.4833 | 0 | 0 | 99.9108
66 | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 0 | 4 | 39.4333 | 16 | 129.56 | 99.8749
33 | 229 | 4 | 11.35 | 2 | 7.7167 | 128 | 909.8333 | 0 | 0 | 99.9538
13.2 | 348 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 130 | 723.4 | 8.64 | 4.5 | 99.9763
Total | 650 | 12 | 74.7167 | 2 | 7.7167 | 327 | 2157.85 | 24.64 | 134.06 | 99.9608

## Tabla 8 PC global-24
Puntos de conexión (por nivel de tensión) - Año 2024
Tensión | Cantidad de puntos | Forz. No Autorizadas |  | Forz. Autorizadas |  | Programadas |  | P. corte | ENS | Disp. Global
nominal (kV) | de conexión | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | MW | MWh | (%)
220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7833 | 0 | 0 | 99.8883
132 | 72 | 1 | 4.3167 | 0 | 0 | 89 | 709.6394 | 0.001 | 4.249e-05 | 99.8868
66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2192 | 0 | 0 | 99.948
33 | 233 | 7 | 26.6175 | 0 | 0 | 149 | 863.9961 | 0.0001 | 0.0001383 | 99.9564
13.2 | 354 | 12 | 13.2608 | 0 | 0 | 192 | 1013.2672 | 0 | 0 | 99.9669
Total | 664 | 20 | 44.195 | 0 | 0 | 434 | 2614.9053 | 0.0011 | 0.00018079 | 99.9543

## Tabla 9-95
Indisponibilidades de Transformadores - Año 1995
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 3 | 739.47 |  |  | 3 | 7.66 | 91.4711
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 0.47 |  |  | 0 | 0 | 99.9946
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
BALCARCE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 1.14 |  |  | 2 | 6.55 | 99.9122
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.94 |  |  | 2 | 16.08 | 99.8057
BARKER | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.07 |  |  | 5 | 462.66 | 94.7177
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.12 |  |  | 1 | 1.1 | 99.9861
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 38.12 |  |  | 1 | 51.58 | 98.976
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
CHASCOMUS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.27 |  |  | 7 | 36.16 | 99.5727
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.15 |  |  | 2 | 2.83 | 99.9432
DOLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 6.61 |  |  | 4 | 10.51 | 99.8046
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.07 |  |  | 3 | 11.68 | 99.8659
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 42.37 |  |  | 11 | 177 | 97.4958
LAPRIDA | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 3 | 34.44 | 99.6068
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 20.05 | 99.7711
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 21.1 |  |  | 2 | 9.65 | 99.649
| Trafo 33/13,2 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
LAS FLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 94.09 | 98.9259
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 5 | 20.23 | 99.7691
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 8 | 42.9 | 99.5103
MAR DE AJO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 3.71 |  |  | 5 | 21.82 | 99.7086
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  | 7 | 30.95 | 99.6433
| Trafo 132/33/13,2 | 44 | 2 | 0.96 |  |  | 7 | 55.22 | 99.3587
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
MIRAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.46 |  |  | 10 | 361.23 | 95.8597
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 2.09 |  |  | 2 | 10.51 | 99.8562
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.96 |  |  | 1 | 3.17 | 99.93
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 6 | 40.68 | 99.5356
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 8 | 572.97 | 93.4592
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 2 | 165.95 |  |  | 7 | 462.65 | 92.8242
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.33 |  |  | 6 | 34.78 | 99.5878
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 6.38 |  |  | 7 | 34.56 | 99.5326
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
PINAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  | 4 | 10.08 | 99.8815
| Tr1fo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 4 | 8.25 | 99.9058
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 22.69 |  |  | 6 | 108.47 | 98.5027
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 6 | 6.36 |  |  | 8 | 76.35 | 99.0558
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.33 |  |  | 6 | 39.87 | 99.4954
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 6 | 39.66 |  |  | 10 | 38.73 | 99.1051
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.86 |  |  | 11 | 45.52 | 99.4705
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.42 |  |  | 4 | 23.02 | 99.721
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.9 |  |  | 6 | 21.22 | 99.7361
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 13.05 |  |  | 1 | 6.58 | 99.7759
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 5 | 33.61 | 99.6163
| Trafo 132/13,2 | 40 | 0 | 0 |  |  | 6 | 37.46 | 99.5724
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 3 | 0.6 |  |  | 4 | 14.3 | 99.8299
| Trafo 2 66/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11.33 | 99.8707
BRAGADO | ATr2 220/132 | 150 | 2 | 37.67 |  |  | 11 | 131.7 | 98.0666
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 2 | 7.25 |  |  | 3 | 16.6 | 99.7277
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 0 | 0 |  |  | 3 | 16.65 | 99.8099
| ATr5 6633 kV | 5 | 1 | 1.62 |  |  | 3 | 12.84 | 99.8349
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 5 | 15.68 |  |  | 4 | 24.31 | 99.5435
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 5 | 30.5 |  |  | 5 | 33.6 | 99.2683
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 9.4 |  |  | 4 | 8.88 | 99.7913
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.38 |  |  | 2 | 13.92 | 99.8368
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10.37 | 99.8816
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 3 | 10.9 | 99.8756
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 3 | 11 | 99.8744
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 366.78 |  |  | 12 | 184.69 | 93.7047
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.97 |  |  | 18 | 497.73 | 94.3071
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 12 | 354.18 | 95.9568
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 17.09 |  |  | 2 | 7.27 | 99.7219
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11.18 | 99.8724
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 | 5 | 2.61 |  |  | 25 | 125.1 | 98.5421
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 99.9997
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 2 | 1.27 |  |  | 7 | 30.06 | 99.6424
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 3 | 16.59 |  |  | 6 | 25.13 | 99.5237
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 6 | 194.15 |  |  | 9 | 51.27 | 97.1984
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 5.45 |  |  | 8 | 37.39 | 99.511
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 7.5 | 7 | 3.01 |  |  | 5 | 21.98 | 99.7147
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.07 |  |  | 3 | 13.99 | 99.8395
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 3 | 444.96 |  |  | 5 | 31.45 | 94.5615
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.08 |  |  | 3 | 46.14 | 99.4724
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 6 | 43.43 | 99.5042
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 0.53 |  |  | 4 | 13.74 | 99.8371
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 14.28 | 99.837
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | 3 | 1.67 |  |  | 0 | 0 | 99.9809
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | 3 | 7.04 |  |  | 7 | 46.14 | 99.3929
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | 0 | 0 |  |  | 5 | 26.92 | 99.6927
| Tr1 66/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
| Tr2 66/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.08 | 99.9991
| Tr 2 66/13,2 | 7.5 | 6 | 144.83 |  |  | 2 | 14.01 | 98.1868
| ATr 2 66/33 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10.28 | 99.8826
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 1.1 |  |  | 1 | 3.33 | 99.9494
| ATr 3 66/33 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4.93 | 99.9437
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.13 |  |  | 1 | 95.83 | 98.9046
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 4.17 |  |  | 6 | 55.62 | 99.3175
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 4.58 |  |  | 4 | 23.5 | 99.6795
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.99 |  |  | 3 | 20.48 | 99.7549
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.37 |  |  | 1 | 6 | 99.9273
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.7 |  |  | 9 | 32.62 | 99.6196
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 9.53 |  |  | 18 | 91.55 | 98.8461
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.5 |  |  | 3 | 35.94 | 99.5269
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 5 | 39.42 | 99.55
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 6 | 0.95 |  |  | 18 | 105.28 | 98.7873
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3.08 | 99.9648
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6.95 | 99.9207
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.9 |  |  | 8 | 21.04 | 99.7153
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 7 | 19.39 | 99.7787
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.03 |  |  | 3 | 83.32 | 99.0371
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9.07 | 99.8965
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.37 |  |  | 6 | 28 | 99.6761
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 4.03 |  |  | 4 | 26.4 | 99.6526
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 3.17 |  |  | 4 | 21.89 | 99.7139
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 14.92 | 99.8297
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 0 | 0 |  |  | 2 | 16 | 99.8174
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.88 |  |  | 2 | 5.97 | 99.9218
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.23 |  |  | 4 | 172.57 | 98.0274
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 5.34 |  |  | 5 | 14.42 | 99.7744
DORREGO | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 10 | 111.44 | 98.7279
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 9 | 63.2 | 99.2785
| Trafo 13,2/33 | 10 | 0 | 0 |  |  | 5 | 67.16 | 99.2333
| Trafo 13,2/33 | 5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 34.11 | 99.6106
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.2 |  |  | 1 | 2.83 | 99.9654
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 2 | 0.35 |  |  | 3 | 11.65 | 99.863
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 2 | 10.65 |  |  | 0 | 0 | 99.8784
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.72 |  |  | 3 | 18.66 | 99.7674
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.7 |  |  | 3 | 8.58 | 99.8941
PETROQUIMICA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.23 |  |  | 3 | 60.83 | 99.303
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 6.58 | 99.9249
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6.17 | 99.9296
PIGUE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.23 |  |  | 4 | 16.16 | 99.8015
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 8 |  |  | 4 | 19.47 | 99.6864
| Trafo 33/66 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 4 | 18.57 | 99.788
PRINGLES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 3 | 26.57 |  |  | 4 | 42.79 | 99.2082
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 12.85 |  |  | 0 | 0 | 99.8533
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.03 |  |  | 8 | 21.49 | 99.7543
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.25 |  |  | 4 | 9.57 | 99.8879
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 108.19 |  |  | 9 | 61.08 | 98.0677
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 151.25 |  |  | 8 | 35.91 | 97.8635
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 2 | 5.48 |  |  | 8 | 31.96 | 99.5726
BAHIA BLANCA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 1 | 11.18 |  |  | 2 | 11.88 | 99.7368
| Autotrafo 500/132/13,2 | 150 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7.78 | 99.9112
OLAVARRIA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3.77 | 99.957
| Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3.5 | 99.96
CAMPANA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 0 | 0 |  |  | 2 | 6.93 | 99.9209

## Tabla 9-96
Indisponibilidades de Transformadores - Año 1996
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.05 |  |  | 8 | 35.65 | 99.5925
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 8 | 29.5 | 99.6632
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 99.9998
BALCARCE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 37.84 |  |  | 8 | 34.4 | 99.1753
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.02 |  |  | 4 | 15.91 | 99.8182
BARKER | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 2.07 |  |  | 6 | 48.07 | 99.4276
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.08 |  |  | 2 | 7.5 | 99.9135
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 90.61 | 98.9656
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
CHASCOMUS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 4.53 |  |  | 5 | 26.1 | 99.6503
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.88 |  |  | 5 | 26.44 | 99.6881
DOLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.6 |  |  | 8 | 45.3 | 99.4646
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 4 | 681.9 |  |  | 4 | 22 | 91.9646
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 24 |  |  | 15 | 477.29 | 94.2775
LAPRIDA | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 213 |  |  | 5 | 53.35 | 96.9595
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 154.7 |  |  | 8 | 133.59 | 96.709
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 7 | 35.88 | 99.5904
| Trafo 33/13,2 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.34 | 99.9961
LAS FLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 4 | 28.27 | 99.6773
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 14.37 |  |  | 0 | 0 | 99.836
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.03 |  |  | 6 | 41.38 | 99.5159
MAR DE AJO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 6 | 35.18 | 99.5973
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 7 | 32.17 | 99.6328
| Trafo 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 |  |  | 4 | 59.3 | 99.3231
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 11.27 |  |  | 2 | 55.97 | 99.2324
MIRAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 90.708 | 98.9645
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 18 | 94.13 | 98.9255
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.05 |  |  | 3 | 13.55 | 99.8105
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.6 |  |  | 2 | 12 | 99.8105
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 24.58 |  |  | 5 | 52.88 | 99.1158
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 3 | 66.73 | 99.2382
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 3 | 10.02 |  |  | 12 | 74.31 | 99.0373
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 12 | 133.93 | 98.4711
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 12 | 118.53 | 98.6469
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 9 | 281.01 | 96.7921
PINAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 16.9 |  |  | 5 | 10.51 | 99.6871
| Tr1fo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.43 |  |  | 3 | 12.73 | 99.8155
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 31.33 |  |  | 5 | 305.74 | 96.1522
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 59.45 |  |  | 12 | 66 | 98.5679
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.18 |  |  | 8 | 74.91 | 99.1428
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 3 | 1.9 |  |  | 5 | 29.12 | 99.6459
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.26 |  |  | 3 | 19.39 | 99.7529
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 6 | 39.14 | 99.5532
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 6 | 32.66 | 99.6272
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 5.96 |  |  | 6 | 38.18 | 99.4961
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 49.58 |  |  | 6 | 18.92 | 99.218
| Trafo 132/13,2 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 35.34 | 99.5966
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 3 | 3.64 |  |  | 3 | 6.15 | 99.8882
| Trafo 2 66/13,2 | 5 | 3 | 2.89 |  |  | 5 | 30.3 | 99.6211
BRAGADO | ATr2 220/132 | 150 | 1 | 0.1 |  |  | 5 | 67.5 | 99.2283
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 1 | 0.03 |  |  | 6 | 35.47 | 99.5947
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 0 | 0 |  |  | 7 | 42.78 | 99.5116
| ATr5 6633 kV | 5 | 2 | 13.95 |  |  | 10 | 75.48 | 98.9791
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 5 | 2.24 |  |  | 5 | 40.37 | 99.5136
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 5 | 14.52 |  |  | 5 | 28.56 | 99.5082
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 4 | 2.22 |  |  | 4 | 42.25 | 99.4924
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 6.4 |  |  | 6 | 21.74 | 99.6788
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.42 |  |  | 4 | 22.68 | 99.7021
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.97 |  |  | 8 | 32.52 | 99.5949
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.85 |  |  | 8 | 65.21 | 99.1888
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9.08 | 99.8963
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.34 |  |  | 9 | 117.66 | 98.6187
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.6 |  |  | 6 | 21.64 | 99.7461
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 6 | 2 |  |  | 8 | 49.62 | 99.4107
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.65 |  |  | 7 | 43.74 | 99.4933
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 | 14 | 6.11 |  |  | 23 | 112.95 | 98.6409
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.03 |  |  | 2 | 14.8 | 99.785
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 2 | 4.28 |  |  | 4 | 18.08 | 99.7447
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 1 | 28.83 |  |  | 2 | 22.13 | 99.4183
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.91 |  |  | 6 | 19.47 | 99.7331
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.8 |  |  | 4 | 19.29 | 99.7478
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 7.5 | 4 | 8.97 |  |  | 1 | 6.78 | 99.8202
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 3 | 4.48 |  |  | 3 | 5.36 | 99.8877
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 5 | 1.4 |  |  | 2 | 4.25 | 99.9355
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 8.23 |  |  | 4 | 18.76 | 99.6919
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 15.4 | 99.8242
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 2 | 0.27 |  |  | 4 | 19.37 | 99.7758
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 2 | 0.32 |  |  | 3 | 6.95 | 99.917
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11.32 | 99.8708
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | 4 | 0.84 |  |  | 7 | 47.97 | 99.4428
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | 4 | 0.59 |  |  | 7 | 24.96 | 99.7083
| Tr1 66/13,2 | 5 | 1 | 2.3 |  |  | 2 | 7.5 | 99.8881
| Tr2 66/13,2 | 5 | 1 | 2.3 |  |  | 1 | 6.33 | 99.9015
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 3 | 6.67 |  |  | 0 | 0 | 99.9239
| Tr 2 66/13,2 | 7.5 | 3 | 0.71 |  |  | 3 | 15.25 | 99.8178
| ATr 2 66/33 | 5 | 6 | 4.69 |  |  | 3 | 12.67 | 99.8018
| ATr 2 66/33 | 5 | 5 | 1.15 |  |  | 3 | 10.57 | 99.8662
| ATr 3 66/33 | 7.5 | 3 | 57.04 |  |  | 2 | 8.92 | 99.247
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 4 | 5.61 |  |  | 5 | 203.46 | 97.6134
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 3 | 22.58 | 99.7422
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 5 | 2.8 |  |  | 6 | 29.26 | 99.634
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 2 | 0.4 |  |  | 4 | 61.91 | 99.2887
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 6.08 |  |  | 2 | 7.16 | 99.8489
| Trafo 33/13,2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.33 |  |  | 11 | 76.53 | 99.1226
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.41 |  |  | 9 | 84.88 | 98.9807
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 9 | 5.17 |  |  | 9 | 68.05 | 99.1642
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.45 |  |  | 6 | 68.11 | 99.2174
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 4 | 10.11 |  |  | 12 | 88.69 | 98.8721
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.61 |  |  | 8 | 38.45 | 99.5313
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.37 |  |  | 11 | 43.28 | 99.5017
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 19.13 | 99.7816
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 | 6 | 11.89 |  |  | 12 | 112.03 | 98.5854
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.77 |  |  | 6 | 39.91 | 99.5356
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.25 |  |  | 3 | 17.6 | 99.7962
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 2 | 90.58 |  |  | 6 | 153.03 | 97.2191
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8.13 | 99.9072
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 0 | 0 |  |  | 8 | 58.56 | 99.3315
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 10.05 |  |  | 1 | 6.82 | 99.8074
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7.63 | 99.9129
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 3 | 164 |  |  | 1 | 80.33 | 97.2108
DORREGO | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 6 | 40.64 | 99.5361
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 5 | 32.52 | 99.6288
| Trafo 13,2/33 | 10 | 0 | 0 |  |  | 3 | 18.53 | 99.7885
| Trafo 13,2/33 | 5 | 0 | 0 |  |  | 4 | 18.07 | 99.7937
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 2 | 64.18 |  |  | 0 | 0 | 99.2674
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 0 | 0 |  |  | 9 | 86.71 | 99.0102
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 2 | 20.45 |  |  | 9 | 92.78 | 98.7074
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 8.68 | 99.9003
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.05 |  |  | 3 | 12.13 | 99.8495
PETROQUIMICA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 11 | 56.45 | 99.3556
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 19.77 |  |  | 9 | 71.71 | 98.9557
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 7 | 30.72 | 99.6493
PIGUE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 4 | 19.04 | 99.7826
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7.55 | 99.9138
| Trafo 33/66 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
PRINGLES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 6 | 36.99 | 99.5777
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 |  |  | 7 | 31.69 | 99.6382
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3.58 | 99.9591
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.77 |  |  | 3 | 6.75 | 99.9142
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 46.78 |  |  | 16 | 85.38 | 98.4913
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 9.49 |  |  | 16 | 88.99 | 98.8758
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 3 | 14.04 |  |  | 4 | 19.2 | 99.6205
BAHIA BLANCA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 0 | 0 |  |  | 6 | 31.84 | 99.6365
| Autotrafo 500/132/13,2 | 150 | 0 | 0 |  |  | 6 | 20.02 | 99.7715
OLAVARRIA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 2 | 12.73 |  |  | 4 | 21.85 | 99.6053
| Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 3 | 14.75 |  |  | 3 | 9.43 | 99.724
CAMPANA 500 | Autotrafo 500/132/13,2 | 300 | 0 | 0 |  |  | 3 | 24.39 | 99.7216

## Tabla 9-97
Indisponibilidades de Transformadores - Año 1997
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 2.7 |  |  | 3 | 11.63 | 99.8364
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 5.68 | 99.9352
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 6.52 | 99.9256
BALCARCE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 25.52 | 1 | 1.42 | 4 | 15.88 | 99.5112 | 8
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  | 4 | 14.42 | 99.832
BARKER | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 2.72 |  |  |  |  | 99.9689 | 31.7
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.33 |  |  | 4 | 20.45 | 99.7514
| Trafo 33/13,2 | 5 | 4 | 1.7 |  |  | 3 | 10 | 99.8664
| Trafo 33/13,2 | 5 | 3 | 1.55 |  |  | 2 | 10 | 99.8682
CHASCOMUS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.5 | 2 | 1.7 | 1 | 6.38 | 99.9021
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.88 |  |  | 4 | 15.05 | 99.8182
DOLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.23 |  |  | 1 | 2.8 | 99.9654
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.23 |  |  | 2 | 10.52 | 99.8773
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.23 |  |  | 2 | 9.83 | 99.8852
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 51.9 |  |  | 1 | 2.87 | 99.3748 | 13.25
| Trafo 33/13,2 | 5 | 5 | 1.02 |  |  | 3 | 15.08 | 99.8162 | 1
LAPRIDA | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 99.9954
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.07 |  |  |  |  | 99.9878 | 1.5
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 1.07 |  |  |  |  | 99.9878
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 10 | 9.3 |  |  | 4 | 15.97 | 99.7115 | 5.7
| Trafo 33/13,2 | 0.25 | 8 | 2.8 |  |  | 1 | 1.15 | 99.9549
LAS FLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 7 | 25.4 | 99.7089
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.97 | 2 | 0.98 | 3 | 14.23 | 99.8153 | 6.3
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 7.37 |  |  | 5 | 29.02 | 99.5846 | 3
MAR DE AJO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.31 | 1 | 3.17 | 11 | 246.7 | 97.1441
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 4 | 0.83 | 1 | 6.58 | 4 | 19.73 | 99.6902 | 20.2
| Trafo 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.13 |  |  | 5 | 19.74 | 99.7732
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 0.77 |  |  | 6 | 31.67 | 99.6297
MIRAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 18.02 | 1 | 2.17 | 1 | 5.57 | 99.7059 | 11
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.6 | 1 | 1.08 | 1 | 5.75 | 99.8467 | 2
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 27.59 |  |  | 3 | 88.86 | 98.6707 | 6
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 608.43 |  |  |  |  | 93.0545 | 7
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 2 | 0.52 |  |  |  |  | 99.9941
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 1 | 0.45 |  |  |  |  | 99.9949
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.22 | 1 | 2.08 | 1 | 6.17 | 99.8691
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 22.85 | 99.7392
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.2 |  |  | 5 | 21.2 | 99.7557
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.02 |  |  | 5 | 54.31 | 99.3798
PINAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 4.6 | 2 | 6.5 | 1 | 4 | 99.8276 | 6.75
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.13 |  |  | 5 | 259.77 | 97.0331 | 2.75
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 8 | 3.47 |  |  | 11 | 80.98 | 99.036 | 5
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 2.1 | 1 | 0.42 | 4 | 18.25 | 99.7629 | 5.2
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 6 | 11.27 |  |  | 6 | 33.9 | 99.4844 | 2.9
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.72 | 99.7635
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  | 2 | 7.62 | 3 | 20.6 | 99.6779
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.25 |  |  | 6 | 29.17 | 99.5957 | 13.1
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 9 | 41.5 | 99.5263
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.2 |  |  | 3 | 11.32 | 99.8685 | 7.7
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.13 |  |  | 12 | 321.77 | 96.3253
| Trafo 132/13,2 | 40 | 1 | 0.13 |  |  | 8 | 42.67 | 99.5114
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 12 | 2.37 |  |  | 5 | 17.9 | 99.7686
| Trafo 2 66/13,2 | 5 | 13 | 2.48 |  |  | 5 | 15.68 | 99.7927
BRAGADO | ATr2 220/132 | 150 | 3 | 3.02 |  |  | 3 | 31.02 | 99.6114
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr5 6633 kV | 5 |  |  |  |  | 3 | 20.2 | 99.7694
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 10 | 2.57 | 2 | 11.18 | 9 | 48.68 | 99.2873 | 4.4
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 10 | 2.57 |  |  | 6 | 19.97 | 99.7427
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 10 | 4.65 |  |  | 5 | 24.38 | 99.6686 | 4.7
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 4.67 |  |  | 3 | 9.58 | 99.8373 | 8
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 7 | 7.33 |  |  | 2 | 7.27 | 99.8333 | 14.1
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.23 |  |  | 8 | 33.9 | 99.6104
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.27 | 1 | 3.43 | 6 | 25.72 | 99.6642 | 5.7
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 4 | 5.48 |  |  | 2 | 11.02 | 99.8116
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 2 | 182.2 |  |  | 9 | 50.4 | 97.3447 | 9.7
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 1 | 7.62 |  |  | 6 | 28.8 | 99.5842
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 12.83 | 99.853
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 10 | 51.37 | 99.413
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.1 |  |  | 4 | 12.57 | 99.8554
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 15 | 120.53 |  |  | 20 | 126.69 | 97.1779 | 37.6
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.14 | 1 | 0.67 | 3 | 11.09 | 99.8642
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 4 | 0.2 | 1 | 1.12 | 4 | 14.17 | 99.8232 | 4.5
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 7.5 | 15 | 8.97 | 1 | 1 | 7 | 27.43 | 99.5731 | 21
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 11 | 5.07 |  |  | 6 | 24.07 | 99.6674
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 8 | 2.9 | 1 | 1.08 | 2 | 8.43 | 99.8583
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.55 |  |  | 4 | 23.2 | 99.7061 | 6
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 4 | 116.27 | 1 | 0.97 | 2 | 15.53 | 98.4844
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 11 | 5.25 |  |  | 5 | 22.13 | 99.6874 | 3.5
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 10 | 4.28 |  |  | 4 | 17.25 | 99.7542
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | [6 empty] | 100 | 5
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 | 4 | 2.65 |  |  | 1 | 5.8 | 99.9035
| Tr2 66/13,2 | 5 | 4 | 2.65 |  |  | 5 | 494.78 | 94.3216
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 3 | 0.87 |  |  | 7 | 44.72 | 99.4796
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | 3 | 0.87 | 2 | 1.17 | 3 | 17.1 | 99.7815
| ATr 2 66/33 | 5 | 8 | 1.72 |  |  | 3 | 13.73 | 99.8236 | 44.5
| ATr 5 66/33 | 5 | 7 | 1.22 |  |  | 4 | 17.55 | 99.7857
| Tr3 66/33 | 7.5 | 2 | 0.8 |  |  | 3 | 14.97 | 99.82
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.05 |  |  | 4 | 7.68 | 99.9003 | 6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.03 |  |  | 5 | 89.85 | 98.974
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 8 | 9.13 | 1 | 3.55 | 4 | 84.12 | 98.895 | 6.6
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 4 | 4.78 | 2 | 7.07 | 3 | 12.5 | 99.722 | 1.2
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 11 | 1.57 | 2 | 12.72 | 8 | 229.07 | 97.2219 | 2.2
| Trafo 33/13,2 | 5 | 9 | 1.47 |  |  | 1 | 0.4 | 99.9787
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 13.8 |  |  | 10 | 81.67 | 98.9102 | 13.3
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 4.18 |  |  | 8 | 30.45 | 99.6047 | 16
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 6 | 2.05 |  |  | 3 | 13.2 | 99.8259
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 19.64 | 99.7758
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.57 | 1 | 2.13 | 5 | 25.95 | 99.6387 | 9.2
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.07 |  |  | 6 | 29.58 | 99.6615
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.95 |  |  | 6 | 39.48 | 99.5271 | 4.2
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 119.23 | 98.6389
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 |  |  |  |  | 2 | 108.42 | 98.7623
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.03 |  |  | 7 | 32.79 | 99.6253 | 1.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 28.45 | 99.6752
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.15 |  |  |  |  | 99.9983 | 15.1
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  | 1 | 5.25 | 3 | 14.62 | 99.7732
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 1.35 |  |  | 4 | 17.97 | 99.7795 | 24.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 8.78 | 99.8998
DORREGO | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.02 |  |  | 3 | 18.25 | 99.7914
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 9.72 |  |  | 14 | 66.33 | 99.1318
| Trafo 13,2/33 | 10 | 1 | 0.02 |  |  | 5 | 30.35 | 99.6533
| Trafo 13,2/33 | 5 | 1 | 0.02 |  |  | 9 | 48.85 | 99.4421
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 3 | 16.8 |  |  | 3 | 16.48 | 99.6201
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 2 | 13.95 |  |  | 3 | 13.78 | 99.6834 | 14
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 1 | 3.45 |  |  | 8 | 36.22 | 99.5471
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 13 | 6.97 |  |  | 3 | 12.12 | 99.7821 | 1.7
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 0.79 |  |  | 8 | 20.27 | 99.7596 | 6
PETROQUIMICA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.12 |  |  | 2 | 8.98 | 99.8505 | 5.2
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 3.2 |  |  | 6 | 24.9 | 99.6792
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.25 | 99.883
PIGUE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 2 | 11.77 | 99.8651 | 3.6
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.38 |  |  | 4 | 22.88 | 99.6888
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 12.13 | 99.8615 | 5.2
PRINGLES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.27 | 99.8257
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 29.75 | 99.6604
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 7.33 |  |  | 8 | 25.45 | 99.6258 | 9.8
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.87 |  |  | 6 | 18.62 | 99.7433 | 9
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 11.23 |  |  | 2 | 11.3 | 99.7428 | 5.2
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.93 |  |  | 4 | 27.43 | 99.6763
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.62 |  |  | 8 | 39.3 | 99.5329 | 23

## Tabla 9-98
Indisponibilidades de Transformadores - Año 1998
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 64.25 |  |  | 2 | 10.8 | 99.1433 | 9 | 3.3
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 17.38 | 99.8016
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.62 |  |  | 3 | 13.5 | 99.8388 | 9 | 6.75
BALCARCE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 9.27 |  |  | 5 | 18.35 | 99.6847 | 13.4 | 3.71
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.17 | 99.9638
BARKER | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.52 | 99.9142
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.13 |  |  |  |  | 99.9985
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 99.9994
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
CHASCOMUS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.38 |  |  | 7 | 29.57 | 99.6467
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.08 |  |  | 2 | 7.08 | 99.9068 | 20.5 | 6.54
DOLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100 | 1 | 0.28
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.08 |  |  | 1 | 4.67 | 99.9458
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 6 | 442.22 | 1 | 4.43 | 17 | 106.53 | 93.6852 | 7.5 | 6.58
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 36.58 | 99.5824
LAPRIDA | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 12.28 | 99.8598
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 12.52 | 99.8571
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.33 | 99.8935
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 6.4 |  |  | 6 | 34.05 | 99.5382
| Trafo 33/13,2 | 1 | 1 | 16.17 |  |  |  |  | 99.8154 | 1.1 | 0.5
LAS FLORES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.42 | 99.8582
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 11.65 | 99.867
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
MAR DE AJO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 10.93 | 1 | 3.67 | 4 | 24.22 | 99.5568 | 10 | 2.24
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.72 |  |  | 8 | 42.96 | 99.5014 | 6 | 2.09
| Trafo 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 1 | 6.67 | 99.9239
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 8 | 39.22 | 99.5523
MIRAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.68 |  |  | 5 | 32.42 | 99.6221 | 2.1 | 0.76
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 35.03 | 99.6001
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 28.5 | 99.6747
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 41.98 | 99.5208
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 2 | 0.41 |  |  | 1 | 4.33 | 99.9459 | 2.6 | 1.07
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 2 | 8.52 |  |  |  |  | 99.9027
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.58 |  |  | 5 | 32.85 | 99.6184 | 22.5 | 17.37
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.42 |  |  | 4 | 21.35 | 99.7515 | 17 | 9.63
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.23 |  |  | 1 | 4.95 | 99.9409 | 9.3 | 2.33
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.12 | 99.8731
PINAMAR | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.67 |  |  | 4 | 12.05 | 99.7406 | 2.8 | 0.93
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.5 | 99.8916
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.98 |  |  | 1 | 3.75 | 99.946 | 5 | 4.17
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.25 |  |  | 4 | 20.92 | 99.7583
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.2 |  |  | 5 | 21.18 | 99.7559
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 42.03 | 99.5202
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 3 | 31.31 |  |  | 9 | 56.99 | 98.992 | 25.6 | 9.98
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 4.08 | 99.9534
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.25 |  |  | 3 | 15.75 | 99.8059 | 4.8 | 3.54
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 32.78 | 99.6258
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.46 |  |  | 7 | 28.92 | 99.6304 | 12.2 | 3.75
| Trafo 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 7 | 28.85 | 99.6707
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 66/13,2 | 5 | 3 | 12.63 |  |  |  |  | 99.8558
BRAGADO | ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 9.27 | 99.8942
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr5 6633 kV | 5 |  |  |  |  | 1 | 272.93 | 96.8844
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 2 | 5.67 |  |  | 4 | 19.73 | 99.71 | 2 | 1.17
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 13.25 | 99.8487
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 3 | 351.7 |  |  | 4 | 22.02 | 95.7338 | 3.1 | 0.53
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33 |  |  | 4 | 16.5 | 99.8079 | 3 | 1.41
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.58 | 99.845 | 3 | 3.84
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.32 | 99.8594
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.67 | 99.8439
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 2 | 11.3 |  |  | 10 | 58.28 | 99.2057
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 34.68 | 99.6041
| Tr6 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 8 | 38.33 | 99.5624
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.67 | 99.7755
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 4.48 |  |  | 4 | 21.53 | 99.7031 | 4.7 | 1.02
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.17 |  |  | 5 | 25.23 | 99.71 | 15.3 | 3.06
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.05 |  |  | 7 | 38.63 | 99.5584
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33 |  |  | 2 | 6.94 | 99.917 | 5.3 | 2.28
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 20 | 99.7717
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.68 | 99.8667 | 4.8 | 1.2
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 5.75 | 1 | 2.62 | 7 | 39.63 | 99.4521
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 14.8 |  |  | 4 | 21.82 | 99.582
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.28 | 1 | 5.92 | 7 | 78.8 | 99.0297 | 6.5 | 2.32
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 26.57 | 99.6967
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.2 | 99.9749 | 3 | 1.06
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.03 |  |  | 1 | 1.48 | 99.9828 | 9.8 | 1.29
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | 1 | 6.08 | 1 | 0.1 | 3 | 15.19 | 99.7561 | 50 | 12.6
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 | 2 | 84.57 | 1 | 1 | 8 | 57.58 | 98.3659
| Tr2 66/13,2 | 5 | 1 | 10.33 |  |  | 12 | 51.8 | 99.2908
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 14.13 | 99.8387
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 18.53 | 99.7885
| ATr 2 66/33 | 5 | 3 | 1.43 |  |  | 2 | 5.63 | 99.9194 | 6.3 | 2.76
| ATr 5 66/33 | 5 | 3 | 1.47 |  |  | 2 | 13.47 | 99.8295 | 15.3 | 14.91
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 0.17 |  |  | 3 | 58.25 | 99.3331 | 2.4 | 0.4
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 17.97 | 99.7949
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.23 |  |  | 3 | 14.2 | 99.8353 | 4.1 | 0.94
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 6.52 | 99.9256
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.65 | 99.8784
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 102.95 |  |  | 4 | 20.18 | 98.5944 | 2.7 | 2.39
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 17.63 | 1 | 11.67 | 7 | 35.07 | 99.2652 | 37.3 | 14.64
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 5.55 |  |  | 10 | 49 | 99.3773 | 20 | 8.64
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100 | 2.5 | 2.7
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 38.42 | 99.5614
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 9.37 | 99.893
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.35 |  |  | 3 | 10.33 | 99.8781 | 2.8 | 1.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.38 | 99.9842
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 2 | 11.58 |  |  | 5 | 25.25 | 99.5796 | 7 | 3.15
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.3 |  |  | 5 | 21.12 | 99.7098
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 |  |  |  |  | 3 | 15.53 | 99.8227
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 2.68 |  |  | 2 | 14.13 | 99.8081 | 11 | 2.57
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 1 | 10.37 | 99.8805 | 1.2 | 1.01
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 19.3 | 99.7797
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.97 |  |  | 5 | 31.28 | 99.6318 | 25.7 | 11.74
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 3 | 17.92 | 99.7954
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 3.43 |  |  | 2 | 11.67 | 99.8276 | 14.3 | 1.63
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.2 |  |  | 3 | 162.42 | 98.1436 | 19.3 | 1.93
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.08 |  |  | 2 | 18.74 | 99.7852
DORREGO | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 29.52 | 99.663
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 8 | 37.95 | 99.5668
| Trafo 13,2/33 | 10 | 1 | 0.45 |  |  | 4 | 23.08 | 99.7314 | 1.6 | 0.8
| Trafo 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 7 | 36.45 | 99.5839
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 27.67 | 99.6841
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 0.12 |  |  | 5 | 24.43 | 99.7197 | 17 | 2.04
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 3 | 74.68 |  |  | 7 | 31.52 | 98.7877 | 4.5 | 1.62
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 34.38 | 99.6075
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.7 | 99.7409
PETROQUIMICA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.03 |  |  | 7 | 42.27 | 99.5171
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 22.22 | 99.7463
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 32.12 | 99.6333
PIGUE | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.92 | 99.7384
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 17.53 |  |  | 4 | 23.78 | 99.5284 | 7 | 2.5
| Trafo 33/66 | 7.5 | 1 | 0.3 |  |  | 1 | 3.55 | 99.9561
PRINGLES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 55.93 | 99.3615
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.53 |  |  | 1 | 6.52 | 99.9195 | 3.7 | 1.18
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 3 | 1.5 |  |  |  |  | 99.9829 | 18.2 | 9.16
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.58 |  |  | 1 | 2.22 | 99.968 | 4.8 | 3.12
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.82 | 99.7509
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.98 | 99.7377
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 2 | 5.05 |  |  | 11 | 55.58 | 99.3079 | 24 | 24.05

## Tabla 9-99
Indisponibilidades de Transformadores - Año 1999
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 102.07 | 98.8348
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  | 1 | 5.17 |  | 5 | 20.35 | 99.7563 | 10 | 5.17
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 15.53 | 99.8227
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.78 |  |  | 6 | 25.13 | 99.6814 | 5 | 2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 4.07 |  |  | 6 | 27.5 | 99.6396 | 12.5 | 3.33
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 6.8 |  |  | 3 | 15.38 | 99.7468 | 5.5 | 10.27
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 6 | 10.08 |  |  | 1 | 6.45 | 99.8113 | 46.05 | 49.55
| Trafo 3 33/13,2 | 5 | 1 | 0.15 |  |  | 1 | 3.42 | 99.9592 | 3.45 | 0.52
| Trafo 33/13,2 | 1.5 | [6 empty] | 100
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.98 |  |  | 2 | 9.5 | 99.8233 | 3 | 4.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.97 | 1 | 1 | 3 | 12.73 | 99.8322 | 13.1 | 7.8
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 402.72 | 95.4027
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.2 | 1 | 4.58 | 6 | 33.6 | 99.5619 | 8 | 6.12
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 35.57 | 99.5939
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 0.93 |  |  | 3 | 14.1 | 99.8284 | 2.7 | 0.71
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 4 | 17.5 |  |  | 8 | 27.1 | 99.4909 | 5.3 | 1.24
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 22.73 |  |  | 3 | 61.55 | 99.0379 | 2.5 | 0.33
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 17.43 |  |  | 2 | 10.67 | 99.6792 | 2.5 | 0.33
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 3 | 12.5 |  |  | 5 | 128.22 | 98.3936 | 4 | 2.47
| Trafo 33/13,2 | 1 | 2 | 11.62 |  |  | 6 | 30.07 | 99.5241 | 0.2 | 0.06
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.67 | 99.8668
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 9.48 | 99.8918
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 12.83 | 1 | 0.07 | 4 | 149.37 | 98.1476 | 5 | 35.67
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.5 |  |  | 1 | 4.68 | 99.8952
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.33 |  |  | 7 | 41.68 | 99.5204
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 2 | 17.18 | 2 | 3.8 | 3 | 10.65 | 99.6389
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 3 | 6.87 |  |  | 11 | 76.82 | 99.0446 | 4.5 | 1.5
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.25 |  |  | 3 | 14.02 | 99.8029 | 14 | 18.67
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.12 |  |  | 4 | 25.33 | 99.6524 | 11 | 6.54
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.98 |  |  | 2 | 11.83 | 99.8424 | 1.5 | 0.06
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 23.42 |  |  | 6 | 30.85 | 99.3805 | 2.6 | 4.16
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 3 | 3.85 |  |  | 7 | 29.98 | 99.6138 | 25.5 | 12.46
| Trafo 2 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 14.5 | 99.8345
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 4 | 0.67 | 1 | 1.55 | 6 | 38.02 | 99.5406 | 41.1 | 15.4
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.13 |  |  | 6 | 12.22 | 99.859 | 20.8 | 7.28
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.65 |  |  | 3 | 14.93 | 99.8221 | 29.2 | 11.07
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.33 |  |  | 7 | 36.22 | 99.5828 | 5.8 | 0.49
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 34.4 | 99.6073
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.83 |  |  | 7 | 46.65 | 99.458 | 3.4 | 2.83
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 6 | 6.68 |  |  | 3 | 16.53 | 99.735
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.75 | 99.8545
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.63 |  |  | 4 | 12.13 | 99.8429 | 16 | 6.93
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 14.28 | 99.837 | 7.8 | 1.69
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 14 | 1 | 6.27 | 7 | 33.67 | 99.3842 | 39 | 23.96
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 5 | 7.4 |  |  | 4 | 20.38 | 99.6829 | 18 | 4.1
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.48 |  |  | 3 | 18.48 | 99.7265 | 4.4 | 1.67
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 14.1 |  |  | 4 | 14.92 | 99.6687 | 3.3 | 0.77
| Trafo 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 7.93 | 99.9095
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 2 | 0.37 |  |  | 1 | 6.85 | 99.9176 | 6.1 | 1.11
| Trafo 2 66/13,2 | 5 | 2 | 0.37 |  |  | 5 | 25.7 | 99.7024 | 6.1 | 1.1
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 1 | 5.88 |  |  | 3 | 5.73 | 99.8675
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 6 | 212.75 | 97.5713
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 2.68 |  |  | 7 | 46.9 | 99.434 | 2 | 2.25
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 14.3 | 99.8368
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 6 | 23.58 | 99.7308
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 9 | 54.73 | 99.3752
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 10 | 99.8858
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 3.37 | 99.9615
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.45 |  |  | 5 | 18.4 | 99.7848 | 9 | 0.6
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.3 |  |  | 4 | 16.78 | 99.805 | 28 | 6.27
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 178.1 |  |  | 8 | 48.88 | 97.4089
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.37 | 99.8474
| Tr6 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5.48 | 99.9374
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.63 |  |  | 2 | 9.7 | 99.8821 | 1.5 | 0.95
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.83 |  |  | 3 | 16.37 | 99.8037 | 2.5 | 0.58
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.05 |  |  | 3 | 10.65 | 99.8779 | 23.9 | 6.19
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.13 | 99.9072
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.42 |  |  | 4 | 16.08 | 99.8002 | 10 | 2.65
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.57 | 99.788
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 1 |  |  | 3 | 13.83 | 99.8307
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.08 |  |  | 3 | 16.2 | 99.8142 | 3.4 | 0.4
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 3 | 16.48 | 99.8119
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 41.1 | 99.5308
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  | 1 | 0.77 |  | 3 | 15.5 | 99.8116
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.2 | 99.8721
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 2 | 52.93 |  |  | 3 | 18.53 | 99.1842 | 3.7 | 9.55
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | 3 | 20.68 | 1 | 119 | 6 | 36.78 | 97.9856 | 18.3 | 7.95
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 73.52 | 99.1607
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 73.3 | 99.1632
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 8.03 | 99.9083
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | [6 empty] | 100
| ATr 2 66/33 | 5 | 5 | 2.08 |  |  | 4 | 21.85 | 99.7268 | 11.3 | 3.43
| ATr 5 66/33 | 5 | 5 | 2.17 |  |  | 4 | 11.15 | 99.8479 | 10.3 | 6.03
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 3.65 |  |  | 2 | 56.15 | 99.3174 | 2.3 | 1.13
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 12.32 | 99.8594
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.73 |  |  | 7 | 28.45 | 99.6669 | 25 | 10.96
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 2.9 |  |  | 1 | 3.95 | 99.9218
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 4 | 28.52 |  |  | 3 | 12.93 | 99.5268 | 1.8 | 2.55
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.78 |  |  | 2 | 11.47 | 99.8602 | 3.9 | 1.68
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 5 | 15.8 |  |  | 8 | 48.22 | 99.2692 | 24.6 | 5.2
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 | 3 | 0.4 |  |  | 6 | 105.07 | 98.796 | 9.9 | 1.62
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 10.6 | 1 | 1.67 | 13 | 185.32 | 97.7444 | 13 | 2.41
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.03 |  |  | 2 | 12.35 | 99.8587 | 21.5 | 1.33
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.15 |  |  | 3 | 7.63 | 99.9112 | 5.5 | 0.83
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 12.78 | 99.8541
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 59.72 | 99.3183
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 | [6 empty] | 100
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 2.42 | 99.9704 | 14.5 | 4.84
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.18 |  |  | 1 | 3.17 | 99.9618 | 23.4 | 4.99
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 12.3 | 99.8596
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 17.97 | 99.7949
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 8.05 | 99.9053
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.12 |  |  | 6 | 34.48 | 99.5708 | 7 | 7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 6.98 |  |  | 6 | 23.32 | 99.6541 | 6.6 | 0.99
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.08 |  |  | 7 | 43.17 | 99.472 | 16 | 8
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.18 | 99.7811
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 9.17 | 99.8953
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.08 | 99.7822
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.17 | 99.8953
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 1 | 6.13 |  |  | 5 | 21.62 | 99.6832 | 22 | 5.13
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 0.1 |  |  | 1 | 2.67 | 99.9684 | 18 | 3.6
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 1 | 3.27 | 99.9627
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.8 |  |  | 2 | 59.27 | 99.3029 | 4.5 | 1.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 168.28 | 98.079
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.02 |  |  | 1 | 1.75 | 99.9798
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.53 |  |  | 8 | 34.72 | 99.5976 | 5 | 2.67
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.42 |  |  | 6 | 25.22 | 99.7073 | 1.5 | 1.25
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 21.93 | 99.7497
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.1 | 99.782
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 21.48 | 99.7548
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 4.4 |  |  | 2 | 9.72 | 99.8388 | 15.4 | 9.23
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 16.57 | 99.8108
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 1.3 |  |  | 5 | 30.35 | 99.6387 | 15.75 | 4.24
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.07 |  |  | 2 | 5.15 | 99.929 | 2.95 | 1.01
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 7.63 |  |  | 3 | 20.07 | 99.6838 | 12.7 | 33.37
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 1 | 5.72 |  |  | 10 | 109.75 | 98.6818 | 22 | 20.17

## Tabla 9-00
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2000
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 3.13 |  |  | 4 | 10.52 | 99.8442 | 3 | 2.98
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 19.63 | 99.7759
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 20.08 | 99.7708
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.97 | 1 | 2.6 | 9 | 142.58 | 98.3202 | 13.9 | 4.11
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.1 |  |  | 10 | 116.92 | 98.6642 | 2 | 0.27
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.42 |  |  | 3 | 16.85 | 99.8029 | 6 | 2.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.42 |  |  | 3 | 8.9 | 99.8936 | 6 | 2.5
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.88 | 99.8644
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 10.17 | 99.8839
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 9.3 | 1 | 0.32 | 5 | 21.1 | 99.6493 | 26.7 | 14.15
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 8.73 |  |  | 5 | 13.77 | 99.7432 | 23.5 | 10.06
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 20 | 392.83 | 95.5156
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 2.72 |  |  | 4 | 16.74 | 99.7779 | 12 | 4.08
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 71.75 | 99.1809
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 67.53 |  |  | 1 | 5.12 | 99.1707
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.12 |  |  | 3 | 19.1 | 99.7806 | 3 | 0.75
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 3 | 183.55 |  |  | 3 | 11.28 | 97.7759 | 4 | 1.5
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.52 |  |  | 2 | 7.13 | 99.9127 | 1.2 | 0.65
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5.8 |  |  |  |  | 99.9338 | 2.9 | 1.47
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 10.02 | 99.8856
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.08 | 99.9991
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.33 |  |  | 2 | 0.97 | 99.9167 | 5 | 12.72
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.27 | 99.917
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.73 | 99.7976
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.45 | 99.8807
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 1.18 |  |  | 16 | 456.07 | 94.7803
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 3 | 1.22 | 2 | 10.07 | 6 | 40.7 | 99.4065 | 5.5 | 1.34
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 28.45 | 99.6752
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.88 | 99.7274
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 35.13 | 99.599
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.15 |  |  | 5 | 23.33 | 99.732
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 135.12 | 98.4575
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 1 | 0.18 |  |  | 5 | 138.13 | 98.4211 | 6 | 0.8
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.58 |  |  | 8 | 58.93 | 99.3207 | 5.1 | 1.36
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 11 | 69.75 | 99.2038
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 54.42 | 99.3788
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 20.38 | 99.7674
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 370.37 | 95.772
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.6 |  |  | 2 | 6.47 | 99.8622 | 4.5 | 1.83
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.33 |  |  | 7 | 25.8667 | 99.6895 | 8 | 5.77
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 5 | 9.52 |  |  | 7 | 55.6833 | 99.2557 | 8.8 | 3.05
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.48 |  |  | 3 | 15.6 | 99.8164 | 1.6 | 0.56
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.07 |  |  | 6 | 37.3 | 99.5734 | 16 | 2.67
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.28 |  |  | 7 | 123.43 | 98.5764 | 11.5 | 8.78
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.42 |  |  | 2 | 3.46 | 99.9557
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 17.45 | 99.8008
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.97 |  |  | 7 | 44.75 | 99.4667 | 4.05 | 3.92
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.9 |  |  | 6 | 40.48 | 99.5048 | 2.05 | 3.49
| Trafo 132/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 10.93 | 99.8752
| Trafo 2 66/13,2 | 10 | 2 | 0.13 |  |  | 8 | 82.15 | 99.0607
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 1 | 3.4 |  |  | 5 | 30.08 | 99.6178
| ATr2 220/132 | 150 | 1 | 1.43 |  |  | 6 | 39.7 | 99.5305
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 11 | 87.3 | 99.0034
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 1 | 0.1 |  |  | 7 | 28.23 | 99.6766 | 2.2 | 0.22
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.03 | 1 | 16.12 | 6 | 22.83 | 99.555 | 2.4 | 0.08
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 0.1 |  |  | 3 | 13.3 | 99.847 | 3 | 0.4
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.6 |  |  | 1 | 3.88 | 99.9489 | 15.8 | 4.29
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 58.8 |  |  | 3 | 22.3 | 99.0742 | 16.6 | 18.06
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.45 | 99.8693
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 11.05 | 99.8739
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 0.98 |  |  | 5 | 37.63 | 99.5592
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 27.2 | 99.6895
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 2 | 2.67 |  |  | 8 | 32.17 | 99.6023
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 20.55 | 99.7654
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 15.82 | 99.8194
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 5 | 0.37 | 1 | 5.67 | 3 | 23.65 | 99.6611 | 59.8 | 14.12
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.12 | 1 | 1.25 | 4 | 29.7 | 99.6453 | 36.4 | 24.2
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12 | 99.863
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.52 | 99.8913
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 2 | 0.13 |  |  | 3 | 260.45 | 97.0253 | 3 | 0.1
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 12.05 |  |  | 3 | 16.25 | 99.6769
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 3 | 95.73 | 98.9072
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.2 | 99.7922
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 3.87 | 1 | 0.55 | 6 | 29.4 | 99.6139
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 32.68 | 99.6269
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 3 | 0.52 |  |  |  |  | 99.9941 | 6.5 | 1.31
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 5 132/13,2 | 15 | 2 | 1.28 | 3 | 8.78 | 6 | 42.35 | 99.4017 | 11.8 | 5.06
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 20 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  | 1 | 1.63 | 3 | 12 | 99.8444
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 17.67 | 99.7983
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.12 |  |  | 2 | 14.93 | 99.8282
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 11.77 | 99.8656
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 0.47 | 1 | 8.62 | 3 | 13.88 | 99.7378 | 4 | 1.13
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 21.23 | 99.7576
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 17.65 | 99.7985
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 2.5 | 1 | 2.2 | 1 | 1.05 | 99.9344 | 11.9 | 3.32
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 1.92 | 7 | 31.95 | 99.6134
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.35 |  |  | 11 | 58.72 | 99.3257 | 11 | 5.87
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 3 | 29 | 1 | 0.78 | 6 | 24.6 | 99.3792 | 6 | 1.87
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 8.27 |  |  | 4 | 17.48 | 99.7061
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 8 | 2.77 |  |  | 3 | 15.95 | 99.7863 | 14.2 | 7.04
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0.98 | 11 | 66.1 | 99.2 | 20.8 | 13.66
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 | 4 | 4.17 | 1 | 1.42 | 7 | 40.28 | 99.4764 | 30.6 | 7.87
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.52 |  |  | 3 | 68.9 | 99.1961
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.47 |  |  | 1 | 5.8 | 99.8371 | 6.4 | 1.49
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.42 |  |  | 1 | 9.45 | 99.8759 | 6.1 | 0.56
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 5 | 19.68 |  |  | 2 | 10.98 | 99.65 | 18.3 | 2.73
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 11.72 | 1 | 3.43 | 2 | 10.38 | 99.7086 | 14.7 | 4.49
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.83 |  |  | 6 | 34.63 | 99.5495 | 2.5 | 0.25
| Trafo 7 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 25.85 | 99.7049
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 |  |  |  |  | 3 | 22.5 | 99.7432
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 5 | 198.78 |  |  | 4 | 18.05 | 97.5248 | 46.8 | 25.23
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.82 |  |  | 6 | 27.93 | 99.6718 | 13.9 | 9.97
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.18 |  |  | 3 | 20.97 | 99.7586 | 12.5 | 2.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 10.38 | 99.8815
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 4 | 23.17 | 99.7355
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 30.33 | 99.6538
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 18.75 | 99.786
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 | 12.47 | 99.8531 | 32.7 | 2.02
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 47.02 | 99.4632
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 26.72 | 99.695
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 4 | 19.75 | 99.7745
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.18 | 99.9523
ING.WHITE | Trafo 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 5.12 | 99.9416
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 8 | 43.8 | 99.5
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 8 | 48.15 | 99.4503
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.23 |  |  | 2 | 14.65 | 99.8073
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 21.12 | 99.7583 | 0.5 | 0.03
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.08 |  |  | 9 | 106.87 | 98.7106 | 2 | 2.63
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 5 | 3.08 |  |  | 9 | 91.93 | 98.9154 | 16.1 | 4.75
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.4 |  |  | 11 | 122.03 | 98.591 | 11.6 | 3.7
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.03 | 99.7942
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.95 |  |  | 10 | 52.32 | 99.3348 | 3.4 | 1.02
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 6 | 28.7 | 99.6724
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 124.53 | 98.5784
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  | 1 | 5.73 | 9 | 56.55 | 99.289
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.48 |  |  | 7 | 32.13 | 99.6277 | 3.1 | 1.5
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 11 | 58.87 | 99.328
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.37 |  |  | 6 | 22.95 | 99.7338 | 1 | 0.42
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.52 |  |  | 6 | 31.63 | 99.633 | 6.4 | 2.45
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.7 | 99.8436
URBANA BBCA | Trafo 132/33/13,2 | 40 | 1 | 3.63 |  |  | 8 | 36.7 | 99.5396

## Tabla 9-01
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2001
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 18.92 | 99.784 | 11.8 | 7.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.82 |  |  | 8 | 33.68 | 99.6062
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 21.33 | 99.7565
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.22 |  |  | 1 | 3.52 | 99.9573 | 5 | 1.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 12.05 | 99.8624
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 2.58 |  |  | 1 | 4.18 | 99.9228 | 25 | 22.14
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 4.72 |  |  | 5 | 23.42 | 99.6788
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 22.02 | 99.7486
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 6 | 27.12 | 99.6904
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 27.9 | 99.6815
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 29.3 | 99.6655
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 11 | 250.53 | 97.1401
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 46.23 |  |  | 10 | 606.18 | 92.5524 | 2.5 | 0.05
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 5 | 97.2 | 1 | 3.77 | 6 | 39.02 | 98.4019 | 19 | 13.4
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 20.85 | 99.762
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 12.28 | 99.8598
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 20.82 | 99.7623
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 37.42 | 99.5728
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 14.67 | 99.8325
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 18.93 | 99.7839
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.45 | 99.915
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.87 |  |  | 1 | 4.98 | 99.9332
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 6 | 45.55 |  |  | 5 | 36.82 | 99.0597 | 12 | 5.36
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 1.63 | 5 | 36.52 | 99.5645
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 3 | 10.57 |  |  | 3 | 25.73 | 99.5856
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 15.22 |  |  | 8 | 397.95 | 95.2834 | 3 | 0.5
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 48.58 | 1 | 1.77 | 4 | 25.45 | 99.1347 | 2.6 | 0.73
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 41.95 | 99.5211
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.13 |  |  | 7 | 36.98 | 99.5764 | 2.5 | 0.86
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 5.62 |  |  | 3 | 14.17 | 99.7741 | 9 | 0.71
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 0.37 |  |  | 6 | 44.1 | 99.4924
| Trafo 2 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 18 | 158.15 | 98.1946
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.25 |  |  | 5 | 42.82 | 99.4969 | 19.5 | 20.39
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 29.67 | 99.6613
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 5.4 |  |  | 5 | 21.97 | 99.6876 | 24.5 | 4.9
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 115.28 | 98.684
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 5.23 |  |  | 5 | 34.78 | 99.5433 | 12.3 | 6.63
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 15.17 |  |  | 3 | 24.37 | 99.5486 | 9.6 | 1.82
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.67 |  |  | 3 | 19.58 | 99.7574 | 6.2 | 2.68
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 6 | 45.65 | 1 | 2.52 | 4 | 101.47 | 98.2918 | 5.9 | 1.55
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 112.2 | 98.7192
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.07 |  |  | 5 | 32.63 | 99.6153 | 12 | 17.2
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 4 | 3.12 |  |  | 1 | 2.97 | 99.9305 | 20.5 | 4.15
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.72 | 99.7863
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 25.4 | 99.71
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 7.72 |  |  | 7 | 303.25 | 96.4501 | 5.7 | 1.01
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 135.73 | 98.4506
| Trafo 132/13,2 | 40 | 1 | 0.85 |  |  | 2 | 9.67 | 99.8799
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 2 | 4.58 |  |  | 4 | 14.48 | 99.7824 | 8.5 | 0.85
| Trafo 2 66/13,2 | 10 | 2 | 2.58 |  |  | 4 | 14.92 | 99.8002
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 5 | 26.43 | 99.6983
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 15.08 | 99.8279
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 99.996 | 13.5 | 8.12
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 3 | 10.95 |  |  | 9 | 48.85 | 99.3174 | 0.4 | 0.46
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  | 1 | 0.38 | 3 | 13.15 | 99.8455
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 12.45 | 99.8579
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 25.28 | 99.7114
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.43 | 1 | 0.48 | 3 | 12.73 | 99.8329 | 15.9 | 22.76
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 2 | 6.25 | 99.9275 | 3 | 0.45
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.12 |  |  | 5 | 22.6 | 99.7406 | 5 | 1.17
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.23 |  |  | 1 | 5.18 | 99.9382 | 7 | 1.29
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 1.45 |  |  | 7 | 36.75 | 99.5639
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.88 |  |  | 5 | 23.38 | 99.7116 | 2 | 1.1
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 2 | 0.28 |  |  | 6 | 28.8 | 99.668 | 6 | 1.16
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.07 |  |  | 2 | 9.37 | 99.858 | 0.8 | 0.21
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.25 | 99.8145
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.12 |  |  | 2 | 16.42 | 99.7884 | 18.1 | 7.25
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.17 |  |  | 1 | 11.6 | 99.8656 | 8.5 | 1.7
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.98 | 99.8062
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.4 | 99.9041
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 3.37 |  |  | 7 | 23.67 | 99.6913 | 5.3 | 4.96
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 3.37 | 1 | 11.22 | 3 | 4.93 | 99.7772
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1.6 | 6 | 18.48 | 99.7594
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.15 |  |  | 4 | 17.58 | 99.7976
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 40.12 | 99.542
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 230.83 | 97.365
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.18 |  |  | 4 | 317.95 | 96.3684 | 3 | 0.6
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.94 |  |  |  |  | 99.9893 | 13 | 3.62
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.05 |  |  | 6 | 41.28 | 99.5282 | 9.4 | 0.94
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | 2 | 3.45 |  |  |  |  | 99.9606 | 67.7 | 122.09
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  | 1 | 3.72 | 5 | 25.93 | 99.6615
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 27.23 | 99.6892
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 7.05 |  |  | 5 | 21.8 | 99.6707
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 21.62 | 99.7532
| ATr 2 66/33 | 5 | 2 | 3.88 |  |  | 4 | 20.03 | 99.7271
| ATr 5 66/33 | 5 | 2 | 3.76 |  |  | 2 | 10.97 | 99.8318
| Tr3 66/33 | 7.5 | 2 | 18.5 |  |  | 3 | 16.43 | 99.6013
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 102.32 | 98.832
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.27 |  |  | 5 | 32.88 | 99.6216 | 4.5 | 1.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.78 |  |  | 6 | 31.75 | 99.6287 | 9 | 0.3
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 111.98 |  |  | 4 | 94.95 | 97.6378 | 3.2 | 0.11
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 20.97 | 99.7606
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.55 |  |  | 4 | 21.32 | 99.7503 | 3.8 | 0.91
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 6 | 19.12 | 99.7817
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 7 | 35.4 | 99.5959
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.43 |  |  | 2 | 13.47 | 99.8299
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 9.42 |  |  | 8 | 45.85 | 99.3691 | 18 | 1.4
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 32.9 | 99.6244
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 29.12 |  |  | 5 | 19.68 | 99.4429 | 9.2 | 1.38
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.45 |  |  | 7 | 27.43 | 99.6817 | 5 | 0.92
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 37.8 | 99.5685
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.35 |  |  | 9 | 45.35 | 99.4783 | 4.3 | 1.65
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 |  |  |  |  | 5 | 28.68 | 99.6726
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.15 |  |  | 11 | 82.78 | 99.0419 | 1.8 | 0.27
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.92 |  |  | 8 | 39.88 | 99.5
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.22 |  |  | 9 | 48.17 | 99.4476 | 13 | 4.34
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.25 |  |  | 3 | 18.4 | 99.7871
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 0.33 |  |  | 7 | 61.23 | 99.2973 | 130.5 | 44.81
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.72 |  |  | 11 | 50.52 | 99.4151 | 4.5 | 0.53
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.13 |  |  | 1 | 6.63 | 99.9228 | 13 | 1.74
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.65 | 99.9013
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 78.83 | 99.1001
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 9 | 96.17 | 98.9022
| Trafo 3 13,2/33 | 10 | 1 | 3.12 |  |  | 3 | 19.45 | 99.7424 | 1.5 | 0.3
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 54.62 | 99.3765
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 6 | 44.95 | 99.4869
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 12 | 77.93 | 99.1104
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.62 |  |  | 1 | 7.92 | 99.8911 | 1.7 | 1.33
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 19.43 | 99.7782
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.08 |  |  | 7 | 56.7 | 99.3518
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 11 | 69.18 | 99.2103
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.9 |  |  | 8 | 60.95 | 99.2939 | 14.5 | 12.57
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.47 |  |  | 7 | 34.23 | 99.5126 | 4.3 | 43.09
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.88 |  |  | 10 | 56.52 | 99.2534
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 14.1 | 99.839
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 30.12 |  |  | 7 | 42.9 | 99.1664
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 87.17 | 99.0049
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 16.65 | 99.8099
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.4 | 99.79
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 3.68 |  |  | 9 | 46.67 | 99.4252 | 19.2 | 8.62
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4 |  |  | 7 | 29.1 | 99.6221
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.57 | 99.8337
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 2 | 1.55 |  |  | 2 | 7.45 | 99.8973 | 33 | 14.29
URBANA BBCA | Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100

## Tabla 9-02
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2002
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 13.25 | 99.8487
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.083333 |  |  | 9 | 49.5167 | 99.4338 | 4 | 0.34
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 222.2 | 97.4635
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.65 | 99.8898
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.8333 |  |  | 4 | 17.9167 | 99.7517 | 3.5 | 1.05
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 56.6333 | 99.3535
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 241.0333 |  |  | 6 | 26.3667 | 96.9475 | 2 | 2.1
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 6.3833 | 99.9271
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 2.6833 | 99.9694
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 4 | 163.85 |  |  | 5 | 55.1833 | 97.4996 | 15.55 | 11.75
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.9333 | 99.7839
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 212.8333 |  |  | 2 | 6.05 | 97.5013 | 2.1 | 0.39
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 15.8833 | 99.8187
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 53.6 |  |  | 8 | 50.55 | 98.8111 | 1.3 | 0.24
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 18.1667 | 99.7926
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.3667 | 99.8588
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 138.9833 |  |  | 1 | 10.15 | 98.2976 | 2.2 | 2.24
| Trafo 33/13,2 | 1 | 2 | 124.7 | 1 | 1 | 1 | 7.7333 | 98.4768 | 0.53 | 0.22
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 15.4667 | 99.8234
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.2333 |  |  | 2 | 6.9333 | 99.9068 | 4 | 4.94
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 99.9795 | 1.7 | 3.07
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 5 |  |  | 5 | 37.1333 | 99.519 | 3 | 1.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.18333 |  |  | 4 | 22.1833 | 99.7447 | 7.2 | 0.73
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 2 | 1.65 |  |  | 2 | 8.95 | 99.879
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 11.3 |  |  | 6 | 32.9 | 99.4954 | 12.6 | 8.01
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.2833 |  |  | 8 | 40.9333 | 99.4838 | 3.6 | 0.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 32.4333 |  |  | 8 | 41.15 | 99.16 | 4.1 | 2.12
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 11 | 55.9 | 99.3613 | 4.5 | 0.23
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.1 |  |  | 6 | 26.5167 | 99.6733 | 11.2 | 8.45
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 0.6 |  |  | 7 | 36.1 | 99.5811
| Trafo 2 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 37.5833 | 99.571
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 42.3667 | 99.5164
OLAVARRIA | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.86667 |  |  | 4 | 63.8833 | 99.2608 | 7 | 6.09
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 3 | 1.55 |  |  | 4 | 64.4 | 99.2471 | 25 | 13.57
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 11 | 61.9833 | 99.2924
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.4333 | 99.8352
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.75 | 1 | 1.5833 | 3 | 13.3667 | 99.8208 | 3 | 0.1
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 35.2333 | 99.5978
S.CLEMENTE | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 40.1 |  |  | 4 | 25.3 | 99.2534 | 0.2 | 0.01
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.2667 |  |  | 6 | 36.7333 | 99.4863 | 1.6 | 0.13
TANDIL | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 8 | 4.1167 | 1 | 1.37 | 7 | 54.0833 | 99.32 | 64.8 | 34.97
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 5 | 170.4667 |  |  | 7 | 32.4167 | 97.684 | 25.5 | 13.25
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 19.9167 | 99.7726
| Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 29.5 | 99.6632
VILLA GESELL | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.4 |  |  | 2 | 13.9833 | 99.8244 | 6 | 0.5
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.3333 | 99.8935
| Trafo 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 15.7333 | 99.8204
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 8.6667 | 99.9011
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 19 | 99.7831
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 3 | 2.4 |  |  | 7 | 43.1667 | 99.4798
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 2 | 6.5333 | 99.9254
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 4 | 31.2667 |  |  | 8 | 42.8333 | 99.1541 | 6.7 | 2.97
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 11.95 | 99.8636
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.1 | 99.9075
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 1.2 |  |  | 4 | 20.6667 | 99.7504 | 4 | 4.81
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.21667 | 1 | 0.56667 | 2 | 11.4833 | 99.86 | 0.26 | 0.06
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33333 |  |  | 3 | 11.0167 | 99.8704 | 8 | 1.34
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.4 |  |  | 3 | 19.2167 | 99.7761 | 4.6 | 2.23
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.7167 |  |  | 2 | 10.0667 | 99.8427 | 6.2 | 7.7
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 14.4 | 99.8356
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.9833 | 99.829
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 2 | 2.3667 |  |  | 3 | 12.9333 | 99.8253 | 4.8 | 5.79
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 6 | 23.4333 | 99.7314 | 3 | 0.5
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.1833 | 99.7924
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.26667 |  |  | 2 | 1.75 | 99.977 | 28.2 | 4.64
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.4167 |  |  |  |  | 99.961 | 31.2 | 5.17
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.083333 |  |  | 6 | 20.4833 | 99.7652 | 10.9 | 1.27
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.35 |  |  | 5 | 18.9833 | 99.7793 | 15 | 3
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.8167 | 99.8651
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.8167 | 99.8651
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 2 | 0.3 |  |  | 2 | 12.3167 | 99.856
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.76667 | 1 | 2.1167 | 5 | 18.4 | 99.757 | 0.01 | 0.01
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 81.05 |  |  | 10 | 28.1167 | 98.7538 | 8.8 | 1.21
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.75 |  |  | 1 | 4.0167 | 99.8543 | 11.8 | 48.17
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 19.4167 | 99.7783
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.8 | 99.8082
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33333 |  |  | 6 | 158.65 | 98.1851 | 4 | 1.54
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.36667 |  |  | 6 | 24.6 | 99.715 | 3 | 1.1
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 | 1 | 72.15 |  |  | 4 | 18.8833 | 98.9608
| Tr2 66/13,2 | 5 | 1 | 7.1333 |  |  | 7 | 39.0167 | 99.4732 | 6.55 | 1.42
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 30.95 | 99.6467
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 7 | 23.4667 | 99.7321
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 0.8 |  |  | 2 | 12.3833 | 99.8495 | 0.3 | 0.24
| ATr 5 66/33 | 5 | 1 | 0.81667 |  |  | 3 | 12.4833 | 99.8482
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 23.9667 | 99.7264
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 14.9667 |  |  | 5 | 21.25 | 99.5866 | 16.2 | 35
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.88333 |  |  | 4 | 21.45 | 99.7451 | 9.4 | 4.94
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.1 |  |  | 3 | 19.5833 | 99.7639 | 2.5 | 1.75
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.05 |  |  | 2 | 7.8333 | 99.91 | 2.1 | 0.28
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 61.7833 | 99.2947
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.3167 | 99.8708
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 | 3 | 3.8167 |  |  | 5 | 27.9167 | 99.6377 | 10.2 | 5.77
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 | 3 | 7.7667 |  |  | 6 | 29.1 | 99.5791 | 14.1 | 8.11
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3 |  |  | 4 | 11.35 | 99.8556
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.75 | 1 | 3.4 | 4 | 15.4 | 99.7312
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.8833 | 99.8986
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.13333 |  |  | 4 | 15.6667 | 99.8196 | 7 | 0.51
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.25 | 99.8944
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 51.6 | 99.411
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 18.4667 | 99.7892
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 |  |  |  |  | 7 | 266.8667 | 96.9536
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.88333 |  |  | 10 | 48.3667 | 99.4378 | 19 | 6.48
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 34.8333 | 99.6024
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 2 |  |  | 4 | 26.1333 | 99.6788 | 18 | 36
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 36.6833 | 99.5812
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 6 | 29.9167 | 99.6585
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 17.8167 | 99.7966
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  | 3 | 11.3333 | 99.8672 | 7 | 2.1
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 10.2167 | 99.8834
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 317.8 | 96.3721
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 526.7167 | 93.9873
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 6 | 199.4167 | 97.7236
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 172.8667 | 98.0266
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 7 | 41.1667 | 99.5301
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 7 | 40.1833 | 99.5413
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6833 |  |  | 4 | 26.6 | 99.6771 | 2.3 | 4.12
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.5333 | 99.914
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.8333 |  |  | 10 | 140.5667 | 98.3288 | 2.7 | 0.27
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 3.3333 |  |  | 6 | 35.4833 | 99.5569 | 17 | 14.54
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 34.2667 | 99.6088
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.8667 |  |  | 5 | 28.1333 | 99.6005 | 5.5 | 30.71
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 8.1167 |  |  | 5 | 28.2167 | 99.5852 | 6 | 3.6
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 10.85 | 99.8761
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 25.2833 | 99.7114
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 16.7667 | 99.8086
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 3 | 6.1833 |  |  | 4 | 31.8167 | 99.5662 | 9.6 | 3.7
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 16.05 | 99.8168
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 19.0333 | 99.7827
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 37.7167 | 99.5694
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 11 | 50.9833 | 99.418
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100

## Tabla 9-03
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2003
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 103.4333 | 98.8193
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.3 |  |  | 7 | 24.6167 | 99.7156 | 7 | 1.4
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 166.3 | 98.1016
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.15 | 99.8841
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.1333 | 99.9072
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.25 |  |  | 8 | 64.65 | 99.1906 | 6 | 2.61
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.73 |  |  | 4 | 71.3667 | 99.177 | 0.6 | 0.47
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 45.0167 | 99.4861
| Trafo 33/13,2 | 1.5 | 1 | 13.58 |  |  | 1 | 5.17 | 99.786
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.61667 |  |  | 3 | 18.9333 | 99.7768 | 9.6 | 3.28
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 19.8667 | 99.7732
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.8167 | 99.8194
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 6 | 57.8667 |  |  | 5 | 21.5333 | 99.0936 | 11.6 | 2.18
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 19.1 | 99.782
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.0667 | 99.8166
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 30.1333 | 99.656
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 22.4167 | 99.7441
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 14.3333 |  |  | 4 | 121.6667 | 98.4475
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5.93 |  |  | 2 | 9.7667 | 99.8208 | 3.8 | 3.21
| Trafo 33/13,2 | 1 | 2 | 15.4833 | 1 | 0.5 | 2 | 10.8833 | 99.6933 | 0.6 | 0.34
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 5 | 186.4 | 97.8716 | 2 | 0.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.66667 |  |  | 4 | 32.3833 | 99.6227 | 3.2 | 1.39
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 19.4833 | 99.7776
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 24.35 | 99.722
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 23.2667 | 99.7344
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 3 | 1.2 |  |  |  |  | 99.9863
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 2 | 19.2667 | 99.7801
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.35 |  |  | 8 | 44.35 | 99.4783 | 8 | 1.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 20.3 | 99.7683
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 495 | 94.3493
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.25 |  |  | 3 | 164.3333 | 98.0869 | 13.2 | 17.21
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 25.9167 | 99.7041
| Trafo 2 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 36.4667 | 99.5837
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 46.7333 | 99.4665
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.2 |  |  | 6 | 39.6167 | 99.5112 | 6.8 | 1.36
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.8333 |  |  | 4 | 21.0167 | 99.7392 | 10 | 4.84
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.6 | 99.7763
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 21.0333 | 99.7599
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 40.28 | 1 | 2.73 | 5 | 72.2 | 98.6848 | 5.51 | 0.46
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.0833 |  |  | 4 | 22.5833 | 99.7298 | 11.45 | 6.76
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.95 |  |  | 7 | 41.5833 | 99.4802 | 5.05 | 1.14
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 31.6 | 99.6393
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 48.8667 |  |  | 6 | 45.1667 | 98.9266 | 19.8 | 4.29
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.8 |  |  | 2 | 19.7833 | 99.765 | 15 | 12.5
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.85 |  |  | 7 | 29.8667 | 99.6494 | 5 | 0.33
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.6 |  |  | 3 | 87.6667 | 98.9924 | 10 | 3.64
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 3.0833 |  |  | 3 | 75.8667 | 99.0987 | 13.2 | 7.86
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 1 | 2.08 |  |  | 3 | 14.1333 | 99.8149
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 1 | 3.9167 |  |  | 3 | 18.8167 | 99.7405 | 7 | 0.35
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 14.0667 | 99.8394
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 17.65 | 99.7985
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 6 | 31.35 | 99.6421
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.3167 | 99.8137
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.1167 | 99.816
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 3 | 3.1667 |  |  | 5 | 25.3333 | 99.6747 | 6.3 | 6.65
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 3 | 49.8 |  |  | 5 | 22.0833 | 99.1794 | 7.5 | 1.55
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 9.6167 | 99.8902
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.0333 | 99.817
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.8167 | 99.8537
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.2667 | 99.7801
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 17.1333 | 99.8044
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 10.7167 | 99.8777 | 10 | 2
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 4 | 0.41667 |  |  | 4 | 12.8667 | 99.8484 | 17.16 | 2.45
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.43333 |  |  | 6 | 24.4667 | 99.7158 | 1 | 0.52
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.6167 | 99.8331
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 4.3333 |  |  | 4 | 16.55 | 99.7616 | 37 | 8.55
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.4 |  |  | 5 | 21.1167 | 99.7544 | 10.15 | 4.58
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 0.16667 | 4 | 15.1 | 99.8257
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.6 |  |  | 5 | 12.0833 | 99.8552
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.7167 | 99.8891
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 18.4833 | 99.789
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 4 | 23.0667 | 99.7367
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.62 |  |  | 4 | 17.2667 | 99.7958
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.7833 |  |  | 4 | 16.85 | 99.7873
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.05 |  |  |  |  | 99.9994
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.3167 | 99.8936
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 14.2833 | 99.8369
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.4167 |  |  | 6 | 271.1667 | 96.8541 | 4 | 0.73
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.9167 | 99.8411
| Tr4 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr5 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | 1 | 0.68 |  |  |  |  | 99.9922 | 18 | 11.03
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 6.8167 | 99.9222
| Tr2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.78 |  |  | 2 | 9.8 | 99.8792
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 2 | 0.1 |  |  | 7 | 33.95 | 99.6113 | 9 | 0.6
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 67.5167 | 99.2293
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 0.16667 |  |  | 9 | 48.9333 | 99.4395
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 10.1667 | 99.8839
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 1.28 |  |  | 5 | 26.3667 | 99.6844
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 23.9167 | 99.727
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.48 |  |  | 1 | 8.32 | 99.8995 | 6 | 3.01
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.22 | 99.8947
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 2 | 0.21667 | 1 | 13.4333 | 3 | 62.1667 | 99.1345 | 5.5 | 0.17
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 14.95 | 99.8293
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.6167 | 99.7532
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 4 | 15.9167 | 99.8183
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 | 2 | 0.18333 |  |  | 4 | 16.2167 | 99.8128 | 3 | 0.33
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.18 |  |  | 5 | 91.65 | 98.9517
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 34.95 | 99.601
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.38333 |  |  | 9 | 22.9333 | 99.7338 | 11.4 | 1.85
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.73333 |  |  | 5 | 21.7833 | 99.743 | 11.9 | 2.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.8 | 1 | 0.53 | 5 | 20.5333 | 99.7504 | 5 | 0.25
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 22.6333 | 99.7416
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 31.2333 | 99.6435
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 | [6 empty] | 100
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 40 | 99.5434
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 39.35 | 99.5508
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 1 | 54.92 | 99.3731
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 55.6833 | 99.3643
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 7 | 36.3333 | 99.5852
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 13.3 |  |  | 3 | 15.45 | 99.6718
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.8 | 99.9338
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 72.42 |  |  | 1 | 12.68 | 99.0285
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.8 | 99.774
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 14.3667 | 99.836
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 4 | 26.3833 | 99.6988
| Trafo 4 13,2/33 | 5 | 2 | 12.8833 |  |  | 1 | 1.7 | 99.8335
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 6 | 26.2333 | 99.7005
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 6 | 22.7333 | 99.7405
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.1 | 99.8276
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.65 | 99.8099
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 13 | 78.0833 | 99.1086
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 3 | 1.7833 |  |  | 4 | 19.4333 | 99.7578 | 39 | 28.58
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 2 | 1.6333 |  |  | 2 | 12.7833 | 99.8354 | 32.5 | 27.3
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 56.2167 | 99.3583
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 39.6833 | 99.547
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 27.1167 | 99.6904
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 9 | 471.7667 | 94.6145
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 12 | 343.0667 | 96.0837
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.1 |  |  | 8 | 36.4833 | 99.5824 | 5.4 | 0.54
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 18.05 | 99.7939
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.5167 | 99.7886
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 39.9 | 99.5445
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.2 | 99.758
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 2 | 2.6333 |  |  | 5 | 27.2333 | 99.6591 | 16.5 | 18.34
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.8167 |  |  |  |  | 99.9793 | 9 | 3.46

## Tabla 9-04
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2004
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N, Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P, corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 306.5167 |  |  | 7 | 35.4 | 96.0968 | 5.1 | 3.42
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.7333 |  |  | 6 | 46.9333 | 99.4216 | 10 | 2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 1 | 82.8833 |  |  | 12 | 91.0667 | 98.0143
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 32.4167 | 99.6299
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.4667 | 99.8234
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.4833 | 99.8575
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.9 | 99.8756
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.8667 | 99.9559
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  | 1 | 26.7333 | 1 | 2.7167 | 99.6638
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0333 |  |  |  |  | 99.9882 | 8 | 8.27
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.68333 |  |  |  |  | 99.9922 | 7.5 | 5.76
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 15.3333 | 99.825
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 32.2667 |  |  | 4 | 40.7833 | 99.1661 | 6.9 | 0.36
G,CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 54.9833 | 99.3723
| Trafo 33/13,2 | 5 | 4 | 37.6333 |  |  | 3 | 12.1833 | 99.4313 | 6 | 2.71
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 29.9833 |  |  | 2 | 14.8333 | 99.4884 | 2 | 0.43
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 56.7167 |  |  | 4 | 20.6667 | 99.1166
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 5 | 99.9429
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 4.1333 |  |  | 10 | 88.8 | 98.9391 | 0.1 | 0.03
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 8.8333 | 99.8992
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.86667 |  |  | 2 | 8.5833 | 99.8921 | 3 | 2.61
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.4 | 99.9612
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 23.7833 |  |  | 2 | 11.85 | 99.5932 | 2 | 4
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 4 | 4.0167 |  |  |  |  | 99.9541 | 15.5 | 12.29
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  | 5 | 325.2833 | 96.2833 | 3.7 | 1.11
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 1.0667 |  |  |  |  | 99.9878
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 16.8167 | 99.808
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.05 | 99.7369
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 20.8833 | 99.7616
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.63333 |  |  | 5 | 20.65 | 99.757 | 4.5 | 2.86
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 9 | 55.35 | 99.3682
| Trafo 2 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 38.9667 | 99.5552
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 58.1133 | 99.3366
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.43333 |  |  | 6 | 35.6 | 99.5887 | 10 | 4.84
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.13333 |  |  | 7 | 51.3 | 99.4129
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 339.1 | 96.129
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.5833 | 99.7536
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 26.7333 | 99.6948
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.2 |  |  | 6 | 34.4667 | 99.5928 | 10.5 | 7.28
S,CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.6167 |  |  | 5 | 263.9 | 96.9233 | 2.2 | 1.46
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 74.8833 | 99.1452
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 18.7 | 99.7865
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 39.4333 | 99.5498
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 16.7333 |  |  |  |  | 99.809
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.38333 |  |  | 1 | 4.5 | 99.9443 | 7 | 2.69
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.5833 | 1 | 2.8833 | 7 | 251.6333 | 97.0651 | 9.3 | 4.26
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.8167 | 99.8651
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 11 | 116.5333 | 98.6697
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.05 |  |  | 6 | 32.7833 | 99.6252 | 3 | 0.15
| Trafo 2 66/13,2 | 10 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 15.0833 | 99.8272 | 3 | 0.15
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10.3167 | 99.8822
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 22.2333 | 99.7462
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 18.5833 | 99.7879
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.5333 | 99.914
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 37.6167 | 99.5706
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 11 | 42.45 | 99.5154
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.9 |  |  | 2 | 9.8 | 99.8779 | 0.3 | 0.27
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.5833 |  |  | 4 | 21.7833 | 99.7218 | 3 | 0.1
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.3 | 99.8938
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.65 | 99.8328
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 63.6667 | 99.2732
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.55 |  |  | 4 | 13.7 | 99.8259 | 5.6 | 8.48
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.68333 |  |  | 1 | 8.85 | 99.8912 | 5 | 3.42
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.4 |  |  | 4 | 20.9 | 99.7454 | 6.75 | 1.9
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.3 | 99.8938
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.4 | 99.9041
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.2667 | 99.7458
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.3167 | 99.848
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 0.066667 |  |  | 3 | 16.7 | 99.8086 | 2.5 | 0.29
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.083333 |  |  | 6 | 53 | 99.394 | 2.5 | 0.29
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 4 | 39.8833 | 99.5447
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 37.15 | 99.5759
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 22.1333 | 99.7473
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
SAN A, de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 36.3167 | 99.5854
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 6.1667 |  |  | 7 | 34.6333 | 99.5342
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.65 |  |  | 3 | 47.95 | 99.4452 | 11 | 5.18
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T, LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.8 | 99.968
| Tr4 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr5 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 39.95 | 99.5439
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 39.2 | 99.5525
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.31667 |  |  | 5 | 18.0333 | 99.7905 | 3.2 | 1.02
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 15.3667 | 99.8246
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 0.35 |  |  | 4 | 16.9667 | 99.8023 | 0.25 | 0.12
| ATr 5 66/33 | 5 | 1 | 0.36667 |  |  | 5 | 48.1667 | 99.446
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 9.8167 |  |  | 3 | 9.5167 | 99.7793
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.53333 |  |  |  |  | 99.9939 | 12 | 5.61
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.6333 | 99.9129
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 14.4167 | 99.8354
CAP, SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 25.4 | 99.71
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.85 |  |  | 6 | 35.3167 | 99.5871 | 3 | 2.56
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.5167 | 99.9827
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 12.4 | 99.8584
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 99.9852
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.8667 | 99.7846
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 34.1333 | 99.6104
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.5667 | 99.8223
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.3167 | 99.7452
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.75 |  |  | 2 | 9.8167 | 99.8794 | 5 | 2.59
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 26.8833 | 99.6931
SAN NICOLAS ex TG | Trafo 132/33/13,8 | 20 | [6 empty] | 100
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.66667 |  |  | 8 | 51.7167 | 99.402 | 1.4 | 0.96
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.45 |  |  | 9 | 58.7167 | 99.3246 | 5.3 | 0.71
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 49.7667 | 99.4319
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 27.5167 | 99.6859
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 11.9 |  |  | 4 | 22.35 | 99.609
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.4833 | 99.7205
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9167 | 99.8982
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.6167 | 99.9016
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 21 | 99.7603
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 22.3 | 99.7454
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 4 | 19.8833 | 99.773
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.7 | 99.8779
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 5 | 25.0833 | 99.7137
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  | 1 | 1.15 | 7 | 33.7167 | 99.602
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 21.75 | 99.7517
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0833 |  |  | 2 | 12.2667 | 99.8476 | 3.5 | 3.8
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 14 | 169.95 | 98.0599
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 275.45 | 1 | 3.9667 | 14 | 133.25 | 95.2892 | 12 | 15.43
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 3 | 339.7167 |  |  | 8 | 41.4 | 95.6494 | 42.6 | 69.84
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.13333 |  |  | 4 | 22.2333 | 99.7447 | 2.5 | 0.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 19.8333 | 99.7736
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 14.3 | 99.8368
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 12.4167 |  |  | 3 | 14.0833 | 99.6975 | 2.6 | 1.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 8.0167 |  |  | 3 | 19.8833 | 99.6815 | 2.6 | 9.73
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 2 | 3.35 |  |  | 5 | 19.65 | 99.7374 | 0.43 | 0.04
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 26.8667 | 99.6933
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 31.5 | 99.6404
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.0833 | 99.7936
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 7.6667 | 99.9125
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 25.6667 | 99.707
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 2 | 4.3667 |  |  | 6 | 25.8167 | 99.6554 | 20 | 18.37

## Tabla 9-05
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2005
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 439.6 | 1 | 17.35 | 2 | 2.1 | 94.7597 | 19.8 | 18.77
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.0167 |  |  | 5 | 15.2833 | 99.7911 | 12.6 | 2.74
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2.5833 | 99.9705
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 830.75 |  |  | 6 | 25.1667 | 90.2293
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 99.9966 | 7 | 2.92
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3.9 | 99.9555
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3.8833 | 99.9557
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.2333 | 99.9517
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 3.4667 | 99.9604
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.45 | 99.8921 | 8 | 9.27
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 27 | 99.6918
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.016667 |  |  | 4 | 25.4 | 99.7099 | 3.7 | 0.06
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.1333 | 1 | 4.6833 | 4 | 19.35 | 99.7127 | 3.5 | 1.95
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.3833 | 99.8586
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.3667 | 99.9159
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 3 | 5.6167 |  |  | 2 | 8.4667 | 99.8392 | 3.1 | 1.26
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.5167 |  |  | 5 | 51.6667 | 99.3929
| Trafo 33/13,2 | 1 | [6 empty] | 100
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.6 | 99.9018
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.6333 | 99.8215
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 1.0167 |  |  | 14 | 138.4 | 98.4085 | 3 | 1.09
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 10.0333 | 99.8855
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 28.5333 | 99.6743
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 14.5833 |  |  | 3 | 23.2833 | 99.5677 | 19 | 4.25
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 1.5667 |  |  |  |  | 99.9821
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 11.9 | 99.8642
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.3667 |  |  | 3 | 21.95 | 99.6768 | 4 | 0.07
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.45 | 99.7323
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 133.4 |  |  | 5 | 22.8 | 98.2169 | 4 | 18.7
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 8.5167 |  |  | 4 | 26.2833 | 99.6027 | 7 | 21.76
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 8 | 55.4 | 99.3676
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 1 | 2.2333 |  |  | 6 | 41.9833 | 99.4952 | 7 | 18
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 4 | 13.75 |  |  | 8 | 50.6833 | 99.2645 | 13.5 | 31
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.083333 |  |  | 4 | 21.4833 | 99.7538 | 32 | 5.88
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.5833 | 99.8678
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.083333 |  |  | 4 | 17.7 | 99.797
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.3667 |  |  | 1 | 7.2167 | 99.902 | 4.5 | 3.45
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.1833 |  |  | 2 | 16.6 | 99.7742 | 6 | 0.33
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 7 | 5.2333 |  |  | 7 | 45.8333 | 99.417 | 44.7 | 23.57
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.8167 | 1 | 0.25 | 2 | 12.3 | 99.836 | 3.25 | 2.17
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.2667 | 99.8714
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 36.15 | 99.5873
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 21.5333
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 42.3 | 99.5171
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 132/33/13,2 | 10 | 3 | 1.0667 | 1 | 1.4167 | 5 | 226.9167 | 97.3813 | 7 | 3.73
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0333 | 1 | 1.7 | 15 | 122.6333 | 98.5689 | 6 | 6.18
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 26.4833 | 99.6977
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 1 | 17.8 |  |  | 4 | 20.9667 | 99.5575
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 21.2167 | 99.7578
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  | 1 | 1.95 | 3 | 12.35 | 99.8368
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 8.8 | 99.8995
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 2 | 19.5333 | 99.777
| ATr3 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 30.8333 | 99.648
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 1 | 1.1667 |  |  | 4 | 17.2 | 99.7903
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.5667 | 99.868
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 0.95 |  |  | 6 | 20.2667 | 99.7578 | 4 | 3.87
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.4333 | 99.938
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.85 | 99.8191
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.55 | 99.9937
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2.5167 | 99.9713
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 22.9667 | 99.7378
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 5.8 | 99.9338
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 2 | 0.48333 |  |  | 3 | 10.85 | 99.8706 | 8 | 1.94
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.55 | 1 | 11.1667 | 3 | 14.4833 | 99.7009 | 8 | 4.41
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 16.9667 |  |  | 5 | 26.1167 | 99.5082 | 4.4 | 1.91
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
| ATr2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.4 |  |  | 2 | 16.4833 | 99.8073 | 15 | 6.76
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  |  |  | 99.9966
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 24.3167 | 99.7224
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.6667 | 99.8554
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 2 | 25.9667 |  |  | 3 | 15.1 | 99.5312 | 6 | 3.91
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.7333 |  |  | 6 | 28.2167 | 99.6353 | 2.5 | 1.29
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.35 |  |  | 4 | 15.2 | 99.8225 | 5.5 | 2.2
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.8667 |  |  | 4 | 13.3333 | 99.8265 | 8 | 15.33
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 17.1667 | 99.804
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 23.45 | 99.7323
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 5 | 23.0333 | 1 | 17.6333 | 3 | 198.3833 | 97.2711 | 18.5 | 7.22
| ATr1 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 15.3833 | 99.8244
| Tr4 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr5 132/66 Trafo no Dedicado | 40 | [6 empty] | 100
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 10.75 | 99.8773
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.3833 | 99.8701
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.6 | 1 | 6.1333 | 5 | 24.85 | 99.6395 | 7.9 | 4.75
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 27.1 | 99.6906
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.0667 | 99.9079
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 6 | 32.65 | 99.6273
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 1 | 6.0333 | 99.9311
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.65 |  |  | 1 | 7 | 99.9127 | 7 | 4.91
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.2167 |  |  | 3 | 19.1 | 99.7567 | 18.25 | 10.02
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.2833 | 99.8141
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 20.1833 | 99.7696
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 13.3167 | 99.848
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 16.1833 | 99.8153
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.45 | 99.8693
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.6667 |  |  | 16 | 161 | 98.1317 | 21.7 | 111.9
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 5 | 8.6667 | 2 | 79.3 | 9 | 41.75 | 98.5192 | 18.8 | 13.72
| Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.62 |  |  |  |  | 99.9244 | 14 | 1.4
| Tr 3 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66/13,2 Trafo no Dedicado | 10 | [6 empty] | 100
| ATr 2 132/66 Trafo no Dedicado | 15 | [6 empty] | 100
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.65 |  |  | 2 | 12.95 | 99.8333 | 8.5 | 13.03
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.7667 | 99.8771
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.2333 | 99.7576
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0333 |  |  | 10 | 41.55 | 99.5139 | 3.45 | 4.15
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1 |  |  | 11 | 54 | 99.3721 | 4.8 | 5.77
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.71667 |  |  | 9 | 72.3667 | 99.1657 | 2.2 | 1.62
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.4667 | 99.8006
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 12.7833 | 99.8541
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 14.6333 | 99.833
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | [6 empty] | 100
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.9333 | 99.9323
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.0333 | 99.9768
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 23.1167 | 99.7361
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 18.1167 | 99.7932
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.9833 | 99.8175
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.4833 | 99.9717
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 1 | 7.7833 | 99.9111
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 4 | 21.3667 | 99.7561
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.2167 | 99.929
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.1 |  |  | 1 | 1.95 | 99.9652 | 6 | 3.39
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 13 | 103 | 98.8242
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 8 | 332.2 | 96.2078
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 194.2833 | 97.7822
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 29.8333 | 99.6594
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 50.25 | 99.4264
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 10.7 | 99.8779
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 41.2333 | 99.5293
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 33.9833 | 99.6121
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 14.2 | 99.8379
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.9833 | 99.8404
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24 | 99.726
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 20.5167 | 99.7658
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 34.0167 | 99.6117
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 16.2833 | 99.8141
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 2 | 0.88333 |  |  | 3 | 24.75 | 99.7074 | 22 | 10.82

## Tabla 9-06
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2006
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.31667 |  |  | 8 | 37.6167 | 99.567
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 30.6 | 99.6507
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 3 | 241.6833 |  |  | 10 | 70.7333 | 96.4336 | 12.5 | 8.0163
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 10.9167 | 99.8754
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.9167 | 99.921
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.2333 | 99.8604
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 9.6333 | 99.89
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 14.7833 | 99.8312
| Trafo 33/13,2 | 1.5 | [6 empty] | 100
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 54.05 |  |  | 2 | 8.8 | 99.2825
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.1333 |  |  | 2 | 9.7167 | 99.8761 | 6.5 | 6.6466
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.78333 |  |  | 4 | 20.85 | 99.753
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.53333 |  |  | 6 | 27.1833 | 99.6836 | 6.7 | 3.6924
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 149.5167 |  |  | 3 | 16.8 | 98.1014 | 6.2 | 2.5267
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 54.7333 |  |  | 4 | 19.2333 | 99.1556
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.35 |  |  | 2 | 5.6 | 99.9321 | 1.5 | 0.5511
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 652.4833 |  |  | 9 | 524.5833 | 86.5632
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.95 |  |  | 1 | 2.15 | 99.9646 | 1.6 | 1.7368
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.6667 | 99.8668
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5.6167 | 99.9359
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 29.7167 | 99.6608
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.1 |  |  | 6 | 25.0833 | 99.7125 | 3.5 | 0.35
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 9.4 | 99.8927
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.93333 |  |  | 4 | 22.0333 | 99.7378 | 2 | 1.8704
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.5167 |  |  | 7 | 37.0167 | 99.5373 | 8 | 28.1896
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.78333 |  |  | 8 | 468.7167 | 94.6404 | 5.3 | 3.3337
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.41667 | 1 | 0.6 | 4 | 21.9833 | 99.7374
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 2 | 30.0167 | 99.6573
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 12.7667 |  |  | 7 | 50.3167 | 99.2799 | 2.5 | 0.668
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 39.1333 | 99.5533
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 122.3667 | 1 | 120.7167 | 5 | 19.7667 | 96.9994 | 15 | 8.6073
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 18.7 |  |  | 3 | 11 | 99.661 | 14.1 | 45.136
| Tr 3 33/13,2 | 14 | [6 empty] | 100
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 0.33333 |  |  | 6 | 31.2167 | 99.6398
| Trafo 2 132/13,2 | 10 | 1 | 0.41667 |  |  | 13 | 293.05 | 96.6499
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 24.65 | 99.7186
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 5.5167 |  |  | 3 | 13.15 | 99.7869 | 26.6 | 26.0617
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.8167 | 99.945
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.75 | 99.8202
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 121.0167 | 98.6185
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 27.45 | 99.6866
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.65 |  |  | 7 | 47.6 | 99.4378 | 12.6 | 7.7245
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.61667 |  |  | 5 | 116.1667 | 98.6669
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.5667 | 99.731
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.45 |  |  | 9 | 268.25 | 96.9212 | 6.3 | 5.2271
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 24.5667 | 99.7196
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.7167 |  |  | 8 | 37.2 | 99.5329 | 12.75 | 7.0265
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.7167 |  |  | 5 | 17.7833 | 99.7432 | 35 | 86.81
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 5.25 |  |  |  |  | 99.9401
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 26.2833 | 99.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 21.25 | 99.7574
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 16.4167 | 99.8126
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.4667 | 99.9262
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.7333 | 99.8661
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10.1333 | 99.8843
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 23.7 | 99.7295
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 3.15 | 1 | 4.8667 | 8 | 32.15 | 99.5415 | 3 | 3.3567
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8.1667 | 99.9068
| ATr4 132/66 | 20 | [6 empty] | 100
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 1 | 9.7167 |  |  | 4 | 18.85 | 99.6739 | 2.7 | 2.3447
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 38.2167 | 99.5637
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 20.1667 | 99.7698
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.5 |  |  | 3 | 10.1167 | 99.8788 | 4 | 2.0708
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.066667 |  |  | 4 | 13.9167 | 99.8404 | 0.65 | 0.043333
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 19 | 104.05 | 98.8122
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.7333 |  |  | 19 | 119.65 | 98.5801 | 2.1 | 2.121
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 5 | 27.2167 | 99.6893
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.6 | 99.7877
| Tr6 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.8333 |  |  | 5 | 27.6333 | 99.6636 | 10.9 | 10.7099
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.13333 |  |  | 4 | 21.1 | 99.7576
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.25 |  |  | 3 | 19.5 | 99.7745 | 9 | 1.503
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 57.8333 |  |  |  |  | 99.3398 | 12 | 108.14
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 68.2667 |  |  | 1 | 10.3833 | 99.1022 | 28 | 367.8621
| Tr 3 132/66 | 15 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.4667 | 99.8577
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 11.3333 |  |  | 16 | 87.4167 | 98.8727 | 47.4 | 20.1879
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 5.1833 |  |  | 15 | 108.1833 | 98.7059 | 4.9 | 1.4729
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 45.95 | 99.4755
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.3667 | 99.8702
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 2 | 2.4667 |  |  | 3 | 14.1 | 99.8109 | 14.5 | 10.6551
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 23.3 | 99.734
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.95 |  |  | 10 | 66.6167 | 99.2173 | 11.8 | 0.9108
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 12.0667 | 99.8617 | 12 | 0.8
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 15.2 | 99.8265
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 27.5 | 99.6861
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.0833 |  |  | 2 | 12.4667 | 99.8453 | 11.5 | 5.0908
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.2333 |  |  | 3 | 15.5333 | 99.8086 | 1 | 0.5344
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 20.0333 | 99.7713
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 19.5167 | 99.7772
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 14.5667 | 99.8337
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 17.6333 | 99.7987
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.13333 |  |  | 9 | 41.0167 | 99.5303 | 7 | 0.9352
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 8 | 32.2833 | 99.6315
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 8 | 90 | 98.9726
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 109.6333 | 98.7485
| Tr3 66/33 | 7.5 | 3 | 19.9333 |  |  | 8 | 32.9833 | 99.3959
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9333 | 99.898
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2833 |  |  | 1 | 9.0833 | 99.8817 | 5.2 | 7.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.46667 |  |  | 1 | 8.0333 | 99.903 | 17 | 6.8303
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 3 | 2.6167 |  |  | 7 | 38.7 | 99.5283 | 5 | 0.62625
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 19.15 | 99.7814
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 20 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 1 | 11.8333 | 99.8649
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.8333 | 1 | 5.9 | 7 | 62.0667 | 99.2032
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 28.5167 | 99.6745 | 16 | 10.02
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.86667 |  |  | 10 | 36.8 | 99.57
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.25 |  |  | 4 | 19.55 | 99.7626 | 32 | 23.7808
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.1833 |  |  | 3 | 22.2333 | 99.7327 | 6 | 7.1
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.3 |  |  | 7 | 24.6167 | 99.6813
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.6167 |  |  | 6 | 18.7167 | 99.688
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 91.5833 | 98.9545
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 125.4333 | 98.5681
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.8833 |  |  | 5 | 25.3333 | 99.6665 | 6 | 3.2064
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.41667 |  |  | 7 | 36.0167 | 99.5841 | 2 | 0.834
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 3.95 |  |  | 3 | 21.4 | 99.7106 | 18 | 8.7174
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 8 | 59.8333 | 99.317
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 9.45 |  |  | 10 | 84.3833 | 98.9288 | 14 | 2.338
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 17.05 | 99.8054
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.35 | 99.8134
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.8333 | 99.8877
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.9 | 99.8984
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 21.25 | 99.7574
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 16.7333 |  |  | 4 | 23.2833 | 99.5432
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 18.8833 | 99.7844 | 0.9 | 0.31563
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 18.2 | 99.7922
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 1 | 10.2167 | 99.8834
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 6 | 28.4667 | 99.675
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.1 |  |  | 1 | 8.2 | 99.8938 | 5.6 | 3.482
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.45 |  |  | 2 | 14.6167 | 99.7709 | 4 | 7.9688
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 44.0167 | 99.4975
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 36.1667 | 99.5871
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 9.8 |  |  | 1 | 7.6667 | 99.8006 | 19.4 | 21.7067
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 33.4 | 99.6187
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 10.6167 |  |  | 11 | 67.0667 | 99.1132 | 9 | 5.8935
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 10.1667 | 99.8839
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 35.0833 | 99.5995
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 26.8333 | 99.6937
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 11.1333 | 99.8729
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 28.95 | 99.6695
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 11.7 |  |  | 7 | 43.4667 | 99.3702 | 1.2 | 0.4008
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 38.95 | 99.5554
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.0667 | 99.8737
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.3333 | 99.8706

## Tabla 9-07
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2007
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 2.15 |  |  | 3 | 9.0833 | 99.8718
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 5.9833 | 99.9317
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 55.85 | 99.3624
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 64.7667 |  |  | 6 | 24.0167 | 98.9865
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 9.7667 |  |  | 4 | 15.15 | 99.7156 | 1.5 | 8.37
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.8 | 99.8425
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 9.6667 | 99.8896
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 13.05 | 99.851
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 11.4333 | 99.8695
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.95 |  |  | 3 | 8.7333 | 99.8895 | 4 | 4.61
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.7167 |  |  | 5 | 30.6833 | 99.5731 | 14.6 | 10.87
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.5 | 99.7203
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 29.1833 | 99.6669
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.9 |  |  | 4 | 25.0167 | 99.7041 | 4.9 | 1.99
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 17.7833 | 99.797
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 167.6667 |  |  | 3 | 25.8167 | 97.7913 | 2.9 | 1.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 18.5 | 99.7888
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 26.7667 | 99.6944
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 10.45 |  |  | 2 | 22.0833 | 99.6286 | 4 | 3.09
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 18.95 | 99.7837
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.2 |  |  | 3 | 16.9167 | 99.7818 | 2 | 0.37
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.8167 | 99.9222
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.4333 | 99.9037
MADARIAGA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 126.6833 |  |  | 8 | 46 | 98.0287 | 12 | 50.72
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.3667 |  |  | 6 | 32.5 | 99.5563 | 5.6 | 1.68
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.41667 |  |  | 5 | 30.0167 | 99.6526
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 19.1667 | 99.7812
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.98333 |  |  | 6 | 39.1833 | 99.5415 | 0.2 | 0.15
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 17.9333 |  |  | 8 | 45.95 | 99.2707 | 6.3 | 3.73
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 38.0833 | 99.5653
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 8.25 |  |  | 1 | 4.85 | 99.8505 | 3.8 | 1.34
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 4 | 52.95 | 99.3955
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 39.4333 | 99.5498
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 3 |  |  | 6 | 34.9667 | 99.5666 | 10.2 | 7.41
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.4333 |  |  | 7 | 43.2833 | 99.4895
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.21667 |  |  | 1 | 6.8167 | 99.9197 | 10 | 2.17
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.55 |  |  | 4 | 21.3333 | 99.7388 | 45 | 22.09
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 18 | 235.3333 | 97.3135
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 12 | 29.3 | 99.6655
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 11 | 26.2 | 99.7009
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 36.75 | 99.5805
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.35 |  |  | 4 | 26.35 | 99.6153
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12 | 99.863
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 103.2 |  |  | 2 | 10.85 | 98.6981 | 19.6 | 16.03
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 44.55 |  |  | 6 | 40.8667 | 99.0249 | 28 | 13.26
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.2 |  |  | 2 | 2.6667 | 99.933 | 10 | 8.35
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 62.7 | 99.2842
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 2.1333 |  |  | 7 | 37.1667 | 99.5514 | 11.5 | 1.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 29.9333 |  |  | 9 | 40.4 | 99.1971 | 6 | 2.51
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 1 | 36.5 |  |  | 3 | 22.85 | 99.3225
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16 | 99.8174
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 9.25 | 99.8944
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 4 | 77.3333 | 99.1172
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10.5333 | 99.8798
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 159.0333 |  |  |  |  | 98.1846 | 4 | 2.8
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8.2 | 99.9064
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8.6833 | 99.9009
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 1 | 0.38333 | 1 | 3.9667 | 1 | 1.2333 | 99.9363 | 2.2 | 1.1
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 33.1 | 99.6221
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 14.4667 | 99.8349
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.3833 | 99.8244
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.2667 | 99.8486
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.8833 | 99.8643
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 19.7333 | 99.7747
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 2 | 8.8333 | 99.8992
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.45 |  |  | 3 | 14.65 | 99.7591 | 6.7 | 3.35
| Tr6 132/33/13,2 | 20 | 1 | 2.5667 |  |  | 4 | 78.5333 | 99.0742 | 6.3 | 16.41
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.83333 |  |  | 1 | 5.1667 | 99.9315
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.65 |  |  | 3 | 16.05 | 99.8094 | 2 | 1.4
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 28.5333 | 99.6743
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.45 |  |  | 1 | 10.0333 | 99.8803 | 9.6 | 4.5
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.2333 | 99.8946
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.3 | 99.8938
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 10.75 | 99.8773
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.3667 | 99.9387
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 6 | 19.3333 | 99.7793
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 6.2833 | 99.9283
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 3 | 2.7333 |  |  | 5 | 20.2833 | 99.7373 | 29 | 32.32
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 11.8167 | 99.8651
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 102.05 |  |  | 9 | 42.4333 | 98.3506 | 11 | 3.09
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.16667 |  |  |  |  | 99.9981 | 7.2 | 1.32
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.6333 | 99.8786
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.8 | 99.8881
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.41667 |  |  | 2 | 10.6833 | 99.8733 | 6.8 | 2.84
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.4167 | 99.824
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 6 | 24.5 | 99.7203
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 19.2 | 99.7808
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.6 | 99.8676
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 10.1167 | 99.8845
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 12.85 |  |  | 1 | 6.2167 | 99.7823 | 1.5 | 8.37
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 9.15 | 99.8955
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 14.0667 | 99.8394
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.4167 | 99.8811
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 9.8833 | 99.8872
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.9333 |  |  | 2 | 11.2833 | 99.8491 | 16 | 30.73
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.66667 |  |  | 3 | 13.9667 | 99.833 | 11.7 | 4.95
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.31667 |  |  | 2 | 9.05 | 99.8931 | 13.5 | 3.09
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 20.9833 | 99.7605
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 28.3833 | 99.676
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.7667 | 99.8543
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 119.65 |  |  | 14 | 102.6667 | 97.4621 | 59.1 | 283.07
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 23 | 145.65 | 98.3373
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 84.1333 | 99.0396
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.95 | 99.875
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.73333 |  |  | 5 | 26.8 | 99.6857 | 17.2 | 7.4
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 20.4 | 99.7671
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.4833 | 99.8917
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.28333 |  |  | 3 | 17.7 | 99.7947
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  | 2 | 11.4167 | 99.8662 | 21 | 8.07
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 21.1833 | 99.7582
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.88333 |  |  | 3 | 17.85 | 99.7861 | 7.7 | 5.9
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.4667 |  |  | 3 | 17.3 | 99.7858 | 2.2 | 2.17
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.5 |  |  | 5 | 25.8333 | 99.6994 | 8 | 4.14
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 12.2667 | 99.86
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 30.55 | 99.6513
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 5 | 28.3 | 99.6769
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 15.2167 | 99.8263
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.23333 |  |  | 3 | 16.2667 | 99.8116 | 21.5 | 5.09
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.26667 |  |  | 4 | 17.0833 | 99.8019 | 21.5 | 5.09
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.98333 |  |  | 1 | 8.75 | 99.8889 | 12 | 6.31
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 23.0333 |  |  | 5 | 35.2 | 99.3352 | 8.6 | 18.64
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 30 | 99.6575
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 18.8667 | 99.7846
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.5333 | 99.8569
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 6 | 51.2667 | 99.4148
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 12 | 89.85 | 98.9743
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.0333 | 99.817
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.0333 | 99.8626
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 25.25 | 99.7118
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.3 |  |  | 7 | 37.95 | 99.5634 | 5.7 | 3.43
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 32.7 | 99.6267
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.5833 |  |  | 5 | 31.9667 | 99.617 | 4 | 0.13
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.73333 |  |  | 6 | 35.2167 | 99.5896 | 2.3 | 0.48
| Trafo 33/66 | 7.5 | 2 | 37.7167 |  |  | 3 | 18.8667 | 99.3541
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 7.4 |  |  | 2 | 13.0167 | 99.7669 | 2.7 | 1.98
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 23.2833 | 99.7342
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 324.7 | 96.2934
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.21667 |  |  | 5 | 21.1167 | 99.7565 | 5.7 | 1.52
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0167 |  |  | 6 | 36.4667 | 99.5721 | 2 | 2.04
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 41.4333 | 99.527
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 18.1167 | 99.7932
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.73333 |  |  | 2 | 16.4167 | 99.8042 | 25 | 2.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.7833 |  |  |  |  | 99.9796 | 10.3 | 19.43

## Tabla 9-08
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2008
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 15.55 | 99.8225
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.4333 |  |  | 3 | 13.1 | 99.8227
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 38.6333 | 99.559
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.3 |  |  | 4 | 15.9167 | 99.7692 | 20.2 | 28.5154
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 5.9833 | 99.9317
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.31667 | 99.9964
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 55.55 |  |  | 6 | 28.3833 | 99.0419 | 6.5 | 5.5
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.4833 | 99.9146
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 13.85 | 99.8419
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.45 |  |  | 5 | 63.6833 | 99.2451 | 10.4 | 27.4206
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 9.6 |  |  | 4 | 21.1 | 99.6495 | 4.6 | 9.2
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.38333 | 1 | 17.2333 | 4 | 21.45 | 99.554 | 2.6 | 0.99866
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.6667 | 99.7869
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 29.0667 | 99.6682
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 0.8 |  |  | 5 | 28.8 | 99.6621 | 3.9 | 1.5932
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.9167 | 99.8754
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5.1 | 99.9418
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.2 | 99.8151
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 15.0833 | 99.8278
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.15 |  |  | 9 | 31 | 99.5873
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 17.2667 | 99.8029
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.2167 | 99.8605
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 26.9167 | 99.6927
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 16.2333 | 99.8147
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.1667 |  |  | 5 | 26.2833 | 99.6752 | 5.91 | 12.9293
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.6833 |  |  | 6 | 26.7667 | 99.6752 | 5.5 | 1.7452
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.48333 |  |  | 6 | 39.3833 | 99.5449
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 12.1 | 99.8619
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 15.1 |  |  | 8 | 39.6 | 99.3756 | 6.3 | 4.1032
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 11.0833 |  |  | 4 | 27.45 | 99.5601 | 10 | 0.33333
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.7833 | 1 | 1.3167 | 5 | 19.2167 | 99.7338 | 7.1 | 6.6447
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0833 |  |  |  |  | 99.9876 | 4.4 | 4.9966
| Tr 3 33/13,2 | 14 | 1 | 22.9167 |  |  | 1 | 2.55 | 99.7093 | 5 | 5.344
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 2 | 1.7167 |  |  | 12 | 47.7333 | 99.4355
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 46.5833 | 99.4682
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 26.8833 | 99.6931
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.8 |  |  | 4 | 18.8833 | 99.7525 | 38.6 | 17.378
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 20.2167 |  |  | 11 | 63.0833 | 99.0491
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.93333 |  |  | 10 | 50.2167 | 99.4161 | 18 | 16.8336
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 35.6167 | 99.5934
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.6 |  |  | 5 | 27.8667 | 99.675 | 10.2 | 6.1322
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 73.1833 | 99.1646
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 41.65 | 99.5245
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 43.3667 | 99.5049
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.9667 |  |  | 2 | 14.9167 | 99.7959 | 5 | 3.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.8 | 99.8425
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.66667 |  |  | 3 | 16.25 | 99.8069 | 12.3 | 8.8326
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.8333 |  |  | 11 | 65.2167 | 99.2346 | 27.6 | 16.8452
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.45 |  |  | 4 | 23.3833 | 99.7279 | 10 | 5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.28333 |  |  | 4 | 23.0333 | 99.7338 | 3.7 | 1.0504
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 37.1167 | 99.5763
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 14.9333 | 99.8295
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 17.4 | 99.8014
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 2 | 12.05 | 99.8624
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 28.4833 | 99.6748
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 8 | 37.1833 | 99.5755
| ATr3 132/66 | 20 | 1 | 0.58333 |  |  | 4 | 16 | 99.8107 | 15 | 9.519
| ATr4 132/66 | 20 | 2 | 0.95 |  |  | 3 | 17.5167 | 99.7892 | 22 | 17.702
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.9167 | 99.8982
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.18333 |  |  | 13 | 34.6833 | 99.602 | 6.2 | 1.7627
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 2 | 3.9167 | 1 | 0.81667 | 21 | 136.7167 | 98.3853 | 9.9 | 3.5016
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.15 |  |  | 1 | 5.8 | 99.8408 | 11.6 | 5.0367
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.45 |  |  | 2 | 6.7833 | 99.9174 | 2 | 0.45
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.0333 |  |  | 3 | 735.75 | 91.5892 | 12 | 4.2
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 23.15 | 99.7357
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 7.7333 | 99.9117
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 20.4167 | 99.7669
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.11667 |  |  | 4 | 19.6167 | 99.7747
| Tr6 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.21667 |  |  | 4 | 25.7 | 99.7041
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.05 |  |  | 8 | 58.6 | 99.3305 | 2.8 | 0.14
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 46.3167 | 99.4713
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.8667 | 99.9216
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.0833 | 99.8164
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.8667 | 99.9102
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.0333 | 99.9311
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.35 |  |  | 1 | 3.9167 | 99.9399 | 11.05 | 19.83
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2833 |  |  | 2 | 9.7167 | 99.8744
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2833 |  |  | 2 | 12.4167 | 99.8436 | 19 | 25.7
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 6 | 34.8167 | 99.6025
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 38 | 99.5662
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 0.85 |  |  | 10 | 48.9167 | 99.4319 | 8 | 2.2712
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 3 | 10.3833 | 99.8773 | 6.5 | 2.8223
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 11.9667 | 99.8634
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 19.4333 |  |  | 2 | 8.6 | 99.68 | 15.3 | 8.1733
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 2 | 8.2667 |  |  | 6 | 20.6833 | 99.6695
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 2 | 8.2333 |  |  | 5 | 21.25 | 99.6634
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 4 | 8.85 |  |  | 4 | 37.1667 | 99.4747 | 28.1 | 34.8609
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.8 | 1 | 5.8167 | 12 | 61.1 | 99.227 | 11.8 | 9.44
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 8 | 35.1833 | 99.5984
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 9.5167 | 99.8914
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 8 | 34.3667 | 99.6077
| Tr4 132/66 | 40 | 1 | 1.1833 |  |  | 5 | 26.4833 | 99.6842
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 4 | 24.4333 | 99.7211
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 6.1667 |  |  | 2 | 10.5 | 99.8097 | 4.4 | 9.108
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 18.4167 | 99.7898
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 16.4667 | 99.812
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 27.9833 | 99.6806
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 10.75 | 99.8773
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.6833 |  |  | 1 | 8.9167 | 99.8562
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 99.9932 | 4.5 | 2.6303
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.6667 | 99.8896
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 27.6333 | 99.6846
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 26.2 | 99.7009
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.7167 | 99.7749
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 3.75 | 99.9572
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 82.5667 | 99.0575
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.2 |  |  | 13 | 121.6667 | 98.6088 | 7.5 | 1.6282
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.2 |  |  | 3 | 12.5167 | 99.8548 | 6 | 2.3
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.033333 |  |  | 11 | 50.8667 | 99.4189 | 6.5 | 8.4669
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.9833 |  |  | 5 | 20.5167 | 99.7203 | 22.5 | 14.0614
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.6 |  |  | 12 | 50.3833 | 99.418 | 8.5 | 5.95
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.1167 | 99.9073
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.1333 | 99.8729
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.3667 | 99.8474
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 30.5833 | 99.6509
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.25 | 99.6889
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.45 | 99.7209
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.4167 | 99.8583
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 28.2667 | 99.6773
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 7 | 34.7333 | 99.6035
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 1.6333 |  |  | 7 | 46.1667 | 99.4543
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 17.0833 | 99.805
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.85 |  |  | 1 | 6.8167 | 99.9125 | 36.2 | 15.5744
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 3 | 4.2167 |  |  | 1 | 5.3167 | 99.8912 | 45 | 20.0412
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.28333 |  |  | 2 | 42.15 | 99.5156 | 24.8 | 9.1115
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 17.6667 | 99.7983
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 14 | 54.3833 | 99.3792
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 4 | 18.6167 | 99.7875
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 18.2 | 99.7922
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 0.083333 |  |  | 2 | 5.9833 | 99.9307
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 1 | 2.0667 |  |  | 7 | 27.3167 | 99.6646 | 8.6 | 7.8991
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.53333 |  |  | 1 | 4.7333 | 99.9399 | 3 | 1.6032
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.15 | 99.8385
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 11 | 85.2 | 99.0274
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 9 | 71.0167 | 99.1893
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 11 | 70.5333 | 99.1948
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.066667 |  |  | 7 | 77.1833 | 99.1182 | 2.5 | 0.29167
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.26667 |  |  | 4 | 22.7667 | 99.7371 | 7.5 | 0.801
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 15.75 | 99.8202
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.1833 | 99.781
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.9667 | 99.8177
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 19.5333 | 99.777
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.35 |  |  | 4 | 16.2667 | 99.7875 | 6.3 | 0.8411
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 8.1833 |  |  | 8 | 52.95 | 99.3021 | 2.3 | 0.38667
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 8.15 |  |  | 3 | 16.25 | 99.7215 | 10 | 80
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 29 | 99.6689
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 2 | 4.1167 |  |  | 1 | 9.3333 | 99.8465 | 46.5 | 71.4674
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.1 | 1 | 1.9667 | 1 | 10.05 | 99.8503 | 17 | 20.9667

## Tabla 9-09
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2009
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 3.3667 |  |  | 5 | 18.5 | 99.7504
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 8.6167 | 99.9016
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 20.7833 | 99.7627
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.43333 |  |  | 4 | 15.55 | 99.8175 | 11.5 | 5.5694
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.5 | 99.9144
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.0833 | 99.8849
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 24.75 |  |  | 3 | 11.1167 | 99.5906 | 3 | 1.4028
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.45 | 99.9492
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 8.9 | 99.8984
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.98333 |  |  | 3 | 34.7833 | 99.5917 | 2.6 | 2.808
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.15 |  |  | 4 | 25.2333 | 99.6874 | 3.9 | 2.015
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 17.4167 |  |  | 6 | 33.4167 | 99.4197 | 2.5 | 1.9167
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 32.2833 | 99.6315
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 32.1833 | 99.6326
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 27.6333 | 99.6846
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 32.7167 |  |  | 4 | 22.45 | 99.3702 | 3 | 1.9539
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 27.9167 | 99.6813
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.7333 | 99.9574
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 3.0167 |  |  | 3 | 135.7 | 98.4165 | 5 | 4.175
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 16.7 | 99.8094
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 13.4 |  |  | 4 | 14.8667 | 99.6773
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 6.1167 | 99.9302
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 6.7333 |  |  | 4 | 20.7833 | 99.6859 | 2.2 | 3.4618
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 26.8667 | 99.6933
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 27.1833 | 99.6897
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.1167 |  |  | 4 | 23.5833 | 99.6952
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 35.6 | 99.5936
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 1 | 5.5667 | 99.9365
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 23.15 | 99.7357 | 4.2 | 4.7695
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 4.1167 |  |  | 4 | 27.3667 | 99.6406 | 12.6 | 17.2678
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.68333 |  |  | 6 | 42.2333 | 99.5101 | 1.6 | 5.344
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.78333 |  |  | 5 | 34.5667 | 99.5965 | 14.6 | 8.17
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 142.9833 |  |  | 3 | 16.7667 | 98.1764 | 13.4 | 15
| Tr 3 33/13,2 | 14 | 1 | 1.9167 |  |  | 3 | 21.4833 | 99.7329
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 22 | 57.05 | 99.3487
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.6333 | 99.89
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 16 | 83.7 | 99.0445
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.68333 |  |  | 4 | 17.5667 | 99.7917
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.95 |  |  | 7 | 1526.3333 | 82.5424 | 17 | 14.08
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 14.25 | 99.8373
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.3 |  |  | 5 | 29.5333 | 99.6366 | 5.8 | 12.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 25.8333 | 99.7051
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3333 |  |  | 6 | 34.5833 | 99.59 | 4 | 5.15
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 338.3667 |  |  | 5 | 22.4667 | 95.8809 | 7.2 | 2.365
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.68333 |  |  | 4 | 31 | 99.6383 | 2 | 1.3694
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.2833 | 99.894
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.76667 |  |  | 4 | 182.2333 | 97.911 | 7 | 6.1957
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.81667 |  |  | 2 | 10.4 | 99.872 | 14.3 | 11.7017
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 216.6167 | 97.5272
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.88333 |  |  | 1 | 94.3 | 98.9134 | 16.9 | 2.535
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.7167 |  |  | 4 | 27.0333 | 99.649 | 17 | 44.6725
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 15.0667 | 99.828
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 2 | 9.2833 |  |  | 3 | 18.6833 | 99.6807
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 9.8 | 99.8881
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 13.55 | 99.8453
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 8.6333 | 99.9014
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 9.8333 | 99.8877
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 13 | 99.8516
| ATr3 132/66 | 20 | 1 | 3.3 |  |  | 4 | 21.5833 | 99.7159
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 10.3833 | 99.8815
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 30.4 | 99.653
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 6 | 21.0333 | 99.7599
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 11.6667 | 1 | 5.95 | 7 | 20.65 | 99.5632 | 4.5 | 1.5781
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5.4167 | 99.9382
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 13.3167 | 99.848
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 21.5167 | 99.7544
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.7667 | 99.9342
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.8167 |  |  | 6 | 30.65 | 99.6294 | 13.6 | 39.2
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 5 | 25.9333 | 99.704
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 29.8333 | 99.6594
| Tr6 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.3167 | 99.8023
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 13.85 | 99.8419
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 88.8167 |  |  | 4 | 22.8667 | 98.7251 | 11.5 | 7.2979
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.23333 |  |  | 2 | 17.8167 | 99.7939 | 24.5 | 14.7
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.25 | 99.883
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.4 | 99.8813
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.7 | 99.9007
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 33.5833 | 99.6166 | 9.3 | 2.6403
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 18.4333 | 99.7896
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 8.8833 |  |  | 4 | 19.2667 | 99.6787
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 22 | 99.7489
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 6 | 22.1333 | 99.7473
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.8667 | 99.7846
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.66667 | 1 | 6.85 | 4 | 16.9833 | 99.7203 | 3.7 | 1.6683
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1.8333 | 99.9791 | 16.5 | 4.1333
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 17.1667 | 99.804
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 17.1667 | 99.804
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.3667 | 99.7789 | 5 | 3.0895
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 19.8167 | 99.7738
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.25 |  |  | 3 | 9.6167 | 99.8645
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.85 | 99.8876
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.85 | 99.8876
| Tr4 132/66 | 40 | 1 | 7.4833 |  |  | 2 | 9.4833 | 99.8063
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 13.6167 | 99.8446
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.4333 | 99.8124
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 6 | 18.6 | 99.7877
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 7 | 27.15 | 99.6901
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 6 | 71.6 | 99.1826
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 18.2667 | 99.7915
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9833 | 99.8975
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.26667 |  |  | 1 | 9.4 | 99.8896 | 25.9 | 3.3644
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.35 |  |  | 3 | 36.7333 | 99.5653 | 17.8 | 10.0253
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 (prov) | 10 | 2 | 3.6833 |  |  |  |  | 99.958 | 9.2 | 15.9133
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 6.2833 |  |  | 2 | 14.7 | 99.7605
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.45 | 99.8122
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.15 |  |  | 4 | 29.2833 | 99.5955 | 4.5 | 7.21
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.9333 | 99.8866
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 11 | 60.05 | 99.3145
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1 |  |  | 13 | 60.6333 | 99.2964 | 15.6 | 1.82
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 34.1167 | 99.6105
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 53.9167 | 99.3845
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.1333 | 99.7702
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 110.5333 | 98.7382
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.5833 |  |  | 1 | 8.6333 | 99.8491 | 6.7 | 30.7698
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0833 |  |  | 5 | 29.7667 | 99.6478 | 2.8 | 2.8056
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.9 |  |  | 6 | 29.8833 | 99.6486 | 3.3 | 3.3066
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.2833 | 99.6885
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 24.2167 | 99.7236
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.7833 |  |  | 3 | 16.2833 | 99.691 | 1.8 | 2.1042
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 15.5833 |  |  | 6 | 33.1167 | 99.4441 | 15.9 | 13.9846
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 7 | 37.85 | 99.5679
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 4 | 25.3 | 99.7112
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 4 | 20.8167 | 99.7624
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 15.2 | 99.8265
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.35 |  |  | 1 | 7.7333 | 99.9077 | 18.1 | 7.2545
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.35 |  |  |  |  | 99.996 | 8.5 | 3.4068
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33333 |  |  |  |  | 99.9962
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 12.2167 |  |  | 2 | 13.0667 | 99.7114 | 5 | 6.012
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 14.7833 | 99.8312
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.5667 | 99.868
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 13.75 | 99.843
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 33.1333 | 99.6218
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.4833 | 99.8004
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 4 | 33.05 | 99.6227
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 1 | 21.7167 |  |  | 3 | 14.5 | 99.5866 | 8.5 | 9.9365
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.8833 | 99.8301
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.8667 |  |  | 5 | 32.8 | 99.6043 | 6.7 | 13.5387
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.2 |  |  | 7 | 35.8167 | 99.5889 | 8.6 | 1.72
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.1667 | 99.8725
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 49.7833 | 99.4317
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.2333 |  |  | 6 | 34.7167 | 99.5211 | 2.3 | 2.2278
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 12.6667 | 99.8554
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.95 | 99.7723
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 24.5833 | 99.7194
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.4667 | 99.7778
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 44.4333 |  |  | 5 | 23.7333 | 99.2218 | 19.3 | 21.06
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.7167 |  |  | 5 | 25.7667 | 99.6863 | 2.3 | 5.3667
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 9.1833 |  |  | 7 | 40.6 | 99.4317 | 7 | 3.9606
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.2 | 99.895
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 7 | 52.55 | 99.4001
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 33.45 | 99.6182

## Tabla 9-10
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2010
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | 2.4333 | 99.9694 | 3 | 0.7515
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.083333 |  |  | 1 | 6.2167 | 99.9281 | 5 | 0.668
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.15 |  |  | 2 | 9.4 | 99.891 | 5 | 0.4175
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.033333 |  |  | 3 | 8.3667 | 99.9041 | 3.6 | 0.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.9333 | 99.8638
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.25 | 99.883
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.0667 | 99.965
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 3.9667 | 99.9547
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 5 | 24.6833 |  |  | 1 | 5.0333 | 99.6608 | 32.9 | 101.3335
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 61.35 |  |  | 6 | 29.5333 | 98.9625 | 13.9 | 73.5039
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 28.6167 | 99.6733
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 26.7 | 99.6952
G.CHAVES | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.55 | 99.7768
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 2.45 |  |  | 5 | 32.9833 | 99.5955 | 6.2 | 7.7121
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.45 | 99.8122
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 19.6833 | 99.7753
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 17.0667 | 99.8052
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 22.05 |  |  | 3 | 15.7167 | 99.5689 | 11.5 | 4.8394
| Trafo 33/13,2 | 1 | 1 | 0.81667 |  |  | 1 | 2.05 | 99.9673 | 0.4 | 2.5
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.15 |  |  | 2 | 5.1 | 99.883 | 4 | 2.0667
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 13.2333 | 99.8489
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.2333 | 99.9288
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.1833 |  |  | 3 | 29.3833 | 99.6282 | 2.9 | 0.82167
| Trafo 2 33/13,2 | 5 | 1 | 0.41667 |  |  | 1 | 9.4333 | 99.8876 | 1 | 0.4175
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 54.2333 | 99.3809
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.8667 |  |  | 7 | 44.6 | 99.4696 | 11.3 | 6.11
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 4 | 18.0333 | 99.7941
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 4 | 19.2167 | 99.7806 | 8.7 | 0.58116
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.21667 |  |  | 5 | 30.4333 | 99.6501 | 8.2 | 2.6019
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.8 |  |  | 5 | 30.55 | 99.6079 | 1.1 | 0.47762
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.78333 |  |  | 2 | 4.2833 | 99.9422 | 6.2 | 2.602
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 24.3 |  |  | 2 | 9.7833 | 99.6109 | 10.4 | 5.86
| Tr 3 33/13,2 | 14 | 1 | 0.56667 |  |  | 1 | 1.1333 | 99.9806
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 26 | 88.3667 | 98.9912
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 27.3667 | 99.6876
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 18 | 64 | 99.2694
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 11.2333 |  |  | 3 | 11.6 | 99.7393 | 45.8 | 83.678
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.3167 |  |  | 8 | 36.8 | 99.542 | 17.8 | 59.1547
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 16.4667 |  |  | 3 | 16.6167 | 99.6223 | 15 | 17.535
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.5667 |  |  | 3 | 12.7167 | 99.8141 | 7.3 | 7.74
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 15.1 | 99.8276
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3 | 1 | 0.37 | 5 | 29.8333 | 99.6404 | 4.4 | 7
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.43333 |  |  | 6 | 41.2667 | 99.524 | 2.5 | 1.58
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.61667 |  |  | 3 | 19.9667 | 99.765
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.1167 | 99.8274
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.7333 | 99.9346
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 41.25 | 99.5291
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.58333 |  |  | 6 | 33.05 | 99.6161 | 4 | 3.006
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.4667 | 99.9833
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 17.9333 | 99.7953 | 12.8 | 6.18
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3167 |  |  | 5 | 30.7167 | 99.6343 | 5.1 | 1.6182
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 21.0167 | 99.7601
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 11.2333 | 99.8718
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 4.2667 | 99.9513
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 1 | 7.1333 |  |  | 1 | 8.8167 | 99.8179
| ATr2 220/132 | 150 | 1 | 3.2167 |  |  | 2 | 16.8833 | 99.7705
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 18.9167 |  |  | 7 | 32.5 | 99.4131 | 3.1 | 1.86
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 3 | 12.9167 | 99.8525
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 11.5833 | 99.8678 | 37.4 | 20.1
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 13.7833 | 99.8427
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 23.15 | 99.7357
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 3.6833 |  |  | 9 | 28.2833 | 99.6351 | 4 | 1.8704
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.7667 | 99.8999
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.8167 | 99.8994
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.9 | 99.8756
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.8333 | 99.8992
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.26667 |  |  | 2 | 9.55 | 99.8879 | 4.8 | 1.6834
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.9667 | 99.8634
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.8 | 99.8539
| Tr6 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 99.9104
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.2167 |  |  | 3 | 17.0167 | 99.7919
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 21.5333 | 99.7542
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.65 | 99.9013
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 18.2167 | 99.792
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.2167 | 99.9176
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.1 | 99.9304
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 3.8167 |  |  | 1 | 8.3333 | 99.8613 | 30.2 | 43.7049
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.5833 |  |  | 5 | 20.8 | 99.6646 | 5.9 | 5.4
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.1 |  |  | 3 | 14.3167 | 99.8126 | 15.6 | 72
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.7167 | 99.8777
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.7167 | 99.8777
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 4 | 13.75 | 99.843
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.4 |  |  | 3 | 81.1167 | 99.0694 | 8.3 | 1.5748
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.4 |  |  | 6 | 48.7833 | 99.4385 | 15.4 | 3.0723
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 61.7833 |  |  | 1 | 8.5167 | 99.1975 | 12.5 | 140
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.4333 | 99.8923
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 14.1333 | 99.8387
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.7 |  |  | 2 | 11.25 | 99.8179 | 10.5 | 7.82
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.7833 |  |  | 5 | 16.5 | 99.757 | 6 | 28.9
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.5167 |  |  | 3 | 10.2667 | 99.8312 | 9 | 41.85
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 18.3 | 99.7911
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.5667 | 99.9136
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 4 | 20.2667 | 99.7686
| Tr5 132/66 | 40 | 1 | 13.7667 |  |  | 2 | 14.7833 | 99.6741
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 13.95 | 99.8408
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | 1 | 0.05 |  |  | 2 | 5.9333 | 99.9317 | 2.7 | 0.135
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.4833 | 99.8689
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.8167 | 99.945
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 10.2333 | 99.8832
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.55 | 99.891
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.6167 | 99.856
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.1333 | 99.8957
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 7 | 25.5667 | 99.7081
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 20.4667 | 99.7664
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.05 |  |  | 3 | 11.5667 | 99.8674 | 3 | 0.15
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 28.1833 | 99.6783
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.3333 |  |  | 1 | 7 | 99.9049 | 10.5 | 16.8
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 1.35 |  |  | 1 | 8.0333 | 99.8929 | 23.7 | 11.737
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.8 |  |  | 5 | 19.5167 | 99.7681 | 4.4 | 3.821
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 19.8167 | 99.7738
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.6167 | 99.8103
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 37.45 | 99.5725
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 21.9 | 99.75
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.6167 | 99.8446
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.6333 | 99.9243
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.05 | 99.7483
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 4 | 5.5167 |  |  | 8 | 25.9167 | 99.6412 | 1.4 | 0.2
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 26.5 | 99.6975
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 37.45 | 99.5725
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6 |  |  | 14 | 83.95 | 99.0234 | 2 | 3.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 20 | 120.3 | 98.6267 | 4.2 | 4
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 27.9833 | 99.6806
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 15.7467 | 99.8202
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 4 | 17.4167 | 99.8012
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.1167 | 99.8274
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 5 | 28 |  |  | 3 | 15.9667 | 99.4981 | 71 | 49.1333
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.6833 |  |  | 2 | 16.1167 | 99.7854 | 36.4 | 21.2758
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.9167 | 99.921
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.9333 | 99.7725
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 22.5 | 99.7432
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.0167 | 99.9313
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.9833 | 99.886
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.15 | 99.8727
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 17.1 | 99.8048
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 6 | 36.8167 | 99.5797
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 3 | 16.85 |  |  | 5 | 40.9 | 99.3408 | 23.8 | 25.392
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.4667 | 99.9148
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.5667 | 99.8451
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 43.3167 | 99.5055
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 32.9167 | 99.6242
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 34.05 | 99.6113
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.85 | 99.7848
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 22.7333 | 99.7405
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 9.3167 | 99.8936
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 30.5167 | 99.6516
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 25.1833 | 99.7125
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.4167 | 99.8697
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 43.1333 | 99.5076
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.9833 |  |  | 3 | 18.5167 | 99.7089 | 3.2 | 9.6
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 61.25 | 99.3008
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.2333 | 99.8718
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 20.9167 | 99.7612
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.11667 |  |  | 3 | 12.9167 | 99.8512 | 8.9 | 1.0404

## Tabla 9-11
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2011
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.1167 | 99.8731
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.93333 |  |  | 3 | 10.0333 | 99.8748 | 4.2 | 4.5591
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5.0833 | 99.942
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.6 | 99.8676
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.2667 | 99.8942
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 34.45 | 99.6067
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 3.0167 |  |  | 5 | 35.8333 | 99.5565 | 0.6 | 0.29058
| Trafo 3 33/13,2 | 5 | 2 | 1.1667 |  |  | 4 | 6.7333 | 99.9098 | 1.5 | 0.86088
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 14.2 | 99.8379
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 35.7333 |  |  | 7 | 43.3833 | 99.0968 | 17 | 269.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 18.7667 |  |  | 7 | 26.55 | 99.4827 | 4 | 1.0688
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.8167 |  |  | 5 | 30.7 | 99.5603 | 1.8 | 1.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 29.05 | 99.6684
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 21.8833 | 99.7502
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.96667 |  |  | 4 | 20.9 | 99.7504 | 2.2 | 2.2
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.1667 | 99.9182
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 13.1167 | 99.8503
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.66667 |  |  | 2 | 8.8167 | 99.8917 | 2.4 | 1.6834
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.51667 |  |  | 2 | 14.4667 | 99.829 | 4.3 | 1.07
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 4 | 16.8333 | 99.8078
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2 |  |  | 5 | 24.3667 | 99.699
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.1 | 99.8733
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2333 |  |  | 4 | 24.8 | 99.7028 | 2.2 | 2.9759
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.65 |  |  | 5 | 52.7333 | 99.3906 | 4.4 | 3.96
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.9333 | 99.8524
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.4833 |  |  | 5 | 33 | 99.5721 | 9.4 | 7.5383
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.13333 |  |  | 4 | 21.7333 | 99.7504
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 4 | 23.25 | 99.7346
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 5 | 33.0167 | 99.6231
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 32.5667 | 99.6282
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 30.3333 | 99.6537
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.1833 |  |  | 2 | 6.4167 | 99.8676 | 5.1833 | 3
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.05 |  |  | 1 | 6.7167 | 99.8428 | 7.05 | 2.8
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 2 | 10.35 | 99.8818
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 14 | 205.8 | 97.6507
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 1.05 |  |  | 12 | 40.5833 | 99.5247 | 13 | 18.2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 69.9167 | 99.2019
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 28.9667 | 99.6693
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 34.6 | 99.605
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.65 | 99.8784
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.8167 |  |  | 5 | 36.55 | 99.5506 | 3.2 | 2.0842
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 25.3167 | 99.711
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 48.15 | 99.4503
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.28333 |  |  | 6 | 39.7833 | 99.5426 | 2 | 0.77
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.21667 |  |  | 4 | 29.6833 | 99.6587 | 2 | 0.77
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 11.0667 |  |  | 3 | 15.95 | 99.6916 | 27.1 | 12.55
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 20.2167 | 99.7692
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.28333 |  |  | 2 | 14.1167 | 99.8356 | 17 | 18.7
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 25 | 99.7146
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.2167 | 99.6893
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 33.0333 | 99.6229
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.9667 |  |  | 5 | 31.5333 | 99.6062 | 2.9 | 1.5498
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 13.25 | 99.8487
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.53333 |  |  | 5 | 11.8 | 99.8592 | 5.3 | 2.95
| Trafo 2 66/13,2 | 10 | 2 | 2.2 |  |  | 2 | 14.5333 | 99.809 | 6.8 | 4.45
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 2 | 1.1 |  |  | 3 | 17.0333 | 99.793
| ATr2 220/132 | 150 | 1 | 5.0667 |  |  | 5 | 45.2333 | 99.4258 | 0.4 | 0.17
| Tr 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.5 | 99.8801
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 3 | 14.9833 | 99.829
| ATr4 132/66 | 20 | 1 | 0.21667 |  |  | 8 | 35.9 | 99.5877 | 12 | 2.8056
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 | 1 | 73.1 |  |  | 2 | 9.7333 | 99.0544
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 15.8333 | 99.8193
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.4333 | 99.9494
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.1 | 99.8961
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.5833 | 99.902
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 17.45 | 99.8008
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.1 | 99.8162
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.4833 | 99.9032
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 14.4333 | 99.8352
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 28.65 | 99.6729
| Tr6 132/33/13,2 | 20 | 1 | 1.5167 |  |  | 1 | 6.1333 | 99.9127 | 10 | 17.7
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 45.3167 | 99.4827
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 37.6167 | 99.5706
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.7 | 99.7979
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.7167 | 99.8548
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.0667 | 99.8965
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.0167 | 99.9085
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9167 | 99.8982
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.7833 |  |  | 4 | 13.2167 | 99.8174
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 4 | 3.4 |  |  | 4 | 11.9833 | 99.8244 | 42.2 | 31.7494
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 20.15 | 99.77
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.8167 | 99.9564
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 3.2 |  |  | 5 | 14.4833 | 99.7981
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 12 | 112.9833 | 98.7102
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 12 | 169.1 | 98.0696
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 22.0667 | 99.7481
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 6.7167 |  |  | 4 | 20.0333 | 99.6946
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 125.45 |  |  | 3 | 15.8667 | 98.3868
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.55 |  |  | 2 | 14.5 | 99.8168 | 13.2 | 58.3
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 12.25 | 99.8602
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.8333 | 99.8649
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 7.0333 | 99.9197
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 12.45 | 99.8579
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 6.1333 | 99.93
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 17.2667 | 99.8029
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 26.6167 | 99.6962
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 3 | 14.9167 | 99.8297
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 6 | 29.9833 | 99.6577
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 8 | 34.4167 | 99.6071
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 20.0667 | 99.7709
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.0333 | 99.8969
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 37.65 | 99.5702
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.5 | 99.8231
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.5833 |  |  | 6 | 23.6 | 99.7011 | 10 | 12.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.2 |  |  | 3 | 6.45 | 99.9241 | 10.1 | 2.024
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 16.3 | 99.8139
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 20.1667 | 99.7698
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.8333 |  |  | 3 | 15.75 | 99.7993 | 45.8 | 38.9579
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 24.3833 | 99.7217
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.9667 |  |  | 4 | 21.7333 | 99.7295 | 21.25 | 25.2713
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 4 | 22.6833 |  |  | 3 | 19.7333 | 99.5158 | 37.05 | 29.0645
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0333 |  |  | 1 | 8.5667 | 99.8904 | 15.1 | 15.6345
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 33.4 | 99.6187
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 6.3167 |  |  | 7 | 42.4333 | 99.4435 | 24 | 21.042
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.73333 |  |  | 4 | 19.8333 | 99.7652 | 10 | 7.348
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.71667 |  |  | 5 | 22.5 | 99.735 | 2 | 1.4362
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.55 | 99.9138
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 26.0667 | 99.7024
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 24.2333 | 99.7234
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 23.9833 | 99.7262
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 23.0167 | 99.7373
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 34.4167 | 99.6071
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 39.65 | 99.5474
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 13.3167 | 99.848
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 18.85 | 99.7848
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 3 | 22.1667 | 99.747
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 11.85 | 99.8647
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 19.4833 | 99.7776
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.45 | 99.8921
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.4333 |  |  | 1 | 8.1833 | 99.8446 | 20 | 61.59
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 18.8667 | 99.7846
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 17.25 | 99.8031
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 20.5 | 99.766
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 9.6833 | 99.8895
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 16.9667 | 99.8063
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.25 | 99.8487
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 6 | 36.1 | 99.5879
| Trafo 2 132/33/13 | 20 |  |  |  |  | 2 | 17.6333 | 99.7987
PATAGONES | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.15 |  |  |  |  | 99.9755 | 4.3 | 9.2635
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.3167 |  |  |  |  | 99.9507 | 3.6 | 12.6
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.7167 |  |  | 6 | 33.3 | 99.4975
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 11 | 69.1833 | 99.2102
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 33.0667 | 99.6225
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 36.4667 | 99.5837
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 43.8333 | 99.4996
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 6 | 36.0833 | 99.5881
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 40.7167 | 99.5352
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 57.0333 | 99.3489
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 20.9333 | 99.761
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 24.3333 | 99.7222
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.7333 |  |  | 8 | 44.9833 | 99.4439 | 1.9 | 2.765
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 22.2833 |  |  | 8 | 46.45 | 99.2154 | 14 | 7.3583
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 177.1667 |  |  | 4 | 31.9 | 97.6134 | 14.2 | 227.9
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 8 | 41.7 | 99.524
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 21.4 | 99.7557

## Tabla 9-12
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2012
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.6 |  |  | 2 | 299.7167 | 96.5603 | 8 | 12.76
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.15 |  |  | 8 | 54.4333 | 99.3769 | 3.4 | 1.31
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 4 | 16.5667 |  |  | 3 | 9.0167 | 99.708 | 11.5 | 18.34
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 8.8833 |  |  | 1 | 3.5167 | 99.8584 | 38.8 | 79.31
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 27.6 | 99.6849
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 18.55 | 1 | 0.38333 | 6 | 473.45 | 94.3792 | 14.2 | 51.3
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 219.15 | 97.4983
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 149.8 | 98.29
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.9333 | 99.8181
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 25.4333 | 99.7097
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 31.75 |  |  | 5 | 34.9833 | 99.2382 | 5.6 | 9.3
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 45.7333 |  |  | 3 | 16.6667 | 99.2877 | 5.1 | 2.2
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 16.0167 | 99.8172
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.98333 |  |  | 3 | 16.8667 | 99.7962 | 7.7 | 9.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.6833 | 99.9237
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.4833 | 99.9146
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 22.6667 | 99.7412
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 19.9833 | 99.7719
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.4167 |  |  | 10 | 68.2 | 99.1596 | 5 | 3.34
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 12 | 78.0167 | 99.1094
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 28.4 | 99.6758
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 7.6833 |  |  | 2 | 16.3167 | 99.726 | 3.3 | 5.4
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 14.5167 | 99.8343
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.5333 |  |  | 5 | 36.7667 | 99.5514 | 5.1 | 2.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3833 |  |  | 5 | 37.4833 | 99.5563
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  | 1 | 1.4667 | 4 | 23.6667 | 99.7131
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 8.4167 |  |  | 5 | 30.1 | 99.5603 | 2.9 | 0.3
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.2833 |  |  | 9 | 79.3 | 99.0687
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 74.7667 | 99.1465
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.1167 | 99.8503
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 28.5667 |  |  | 3 | 10.4833 | 99.5542 | 17.5 | 16.14
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 1 | 4.3167 | 99.9507
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 2 | 7.6667 |  |  | 10 | 63.0667 | 99.1925
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.63333 | 99.9928
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 58.5833 |  |  | 6 | 35.65 | 98.9243 | 9.3 | 11.8
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 12.95 | 99.8522
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 10 | 41.95 | 99.5211
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 19.3 | 99.7797
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 0.26667 | 4 | 27.6833 | 99.6809 | 4.5 | 1.28
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 28.55 | 99.6741
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 2.4167 |  |  |  |  | 99.9724 | 1.2 | 0.42
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 36.5833 | 99.5824
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 81.15 |  |  | 4 | 30.9167 | 98.7207 | 12.7 | 7.74
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 224.4333 |  |  | 3 | 5.8333 | 97.3714 | 11.4 | 9.37
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.58333 |  |  | 1 | 7.7333 | 99.9051 | 12.9 | 8.2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 3 | 8.0167 |  |  | 2 | 9.8167 | 99.7964 | 42.6 | 26.41
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 34.3167 | 99.6083
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 37.9333 | 99.567
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 26.2 | 99.7009
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.2 |  |  | 4 | 26.6333 | 99.6709 | 7 | 7
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 21.3833 | 99.7559
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.1167 | 99.9188
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 11.0333 | 99.874
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7.55 | 99.9138
| ATr2 220/132 | 150 | 2 | 19.1833 |  |  | 5 | 36.35 | 99.3661 | 72.7 | 300
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 | 2 | 2.95 |  |  | 5 | 212.65 | 97.5388 | 12 | 3.24
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| ATr3 132/66 | 20 | 1 | 3.3833 |  |  | 8 | 34.85 | 99.5635
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 4 | 23.3833 | 99.7331
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 28.15 | 99.6787
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 0.88333 |  |  | 2 | 8.8333 | 99.8891 | 4.6 | 4.5
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 0.9 |  |  | 2 | 10.5333 | 99.8695 | 4.6 | 4.5
| Tr 4 66/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 15.2 | 99.8265
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.5833 | 99.902
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 10.9333 | 99.8752
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.3833 | 99.8244
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.8833 | 99.8301
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 2.2667 |  |  | 5 | 28.8167 | 99.6452
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.31667 |  |  | 6 | 25.95 | 99.7002 | 4.2 | 1.33
| Tr6 132/33/13,2 | 20 | [6 empty] | 100
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 0.36667 | 7 | 35.5 | 99.5906
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 21.1667 | 99.7584
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.5333 |  |  | 3 | 50.1 | 99.3877 | 14.8 | 59
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.4667 | 99.9148
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.1 | 99.9075
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.5667 | 99.9136
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.4 |  |  | 3 | 15.1167 | 99.7886 | 30.4 | 48.05
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.7833 |  |  | 3 | 13.6833 | 99.8234 | 24.1 | 178.4
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.7 |  |  | 5 | 25.4333 | 99.6332
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 20.0167 | 99.7715
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 15.2833 | 99.8255
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 3.4167 |  |  | 4 | 15.7167 | 99.7816 | 9.2 | 0.15
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 8.4167 | 99.9039
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.8167 | 99.8765
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.6167 | 99.9245
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.65 | 99.9127 | 16.6 | 9.85
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 7.65 | 99.9127
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.78333 |  |  | 1 | 7.5 | 99.9054
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 21.7 | 99.7523
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.6167 | 99.8217
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 4.9833 | 99.9431
| Tr2 66/13,2 | 5 | 1 | 46.5167 |  |  | 3 | 12.2333 | 99.3293
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 6 | 18.8 | 99.7854
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 4 | 13.55 | 99.8453
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 2 | 16.6167 |  |  | 1 | 6.95 | 99.731 | 9.6 | 13.37
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 1 | 7.8167 | 99.9108
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  | 1 | 4.7667 | 3 | 19.05 | 99.7281
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 16.9667 | 99.8063
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 3.3667 |  |  | 4 | 22.1 | 99.7093
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.5667 |  |  | 6 | 45.3333 | 99.4532 | 22.5 | 40.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 99.992 | 10.1 | 6
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.5167 | 99.8457
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.51667 |  |  | 3 | 18.95 | 99.7778 | 7.2 | 3.73
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 16.2667 | 99.8143
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 16.4 | 99.8128
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 20.8333 | 99.7622
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 1.1667 |  |  | 3 | 12.6667 | 99.8421
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.5 | 99.8916
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.7 |  |  | 1 | 9.2333 | 99.8638 | 15.2 | 28.1
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 20.9167 | 99.7612
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 10 | 51.55 | 99.4115
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 116.0167 |  |  |  |  | 98.6756 | 25.1 | 240.4
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.8333 | 99.7165
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.0333 |  |  | 6 | 38.4667 | 99.5377 | 14.5 | 10.36
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 34.1833 | 99.6098
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0667 |  |  | 4 | 17.6167 | 99.7867 | 7.4 | 8.55
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 7.5833 | 99.9134
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.18333 |  |  | 4 | 21.8 | 99.749 | 4.7 | 1.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.66667 |  |  | 7 | 35.0167 | 99.5927 | 5.4 | 1.56
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.8833 |  |  | 3 | 17.3333 | 99.7578 | 2.8 | 29.4
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 2 | 17.6667 |  |  | 5 | 31.1 | 99.4433 | 13.6 | 8.1
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.033333 |  |  | 2 | 11.2333 | 99.8714
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.3833 | 99.7901
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 16.8333 | 99.8078
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 20.2333 | 99.769
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 2 | 12.1 | 99.8619
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 15.65 | 99.8213
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 17.5167 | 99.8
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.85 | 99.8076
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.7667 | 99.8999
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.93333 |  |  | 4 | 19.9333 | 99.7618 | 6.2 | 5.02
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.0833 | 99.8278
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 12.4333 | 99.8581
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 5.2667 | 99.9399
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 13.0333 |  |  | 2 | 13.05 | 99.7022 | 5 | 1.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.9667 | 99.8406
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 5 | 24.5833 | 99.7194
| Trafo 2 132/33/13 | 20 | 1 | 3.25 |  |  | 4 | 17.2667 | 99.7658 | 6.9 | 13.1
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 6.15 | 99.9298
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 11.4667 |  |  | 5 | 33.15 | 99.4907
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 8 | 51.2333 | 99.4151
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 13 | 94.65 | 98.9195
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.6667 | 99.7983
| Trafo 33/66 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 11.1667 | 99.8725
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.4667 | 99.7778
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.2167 | 99.8834
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 17.2 | 99.8037
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.8333 |  |  | 5 | 28.7 | 99.6058
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 35.6 | 99.5936
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.1833 |  |  | 5 | 30 | 99.644 | 1.6 | 2
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.65 | 99.8328
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 2 | 605.6833 |  |  | 10 | 47.7167 | 92.5411 | 25.3 | 64.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 3 | 534.2833 |  |  | 3 | 14.9667 | 93.73 | 35.6 | 31.71

## Tabla 9-13
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2013
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 61.6833 | 99.2959
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 101.2667 | 98.844
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 1 | 2.65 |  |  | 6 | 29.9167 | 99.6282 | 4.2 | 1.6
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 34.4667 | 99.6065
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 24.6667 |  |  | 2 | 13.1333 | 99.5685 | 24.4 | 50.4
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 31.3167 | 99.6425
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.65 |  |  | 4 | 27.3333 | 99.6806
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 21.0667 | 99.7595
| Trafo 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 7.4333 | 99.9151
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.85 | 99.9104
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 32.7167 | 99.6265
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.0833 |  |  | 7 | 42.15 | 99.5065 | 2 | 0.57
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.4333 |  |  | 4 | 26.55 | 99.6691 | 9.3 | 6.53
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 9.1167 |  |  | 7 | 44.1 | 99.3925 | 2 | 1.7702
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 14.5667 |  |  | 4 | 25.4667 | 99.543 | 3.5 | 3.6
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.0833 | 99.8164
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 28.3333 |  |  | 4 | 26.2833 | 99.3765 | 2.25 | 1.7
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 10.0167 | 99.8771 | 2.25 | 1.7
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.28333 |  |  | 4 | 32.45 | 99.6263 | 7 | 5.9
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 19.6833 | 99.7753
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.1667 | 99.8497
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.0167 | 99.8628
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0833 |  |  | 1 | 7.2333 | 99.9051 | 0.7 | 0.75
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.6 |  |  | 2 | 19.0333 | 99.7759 | 1.2 | 0.8
| Trafo 2 33/13,2 | 5 | 1 | 0.46667 |  |  | 1 | 9.6167 | 99.8849 | 1.5 | 1.45
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.8 | 99.6826
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 39 | 99.5548
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 22.4333 | 99.7439
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 6 | 39.25 | 99.5519
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 185.6167 |  |  | 6 | 30.5 | 97.5329 | 14.6 | 15
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 34.15 |  |  | 2 | 14.35 | 99.4463 | 3.9 | 2.9
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.15 | 99.8727
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.8167 |  |  | 2 | 10.1 | 99.8525
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 1 | 8.3667 | 99.9045
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 19.9 |  |  | 12 | 72.4667 | 98.9456
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 3.2 |  |  | 3 | 24.7833 | 99.6806 | 21 | 34.2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 62.6 | 99.2854
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 25.4833 | 99.7091
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 16.4667 | 99.812
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 21.9833 | 99.749
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 21.3167 | 99.7567
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.1667 |  |  | 4 | 26.6667 | 99.6709 | 4.6 | 2.3
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 17.25 |  |  | 4 | 18.8167 | 99.5883 | 7.7 | 10.55
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 36.6333 | 99.5818
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.71667 |  |  | 4 | 33 | 99.6151 | 2.5 | 1.7952
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.2833 | 99.8712
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.7333 | 99.8432
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.1667 | 1 | 33.3 | 3 | 15.7333 | 99.4269 | 32 | 19.5346
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.4167 |  |  | 3 | 20.8667 | 99.7456 | 11.8 | 18.7
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.1667 | 99.6899
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 3 | 20.6333 | 99.7603 | 3.34 | 1.2271
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.7667 |  |  | 4 | 29.3833 | 99.6444 | 16.3 | 21.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 14.75 |  |  | 4 | 32.5833 | 99.4597 | 9.7 | 8.4
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  | 1 | 1.8 | 3 | 18.7833 | 99.765
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.3667 | 99.8246
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.9333 | 99.9094
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 20.1333 | 99.7702
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 2 | 11.15 | 99.8727
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 18.7167 | 99.7863
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.9167 | 99.8982
| ATr3 132/66 | 20 | 2 | 8.7667 |  |  | 3 | 19.1833 | 99.6809 | 15.8 | 9.4
| ATr4 132/66 | 20 | 1 | 0.41667 |  |  | 3 | 21.4 | 99.751 | 15.8 | 9.4
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 204.3667 | 97.667
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 19.3667 | 99.7789
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 6.9833 | 99.9203
| Tr 4 66/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.8333 | 99.8992
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.8333 | 99.8421
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.3 | 99.8139
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.45 |  |  | 1 | 8.1 | 99.8796 | 11.4 | 5.5
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.8333 | 99.8992
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 16.1667 | 99.8154
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 28.3167 | 99.6768
| Tr6 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 1 | 7.6167 | 99.9131
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 22.85 | 99.7392
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 17.1333 | 99.8044
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.2167 |  |  | 1 | 2.0667 | 99.9397 | 47.1 | 77.8
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 10 | 66.1833 | 99.2445
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 5 | 37.3 | 99.5742
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.3333 | 99.9049
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.5 | 99.8801
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.2833 | 99.894
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 16.5833 |  |  | 3 | 17.3167 | 99.613
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.65 | 99.8784
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 0.48333 |  |  | 2 | 14.0167 | 99.8345 | 9 | 4.5
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 19.7333 | 99.7747
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 24.2833 | 99.7228
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.15 |  |  | 5 | 112.7167 | 98.7116 | 17.9 | 3.6
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 18.9167 | 99.7841
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 18.9667 | 99.7835
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.43333 |  |  | 5 | 19.1167 | 99.7768 | 25.7 | 5.2
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 19.5833 | 99.7764
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 29.6833 | 99.6611
| Tr1 66/13,2 | 5 | 1 | 22.25 |  |  |  |  | 99.746
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.2 | 99.9178
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 19.3667 | 99.7789
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 19.1 | 99.782
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 2.2833 |  |  | 4 | 24.3 | 99.6965 | 5 | 9.2
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 1 | 8.35 | 99.9047
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.5333 | 99.9026
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.2333 | 99.8718
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 8 | 31.0667 | 99.6454
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.5833 | 99.8107
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.6 | 99.8676
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.0333 |  |  | 3 | 14.3667 | 99.8128 | 23.2 | 20.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.1 |  |  | 2 | 12.5167 | 99.8446 | 9.1 | 6.3
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 10.05 | 99.8853
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.23333 |  |  | 3 | 11.55 | 99.8655 | 6.5 | 1.65
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.11667 |  |  | 2 | 15.5 | 99.8217
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.9 | 99.9098
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.5667 | 99.9707
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.7833 | 99.8541
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.8167 | 99.8879
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 26.4167 | 99.6984
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 35.4833 | 99.5949
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.4333 |  |  | 8 | 37.8333 | 99.5403
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 46.55 | 99.4686
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 21.1167 | 99.7589
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 3 | 0.68333 |  |  | 4 | 22.0833 | 99.7401 | 32.7 | 8
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.5833 | 99.9363
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.73333 |  |  | 5 | 22.6833 | 99.7327 | 5.3 | 0.5678
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 0.96667 |  |  | 5 | 23.4833 | 99.7209 | 5.5 | 0.7441
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.71667 |  |  | 4 | 20.3667 | 99.7593 | 8.4 | 6.032
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.71667 |  |  | 5 | 21.6833 | 99.7443 | 8.1 | 5.6813
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.98333 |  |  | 4 | 30.95 | 99.6355 | 2.5 | 2.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 36.9167 | 99.5786
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 19.3333 | 99.7793
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 20.7 | 99.7637
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 10 | 66.05 | 99.246
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.9 | 99.887
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.15 |  |  | 2 | 12.8833 | 99.8056 | 6.5 | 3.25
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 85.4833 |  |  | 2 | 8.7 | 98.9248
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.8833 | 99.8986
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 13.2667 | 99.8486
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 22.8667 | 99.739
| Trafo 3 13,2/33 | 10 | 1 | 0.66667 |  |  | 2 | 13.1 | 99.8428
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.2 | 99.8721
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 7.6333 | 99.9129
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 28.4333 | 99.6754
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 9.1667 | 99.8896 | 1.9 | 2.1
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 2.4333 |  |  | 8 | 31 | 99.6183
| Trafo 2 132/33/13 | 45 |  |  |  |  | 2 | 0.43 | 99.9951
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 202.7667 |  |  | 5 | 41.05 | 97.2167 | 4.4 | 4.09
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6 |  |  | 4 | 25.8333 | 99.6868 | 1.8 | 3.94
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.65 |  |  | 1 | 9.1 | 99.8202 | 10.9 | 35.83
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.21667 |  |  | 9 | 54.5 | 99.3754 | 15.9 | 2.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 15.3333 | 99.825
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 23 | 99.7374
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.3667 | 99.8474
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.88333 |  |  | 1 | 1.5 | 99.9728 | 2 | 1.87
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.41667 |  |  | 9 | 73.75 | 99.1533 | 5.5 | 2.2963
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 22.4167 | 99.7441
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 16.9 | 99.8071
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.4833 | 99.7776
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 29.3167 | 99.6653
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.7 | 99.7295
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.6333 | 99.9129
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 22.4833 | 1 | 202.0167 | 10 | 228.35 | 94.8305 | 8.6 | 10.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100

## Tabla 9-14
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2014
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 18.9667 | 99.7835
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 299.8833 | 96.5767
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 522.3167 | 94.0375
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.1167 |  |  | 3 | 21.9667 | 99.7022 | 9.7 | 11.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.7667 |  |  | 3 | 20.6167 | 99.7331 | 26.2 | 32.4
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.5833 |  |  | 6 | 171.4667 | 97.9903 | 4.8 | 6.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.85 | 1 | 4 | 5 | 44.5333 | 99.4363 | 16.9 | 16.9
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 53.3667 | 99.3908
| Trafo 33/13,2 | 1.5 | 1 | 29.5167 |  |  | 4 | 139.0667 | 98.0755
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.4167 |  |  | 2 | 13.15 | 99.7995 | 28.4 | 41.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.25 |  |  | 8 | 59.5167 | 99.2492 | 15.5 | 25
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 32.8167 | 99.6254
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 71.7333 |  |  | 4 | 26.8667 | 98.8744 | 6.6 | 4
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 15.6 | 99.8219
| Trafo 33/13,2 | 5 | 3 | 6.55 |  |  | 3 | 18.6833 | 99.7119 | 8 | 6.9
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 4.4 |  |  | 2 | 38.6667 | 99.5084 | 3.7 | 2.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 83.0167 | 1 | 0.73333 | 7 | 152.5667 | 97.3023 | 1.9 | 1.29
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 3.7 |  |  | 3 | 39.1667 | 99.5107 | 1.9 | 7.2
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 27.4167 | 99.687
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 23.1167 | 99.7361
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.95 |  |  | 5 | 18.3667 | 99.7795 | 0.2 | 0.06
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.6 | 99.9018
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.9167 |  |  | 4 | 29.5 | 99.6299 | 3 | 5.35
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 27.7833 | 99.6828
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 19.1 | 99.782
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.7333 |  |  | 7 | 45.5333 | 99.4262 | 14.6 | 6.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 46.6667 | 99.4673
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 36.6333 | 99.5818
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.78333 |  |  | 4 | 31.25 | 99.6343 | 5.3 | 0.44255
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 17.8667 |  |  | 7 | 41.0833 | 99.3271 | 12 | 16.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 34.8833 | 99.6018
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.6667 | 99.9011
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6167 |  |  | 1 | 8.4 | 99.8857 | 2.45 | 4
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 1 | 8.4333 | 99.9037
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 12 | 335.8833 | 96.1657
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 27.5667 | 99.6853
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 1690.5667 | 80.7013
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.45 |  |  | 3 | 10.1333 | 99.8792 | 7.15 | 4.05
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.45 |  |  | 10 | 40.0333 | 99.5379 | 7.15 | 4.05
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.4667 | 99.8234
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 33.55 | 99.617
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 32.1667 | 99.6328
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.1333 | 99.7245
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.66667 |  |  | 6 | 35.5833 | 99.5862 | 6.7 | 3.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.033333 |  |  | 5 | 36.15 | 99.5869 | 6.9 | 0.4
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.6833 |  |  | 4 | 27.3833 | 99.6682 | 20 | 8.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 35.35 | 99.5965
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.6 |  |  | 2 | 11.2833 | 99.8415 | 10.5 | 23.1
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 31.55 |  |  | 6 | 38.8333 | 99.1965 | 9.2 | 5.1
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.033333 |  |  | 3 | 20.4833 | 99.7658 | 9.2 | 0.3
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 10.55 | 99.8796
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.8 |  |  | 8 | 51.9167 | 99.3868 | 5.6 | 3.9
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 1 | 1 |  |  | 6 | 33.5667 | 99.6054
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 8.55 | 99.9024
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.05 | 99.9195
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 1 | 4.85 |  |  | 7 | 61.1833 | 99.2462 | 44.4 | 29.6
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 24.8 | 99.7169
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 18.1833 | 99.7924
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.7833 | 99.7742
| ATr3 132/66 | 20 | 1 | 2.9833 |  |  | 3 | 21.5 | 99.7205
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 11.5833 | 99.8678
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 5.8333 | 99.9334
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 10.4833 | 99.8803
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 17.7167 | 99.7978
| Tr 4 66/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.2667 | 99.9056
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.4 |  |  | 2 | 11.2 | 99.7877 | 6.4 | 1.7
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.1167 |  |  | 4 | 27.25 | 99.6648
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 56.05 |  |  |  |  | 99.3602 | 6.5 | 121
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.05 | 99.851
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 14.3667 | 99.836
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 32.5833 | 99.628
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.5667 | 1 | 3.6667 | 3 | 23.1167 | 99.5965 | 4.7 | 7.3
| Tr6 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.033333 |  |  | 2 | 17.2667 | 99.8025
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.5333 |  |  | 5 | 22.7 | 99.6777 | 11 | 8
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 20.9333 | 99.761
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.73333 |  |  | 3 | 57 | 99.3409 | 11.1 | 9.2
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.3167 |  |  | 3 | 58.8833 | 99.3128 | 11.1 | 9.2
| Tr 3 132/66 | 15 | 1 | 5.75 |  |  |  |  | 99.9344
| Tr 4 132/66 | 15 | [6 empty] | 100
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 59.3833 |  |  | 6 | 87.7833 | 98.32 | 16.3 | 45.8
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.05 |  |  | 2 | 18.2 | 99.7118 | 11.6 | 82.5
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.7167 |  |  | 2 | 18.15 | 99.7047 | 11.6 | 82.5
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 32.6167 | 99.6277
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 27.25 | 99.6889
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 2 | 9.65 | 99.8898
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 20.05 | 99.7711
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.2167 | 99.8035
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 24.9667 | 99.715
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.05 | 99.8282
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 24.15 |  |  | 10 | 51.8333 | 99.1326
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 24.1667 |  |  | 9 | 47.7167 | 99.1794
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.63333 |  |  | 3 | 20.1833 | 99.7624 | 3 | 1.9
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.9833 |  |  | 3 | 14.6333 | 99.7418 | 5.3 | 42.5
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.23333 |  |  | 4 | 13.85 | 99.8392 | 9.2 | 2.9
| Tr1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 7.8333 | 99.9106
| Tr2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 12.95 | 99.8522
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 6 | 36.15 | 99.5873
| Tr5 132/66 | 40 | 1 | 20.9333 |  |  | 8 | 63.2167 | 99.0394
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 3.4333 |  |  | 1 | 6.7667 | 99.8836 | 3.6 | 1.5
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | 1 | 71.5167 |  |  | 2 | 45.6333 | 98.6627 | 3.7 | 0.1
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 0.61667 |  |  | 2 | 10.5 | 99.8731
| ATr 5 66/33 | 5 | 1 | 0.68333 |  |  |  |  | 99.9922
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 9.2833 |  |  | 2 | 7.7667 | 99.8054
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 0.75 | 3 | 18.2667 | 99.7829 | 13.3 | 4.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.05 | 99.8853
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.75 | 1 | 3.0833 | 1 | 6.6833 | 99.8685 | 15.6 | 26.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.41667 |  |  | 3 | 12.1167 | 99.8569 | 9.1 | 11.5
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 10.2833 | 99.8826
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.7667 |  |  | 3 | 14.5667 | 99.8135
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 2 | 57.6833 |  |  |  |  | 99.3415
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.91667 |  |  |  |  | 99.9895 | 6.9 | 6.7
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.65 | 99.9127
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 55.6333 |  |  | 2 | 7.95 | 99.2742 | 4.9 | 15.4
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1.5333 | 99.9825
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.1667 |  |  | 1 | 9.3833 | 99.8453 | 12.5 | 20.7
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 10.9333 |  |  | 4 | 18.9 | 99.6594 | 27.7 | 36.45
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.0333 |  |  | 2 | 11 | 99.8512 | 13.5 | 24.75
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.86667 | 1 | 0.58333 | 1 | 8.5333 | 99.886 | 25.9 | 20.8
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.1 |  |  | 4 | 23.0667 | 99.7241 | 8.8 | 8.7
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.35 |  |  | 3 | 86.7667 | 98.937 | 9.5 | 6
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.55 |  |  | 3 | 17.1833 | 99.7291 | 10.6 | 18.7
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.88333 |  |  | 5 | 27.9333 | 99.671 | 10.2 | 9.6
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 19.5833 |  |  | 1 | 7.2167 | 99.6941 | 12.1 | 191.1
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.16667 |  |  | 5 | 28.9 | 99.6682
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.16667 |  |  | 6 | 36.6 | 99.5803
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.95 |  |  | 18 | 146.8833 | 98.3124 | 7.5 | 7.9
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 2 | 156.1833 |  |  | 22 | 172.7667 | 96.2449 | 19.4 | 13.8
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.1 | 99.8276
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.5667 | 99.9821
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 2 | 11.1667 | 99.8725
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 17.15 | 99.8042
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 6 | 44.75 | 99.4892
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 10.0667 | 99.8851
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.65 |  |  |  |  | 99.9697 | 6.55 | 14.55
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.65 |  |  | 1 | 9.85 | 99.8573 | 6.55 | 14.55
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 99.9817 | 13 | 22.8
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 57.5167 |  |  | 4 | 34.25 | 98.9524 | 0.9 | 0.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 47.1667 | 99.4616
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 2 | 17.4167 | 99.8012
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 26.8333 | 99.6937
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 31.4333 | 99.6412
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.4 | 99.847
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.3167 |  |  | 2 | 16.1 | 99.7327 | 2.1 | 1.5
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 1 | 1.45 | 99.9834
| Trafo 2 132/33/13 | 45 | 2 | 16.5667 |  |  | 5 | 23.0833 | 99.5474 | 23.7 | 34.9
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.6833 |  |  | 9 | 104.1333 | 98.7692 | 5.3 | 6.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 13.3833 |  |  | 9 | 60.8 | 99.1532 | 2.6 | 2.4
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 3.7833 | 9 | 54.1 | 99.3392
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 23.65 | 99.73
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 27.8333 | 99.6823
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.9 |  |  | 5 | 38.4 | 99.4943 | 3.1 | 1.9
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 33.1667 | 99.6214
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 12.4167 | 99.8583
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 12.0667 |  |  | 5 | 34.35 | 99.4701 | 4.7 | 5.1
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.6 |  |  | 5 | 29.4833 | 99.5424
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 18.9333 | 99.7839
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 18.4167 | 99.7898
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 34.5333 | 99.6058
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 19.35 | 99.7791

## Tabla 9-15
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2015
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.15 |  |  | 3 | 23.8333 | 99.7262 | 15.7 | 2.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 39.75 | 99.5462
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.35 |  |  | 4 | 17.65 | 99.7945 | 6 | 2.6
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.0167 | 99.8057
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.2667 | 99.9056
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.63333 | 1 | 2.4833 | 5 | 22.7 | 99.7053 | 0.9 | 3.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 1 | 4.2333 | 99.9517
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 146.6667 | 98.3257
| Trafo 33/13,2 | 1.5 | 1 | 1.7333 |  |  | 5 | 173.35 | 98.0013 | 0.6 | 1.1
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 1.75 | 3 | 12.8 | 99.8339
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.3833 |  |  | 5 | 30.5833 | 99.5894
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 33.5167 | 99.6174
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.083333 |  |  | 5 | 34.2667 | 99.6079 | 5.8 | 0.68
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  | 1 | 3.5833 | 6 | 42.5167 | 99.4737
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 1.9 |  |  | 6 | 40.3333 | 99.5179 | 5.8 | 6
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.8 |  |  | 7 | 84.3 | 99.0171 | 1.5 | 2.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 3 | 12.2 |  |  | 8 | 44.5167 | 99.3525 | 2 | 1.24
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 10.4333 |  |  | 2 | 56.8333 | 99.2321
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 23.4667 | 99.7321
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.75 | 99.9115
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 33.7667 | 99.6145
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 39.6667 | 99.5472
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.45 |  |  | 3 | 16.8167 | 99.7915
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.2667 | 99.8942
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 25.75 | 99.7061
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 8.0167 |  |  | 7 | 42.7333 | 99.4207 | 13.7 | 28.96
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.3 |  |  | 8 | 52.9667 | 99.3805 | 9.6 | 14.1
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 38.4 | 99.5616
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 1.45 |  |  | 6 | 33.4667 | 99.6014 | 4.2 | 0.7
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.38333 |  |  | 3 | 19.2333 | 99.7761 | 3.8 | 2.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 30.95 | 99.6467
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 13.05 |  |  | 1 | 11.6167 | 99.7184 | 10.85 | 35.15
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 8.35 |  |  | 2 | 9.6333 | 99.7947 | 9.75 | 34.15
| Tr 3 33/13,2 | 14 | 2 | 15.3167 |  |  | 2 | 9.6 | 99.7156
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 10 | 84.0167 | 99.0409
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.6667 | 99.8326
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.1 | 99.839
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.15 | 99.6901
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 35.3667 | 99.5963
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 36.1333 | 99.5875
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.16667 |  |  | 6 | 42.25 | 99.5158 | 9.9 | 4.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 4.0833 | 9 | 76.7833 | 99.0769 | 7.2 | 0.96
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.8167 |  |  | 4 | 35.7333 | 99.4686 | 7 | 7.5
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 34.3667 | 99.6077
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 25.7667 | 99.7059
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 54.9667 | 99.3725
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 29.3167 | 99.6653
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 8.5 | 99.8944 | 12.4 | 9.3
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 26.1 | 99.7021
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  | 4 | 23.0667 | 99.7333 | 6.8 | 2.5
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.1 | 99.8276
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 37.35 | 99.5736
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 28.35 | 99.6764
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 34.7167 | 99.6037
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 21.4667 | 99.7549
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 24.5167 | 99.7201
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 5 | 26.4167 | 99.6984
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 25.5167 | 99.7087
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 16.6 | 99.8105
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 45.1833 | 99.4842
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8.65 | 99.9013
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 14.7833 | 99.8312
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 9 | 54.95 | 99.3727
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 14.25 | 99.8373
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.6 | 99.9132
| Tr 4 66/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.7 | 99.9235
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 26.8 | 99.6941
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 44.8333 | 99.4882
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.8333 | 99.8649
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.55 | 99.9024
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.8167 | 99.8309
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 5 | 32.5833 | 99.628
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 28.8333 | 99.6709
| Tr6 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 1 | 35.9167 | 99.59
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 18.0167 | 99.7943
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 16.0667 |  |  | 4 | 26.3333 | 99.516 | 8.4 | 6.8
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.91667 |  |  | 3 | 8.5667 | 99.8917 | 82.2 | 49.5
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.9 |  |  | 5 | 19.5167 | 99.7669 | 10 | 10.6
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 12 | 78.9167 | 99.0991
| Tr 4 132/66 | 15 | 1 | 0.33333 |  |  | 12 | 72.5167 | 99.1684 | 22 | 7.3
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.25 |  |  | 6 | 39.65 | 99.5331 | 17.6 | 22.044
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.2667 | 99.8143
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.1667 | 99.8269
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 6.8 |  |  | 2 | 12.9 | 99.7751
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 8 | 33.5 | 99.6176
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 5 | 24.6333 | 99.7188
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.65 | 99.8328
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.5167 | 99.8799
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 35.4 | 99.5959
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.9333 | 99.8638
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 1.3833 |  |  | 6 | 35.3167 | 99.5811
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 39.9 | 99.5445
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.0333 | 99.954
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 35.6833 | 99.5927
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 26.4833 | 99.6977
| Tr4 132/66 | 40 | 2 | 3.9833 |  |  | 3 | 13.0167 | 99.8059
| Tr5 132/66 | 40 | 1 | 0.26667 |  |  | 3 | 13.4667 | 99.8432
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 | 1 | 0.95 |  |  | 1 | 7.3333 | 99.9054 | 4.5 | 2.8
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 4.8667 | 99.9444
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 8.0333 | 99.9083
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  | 1 | 2.1667 | 1 | 5.55 | 99.9119
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 4 | 48.05 | 99.4515
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.05 | 99.7711
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.1 | 99.8276
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9667 | 99.8976
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.2167 |  |  | 1 | 7.6167 | 99.8649 | 4.1 | 6.8
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 10.8333 | 99.8763
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 13.5333 | 99.8455
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 12.55 | 99.8567
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 17.05 |  |  | 4 | 69.55 | 99.0114 | 6.7 | 4.1
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 11.9167 | 99.864
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.1667 | 99.9068
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.45 | 99.9035
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 32 | 99.6347
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.56667 |  |  | 3 | 11.5333 | 99.8619 | 3.1 | 2.93
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 31.1 | 99.645
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.7333 | 99.8546
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 61.1 | 99.3025
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 18.6667 | 99.7869
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.6333 | 99.9129
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.65 | 99.8556
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.3 |  |  | 8 | 47.7333 | 99.4517 | 1.1 | 1.41
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 18.7167 | 99.7863
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 9.3833 | 99.8929
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.0167 |  |  | 10 | 66.8667 | 99.168
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 43.2 | 99.5068
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 18.15 | 99.7928
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 35.0833 | 99.5995
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 3 | 20.35 | 99.7677
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.5 | 99.8116
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.6833 |  |  | 1 | 10.6333 | 99.8594 | 17.15 | 16.6
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.65 |  |  | 1 | 56.4167 | 99.3371 | 17.65 | 17
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.9667 | 99.8063
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 10.2 | 99.8836
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 27.8333 | 99.6823
| Trafo 3 13,2/33 | 10 | 1 | 4.8167 |  |  | 2 | 13.15 | 99.7949 | 1.7 | 8.2
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 12.7 | 99.855
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 21.5333 | 99.7542
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 14 | 99.8402
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.8667 | 99.8988
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 3 | 22.9333 | 99.7382
| Trafo 2 132/33/13 | 45 |  |  |  |  | 3 | 24.05 | 99.7255
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 33.3833 | 99.6189
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.5 | 99.8002
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 8.9333 |  |  | 1 | 5.4 | 99.8364 | 13.9 | 42.1
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 45.8667 | 99.4764
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 17.2 | 99.8037
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 25.4333 | 99.7097
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 3.7333 | 4 | 28.4167 | 99.633
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 7.2 |  |  | 5 | 27.5833 | 99.6029 | 21.9 | 27.3
100
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 16.0667 | 99.8166
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 14.4 | 99.8356
PUNTA ALTA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 7.9 |  |  | 3 | 11.25 | 99.7814 | 3.1 | 1.3
| Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.8333 |  |  | 5 | 32.2333 | 99.5883 | 5.3 | 3.9
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 36.95 | 99.5782
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.3167 | 99.7795
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 217.65 |  |  | 3 | 27.6333 | 97.2 | 6 | 604.2
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.4333 |  |  | 9 | 68.8833 | 99.1859
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 18.6667 |  |  | 3 | 22.7167 | 99.5276 | 13 | 11.7

## Tabla 9-16
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2016
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 31.5 | 99.6404
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 93.7667 | 98.9296
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 36.5167 | 99.5831
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 23.0833 | 99.7365
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 8.2833 |  |  |  |  | 99.9054 | 39.3 | 144.28
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 4.9167 |  |  | 4 | 23.5667 | 99.6748 | 6.7 | 5.34
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.45 |  |  | 2 | 10.6167 | 99.8508 | 13.8 | 32.2
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.7167 | 99.8662
| Trafo 4 33/13,2 | 1.5 | 1 | 0.2 |  |  | 4 | 14.55 | 99.8316 | 0.7 | 0.15
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.75 | 99.8773
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.3 |  |  | 5 | 35.5833 | 99.5561 | 6.6 | 5.7
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 33.25 | 99.6204
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 32.4167 | 99.6299
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 1.5833 |  |  | 4 | 55.5833 | 99.3474 | 9.9 | 8.25
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 37.75 | 99.5691
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.15 |  |  | 2 | 10.1833 | 99.882 | 1.7 | 0.28
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5.0167 |  |  | 4 | 21.95 | 99.6922 | 2.7 | 1.2
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 11.0833 | 99.8735
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 | 2 | 9.2833 |  |  | 3 | 19.85 | 99.6674 | 10.3 | 6.9
| Trafo 33/13,2 | 1 | 1 | 23.2167 |  |  | 3 | 22.5333 | 99.4777
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 38.4833 | 99.5607
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 40.0667 |  |  | 6 | 31.2333 | 99.1861 | 1.94 | 2.3
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.2333 | 99.769
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 36.8833 | 99.579
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 20.05 | 99.7711
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 5.6167 |  |  | 5 | 43.2167 | 99.4425 | 17.6 | 26.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.083333 |  |  | 8 | 45.9833 | 99.4741 | 11.4 | 2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 4 | 30.1667 | 99.6556
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 27.9833 |  |  | 7 | 200.5833 | 97.3908 | 4.4 | 0.73
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.7 | 99.9007
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 7.9167 |  |  | 3 | 15.1333 | 99.7369 | 4.1 | 3.9
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.3 | 99.8482
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.3833 | 99.9157
| Tr 3 33/13,2 | 14 |  |  |  |  | 1 | 7.3167 | 99.9165
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 11 | 87.4333 | 99.0019
| Trafo 2 132/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 35.7667 | 99.5917
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 26.7667 | 99.6944
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 10.6 |  |  | 16 | 90.2167 | 98.8491 | 50.7 | 89.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 42.1 | 99.5194
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.8 |  |  | 5 | 29.3 | 99.6221 | 21.9 | 96.5
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.6333 |  |  | 4 | 28.8167 | 99.641 | 3.2 | 2.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 29.6167 | 99.6619
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 4 | 14.55 |  |  | 4 | 32.8833 | 99.4585 | 30.7 | 84.05
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 5 | 5.6833 |  |  | 6 | 95.5 | 98.8449
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.2667 |  |  | 7 | 58.7 | 99.304 | 2.2 | 5.1
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.5167 | 99.8685 | 14 | 81
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 19.3333 |  |  | 7 | 33.05 | 99.402 | 31.9 | 101.93
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 102.3167 |  |  | 3 | 12.25 | 98.6922 | 14 | 81
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.8 |  |  | 4 | 21.55 | 99.722 | 25.95 | 41.3
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.56667 |  |  | 4 | 23.05 | 99.7304 | 11.35 | 7.4
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.7167 | 99.9005
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.95 | 99.8065
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 51.85 | 99.4081
| Trafo 3 132/13,2 | 40 | 1 | 4.7 |  |  | 13 | 61.9833 | 99.2388
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.5833 | 99.9134
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.5833 | 99.9248
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 4 | 23.65 | 99.73
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 4 | 23.75 | 99.7289
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 19.3167 | 99.7795
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 78.6 | 99.1027
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8.0833 | 99.9077
| ATr4 132/66 | 20 | 1 | 6 |  |  | 4 | 20.1667 | 99.7013 | 44.7 | 38.73
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 11.3833 | 99.8701
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 29.8 | 99.6598
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 6.6333 | 99.9243
| Tr 4 66/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 12.8667 | 99.8531
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 18.55 |  |  | 5 | 151.7833 | 98.0556
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.4 | 1 | 5.4333 | 7 | 44.0667 | 99.4304 | 23.6 | 14.5
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.45 | 99.835
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.4667 | 99.7664
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.3833 | 99.8472
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 20.4167 | 99.7669
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 17.0333 | 99.8056 | 3.7 | 2.6
| Tr6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.7167 | 99.969
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 24.05 | 99.7255
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.7333 |  |  | 7 | 57.7333 | 99.3097
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 44.0667 | 99.497
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 8 | 42.4167 | 99.5158
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 6 | 31.0667 | 99.6454
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 4 | 19.9333 | 99.7725
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.4833 | 99.9488
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 7.4 | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 6.0667 |  |  | 2 | 12.5833 | 99.7871 | 28.2 | 35
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  | 2 | 11.6 | 99.8642 | 7.9 | 3
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 93.5 | 98.9326
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 494.8833 | 94.3506
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 0.25 |  |  | 3 | 16.6 | 99.8076 | 10.5 | 5
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.4667 | 99.9033
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.1167 | 99.8959
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 22.75 | 99.7403
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 23.05 | 99.7369
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 21.0167 | 99.7601
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 21.0167 | 99.7601
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.8167 | 99.9222
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.6833 |  |  | 7 | 37.2333 | 99.4873 | 5.35 | 6.7
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 53.9167 | 99.3845
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 4 | 17.8333 | 99.7964
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 33.9667 | 99.6123
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 8.8167 | 99.8994
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 35 | 99.6005
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 23.9833 | 99.7262
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 20.75 | 99.7631
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 6 | 28.7167 | 99.6722
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.7833 | 99.8769
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.55 | 99.8111
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 14.7333 | 99.8318
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 19.2833 | 99.7799
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 3.1167 |  |  | 3 | 16.4833 | 99.7763 | 8.1 | 10.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 18.2167 | 99.792
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.75 | 99.9115
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 1.35 |  |  | 3 | 15.8333 | 99.8038 | 3 | 4.5
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 16.4833 |  |  | 2 | 23.6833 | 99.5415
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 10.5333 | 99.8798
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 20.75 |  |  | 3 | 28.9667 | 99.4325 | 20.1 | 2.9
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.15 |  |  | 4 | 21.35 | 99.7546 | 25.6 | 9.38
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 27.7667 | 99.683
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.4667 | 99.8919
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 13.9 | 99.8413
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.2833 |  |  | 3 | 20.3167 | 99.6963 | 8.5 | 8.16
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 45.0333 | 99.4859
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 37.0167 | 99.5774
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.0833 |  |  | 1 | 9.1333 | 99.872
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.4 |  |  | 2 | 13.6 | 99.8402 | 0.8 | 0.4
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.8 |  |  | 4 | 22.3333 | 99.7131 | 9.8 | 15.7
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 32.5333 | 99.6286
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.2 |  |  | 6 | 35.4 | 99.5479 | 8.3 | 30
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 180.8833 |  |  | 5 | 59.55 | 97.2553 | 5.4 | 4.23
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 37.2333 | 99.575
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 30.4333 | 99.6526
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 10 | 58.0167 | 99.3377
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 35.7833 | 99.5915
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.3833 | 99.8244
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.35 | 99.8476
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.1667 | 99.9296
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.0833 | 99.8278
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 3.6167 |  |  | 1 | 7.4167 | 99.874
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 2 | 11.5167 | 99.8685
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 15.85 | 99.8191
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 22.2167 | 99.7464
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.1 | 99.8505
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.1833 | 99.781
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 29.5 |  |  | 6 | 42.3667 | 99.1796 | 29.9 | 39.9
| Trafo 2 132/33/13 | 45 |  |  |  |  | 4 | 29.75 | 99.6604
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 26.2833 | 99.7
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.35 | 99.9161
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 6.1667 | 99.9296
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 15.2333 | 99.8261
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.066667 |  |  |  |  | 99.9992 | 16.5 | 1.1
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 27.05 | 99.6912
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 8 | 53.1 | 99.3938
100
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 238.15 | 97.2814
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 35.4 | 99.5959
PUNTA ALTA | Trafo 1 132/33/13,2 | 20 | 1 | 0.25 |  |  | 4 | 222.0667 | 97.4621 | 0.46 | 0.12
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 14.8667 |  |  | 22 | 2928.0667 | 66.4049 | 4.5 | 1.42
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.68333 |  |  | 3 | 28.15 | 99.6709 | 2.2 | 1.5
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.95 | 99.8408
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 27.2667 | 99.6887
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 9 | 56.4167 | 99.356
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 2 | 34.8333 |  |  | 4 | 26.95 | 99.2947 | 11.6 | 14.6

## Tabla 9-17
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2017
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 11.3167 | 99.8708
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 23.9 | 99.7272
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 13.4167 | 99.8468
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 30.1 | 99.6564
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.1333 | 99.8501
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.55 |  |  | 5 | 21.4333 | 99.7262 | 1.6 | 0.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.1 |  |  | 2 | 10.8333 | 99.8752 | 2.55 | 0.48
| Trafo 3 33/13,2 | 5 | 1 | 0.15 |  |  | 1 | 2.1833 | 99.9734 | 2.55 | 0.48
| Trafo 4 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 4.8333 | 99.9448
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.1333 | 99.8957
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 7.2 |  |  | 4 | 32.0833 | 99.5516 | 26.75 | 22.77
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 36.25 | 99.5862
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 101.5167 | 98.8411
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.3833 |  |  | 5 | 58.7 | 99.3141 | 4 | 5.2
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.51667 |  |  | 3 | 23.2833 | 99.7283 | 2.3 | 1.3
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 28.3333 | 99.6766
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 29.1833 | 99.6669
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 7 | 80.25 | 99.0839
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 45.5 | 99.4806
| Trafo 33/13,2 | 1 | 2 | 6.35 |  |  | 7 | 50.8833 | 99.3467 | 0.67 | 1.6
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 37.2333 | 99.575
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 3 | 3.9833 |  |  | 10 | 49.7667 | 99.3864 | 1.2 | 0.5
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.9833 |  |  | 5 | 80.3667 | 99.0485 | 8.5 | 2.27
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 28.6 | 99.6735
| Trafo 2 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.91667 |  |  | 8 | 54.2333 | 99.3704
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.85 | 1 | 2.2 | 9 | 69.8833 | 99.1674
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 14.7833 | 99.8312
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 3 | 7.1833 |  |  | 9 | 70.8667 | 99.109 | 10.7 | 3.9
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 45.6333 | 99.4791
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 49.8333 | 99.4311
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.0167 | 99.9085
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.5 | 99.8116
| Tr 3 33/13,2 | 14 | 1 | 0.26667 |  |  | 2 | 16.0833 | 99.8134
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 4.3167 |  |  | 7 | 49.7167 | 99.3832
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 0.83333 |  |  | 3 | 16.8667 | 99.7979 | 27 | 31.1
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 2 | 34.5667 |  |  | 10 | 94 | 98.5323 | 7 | 2.1
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 22.25 | 99.746
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 93.3667 | 98.9342
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.8 | 99.8881
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 34.5 | 99.6062
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.9167 | 99.8183
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 6.1833 |  |  | 1 | 12.1167 | 99.7911 | 20.2 | 16.95
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 46.1 | 99.4737
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 78.3167 | 99.106
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 53.8333 |  |  | 4 | 32.0667 | 99.0194 | 46.1 | 35.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.75 |  |  | 4 | 18.2 | 99.7494 | 9.4 | 9.6
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.8333 | 99.6823
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 38.9667 | 99.5552
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 46.9167 | 99.4644
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2833 |  |  | 3 | 24.2 | 99.7091 | 3.3 | 4.4
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.38333 |  |  | 7 | 47.4333 | 99.4541 | 12.3 | 6.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 35.2667 | 99.5974
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  | 1 | 3.7667 | 5 | 32.9833 | 99.5805
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 19.5833 | 99.7764
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.7667 | 99.9228
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 7 | 42.0167 | 99.5204
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 3 | 19.9167 | 99.7726
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.35 | 99.8818
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 27.45 | 99.6866
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 9.6833 | 99.8895
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 11.3333 | 99.8706
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 67.3167 | 99.2315
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 9.4 | 99.8927
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 10.1667 | 99.8839
| Tr 4 66/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.2167 | 99.8948
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.7 | 99.9121
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 20.4333 | 99.7667
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.1 | 99.8961
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.05 | 99.9081
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 20.8333 | 99.7622
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 19.45 | 99.778
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.9333 | 99.9094
| Tr6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2167 |  |  | 1 | 9.0833 | 99.8824 | 12.9 | 15.6
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.95 | 99.8636
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.0333 | 99.8398
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 4.95 |  |  | 3 | 19.6167 | 99.7196 | 25.4 | 27.4
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.45 |  |  | 1 | 4.6 | 99.9195 | 29.5 | 43.8
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.1833 | 99.8952
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.9 | 99.8984
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 15.4 | 99.8242
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 16.4 | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 14.5 | 99.8345
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.0667 | 99.9079
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 8.5 | 99.903
Tr 2 66/13,2
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 5.5667 |  |  | 2 | 12.5667 | 99.793 | 5.3 | 5
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 14.9833 | 99.829
| Tr 5 132/66/13,2 | 40 |  |  |  |  | 1 | 6.5167 | 99.9256
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 26.0333 | 99.7028
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.0667 | 99.828
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 12 | 64.9167 | 99.2589
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 46.9 | 99.4646
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 19.95 | 99.7723
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 19.95 | 99.7723
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 6.9833 | 99.9032 | 3.3 | 4.4
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.3333 | 99.825
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 19.3167 | 99.7795
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 17.8333 | 99.7964
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 3 | 15.7667 | 99.82
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.1 | 99.8276
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 16.3 | 99.8139
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 6.8167 | 99.9222
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 12.3333 | 99.8592
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 1 | 4.9 | 99.9441
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 12.5833 | 4 | 22.5333 | 99.5991
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.2833 | 99.894
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.15 |  |  | 3 | 17.1167 | 99.7915 | 5.5 | 7.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.3 |  |  | 2 | 12.7833 | 99.8506 | 18 | 6.84
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.5833 |  |  | 2 | 10.9833 | 99.8565 | 11 | 18.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.6 |  |  | 1 | 5.7833 | 99.9157 | 11 | 18.7
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 22.7833 | 99.7399
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 44.75 | 99.4892
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.4667 | 99.9033
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.7 |  |  | 1 | 9.9 | 99.879 | 5.5 | 0.8
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.9667 | 99.8862
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.58333 |  |  | 1 | 6.1667 | 99.9229 | 15.7 | 33.9
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 24.3833 | 99.7217
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.033333 |  |  |  |  | 99.9996
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.2 |  |  | 4 | 27.6167 | 99.6254 | 6.4 | 15.5
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 10.0833 |  |  | 5 | 23.4167 | 99.6176 | 19.9 | 26.8
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 18.1333 | 99.793
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 8.8167 |  |  | 3 | 15.1 | 99.727 | 14.7 | 5
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.9167 | 99.8868
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 4.5333 | 99.9482
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.9167 |  |  | 2 | 10.45 | 99.8018 | 1 | 0.5
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.75 |  |  | 3 | 17.05 | 99.7626 | 10.1 | 5.9
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.4333 |  |  | 3 | 9.5833 | 99.8742 | 4.45 | 5.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.4333 |  |  | 1 | 6.2833 | 99.9119 | 4.45 | 5.8
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.71667 |  |  | 6 | 24.2 | 99.7156 | 9.7 | 6.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 6 | 33.2333 | 99.6206
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 5 | 29.4 | 99.6644
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 0.36667 | 7 | 45.9333 | 99.4715
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 16.3167 | 99.8137
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.3167 |  |  | 2 | 7.7 | 99.8172 | 20.3 | 64.95
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 12.9333 | 99.8524
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 13.4333 |  |  | 2 | 16.9667 | 99.653 | 2.6 | 7.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.1 |  |  | 3 | 25.05 | 99.7129 | 3.4 | 0.9
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 4 | 25.7667 | 99.7059
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 4 | 27.3667 | 99.6876
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4.15 | 99.9526
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 13 |  |  | 8 | 57.3167 | 99.1973 | 15.8 | 83.3
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 | 1 | 6 |  |  | 8 | 56.6167 | 99.2852 | 15.4 | 18.7
| Trafo 2 132/33/13 | 45 | 2 | 45.6 |  |  | 3 | 25.5 | 99.1884 | 33.8 | 35
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 30.35 | 99.6535
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.3167 |  |  | 3 | 30.1333 | 99.6296 | 4.4 | 5.4
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.95 |  |  |  |  | 99.9892 | 3.7 | 3.515
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 9.2833 |  |  | 7 | 57.4667 | 99.238 | 17.8 | 7.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 2 | 6.1667 |  |  | 5 | 39.6333 | 99.4772 | 47.1 | 31.2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.36667 |  |  | 1 | 7.7333 | 99.9075 | 24.4 | 12.7
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.58333 |  |  | 4 | 30.3333 | 99.6471 | 3.35 | 2.1
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 0.73333 |  |  | 3 | 24.3833 | 99.7133 | 5.75 | 2.9
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 8.9167 |  |  | 1 | 4.5167 | 99.8467 | 5.5 | 6.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 30.0167 | 99.6573
PUNTA ALTA | Trafo 1 132/33/13,2 | 20 | 1 | 3.9333 |  |  | 1 | 1.7 | 99.9357
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 14.6 |  |  | 6 | 55.8667 | 99.1956 | 12.7 | 22.2
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.83333 |  |  | 6 | 42.85 | 99.5013 | 3.4 | 12.2
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 18.45 | 99.7894
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.2667 |  |  | 2 | 19.5167 | 99.6828 | 11.2 | 77.56
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  | 1 | 1.1833 | 14 | 84.3667 | 99.0234
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  | 1 | 7.3333 | 5 | 42.1333 | 99.4353

## Tabla 9-18
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2018
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.58333 |  |  | 3 | 17.1333 | 99.7978 | 11.9 | 10.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.56667 |  |  | 14 | 95.1833 | 98.907
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 32.95 | 99.6239
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14 | 99.8402
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.7667 |  |  | 2 | 15.05 | 99.808 | 39.6 | 40.4
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 13 | 63.2667 | 99.2778
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 8 | 35.35 | 99.5965
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 17.5667 | 99.7995
| Trafo 4 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 10.7 | 99.8779
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.55 | 99.8225
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 13 | 103.7167 | 98.816
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 83.8833 | 99.0424
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 84.25 | 99.0382
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.4167 |  |  | 7 | 59.3167 | 99.3067 | 4.5 | 6.4
| Trafo 33/13,2 | 5 | 2 | 2.1667 |  |  | 3 | 25.35 | 99.6859 | 4.9 | 1.41
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 29.3667 | 99.6648
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 29.4333 | 99.664
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 66.2 | 99.2443
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 24.1667 | 99.7241
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 16.9 | 99.8071
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.75 |  |  | 4 | 18.7333 | 99.7776
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 7 | 38.3167 | 99.5626
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 36.6667 | 99.5814
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 19.2167 | 99.7806
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 28.1333 | 99.6788
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.2 |  |  | 5 | 34.1 | 99.5628 | 18.3 | 38.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 11.3667 |  |  | 5 | 39.9 | 99.4148 | 4.6 | 2.5
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 22.6 | 99.742
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 10 | 143.65 | 98.3602
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.7667 |  |  | 6 | 33.4333 | 99.5411 | 13.05 | 16.7
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 9.2 |  |  | 4 | 22.3833 | 99.6395 | 4.05 | 3.3
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.7167 |  |  |  |  | 99.9804 | 7.4 | 12.9
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 3 | 14.9167 |  |  | 2 | 5.9667 | 99.7616 | 15.4 | 28.69
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 29.9833 | 99.6577
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 0.46667 |  |  | 1 | 7.6667 | 99.9072 | 10.5 | 4.25
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.6 |  |  | 6 | 41.25 | 99.5223 | 10.5 | 4.25
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.3667 |  |  | 9 | 32.0333 | 99.6187 | 15.5 | 24
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 10 | 32.4833 | 99.6292
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.98333 |  |  | 5 | 28.4167 | 99.6644 | 15.5 | 24
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.7 |  |  | 9 | 71.5833 | 99.1292
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 10 | 93.2333 | 98.9357
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.75 |  |  | 7 | 65.9167 | 99.1705 | 8.8 | 8.8
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.48333 |  |  | 5 | 34.9833 | 99.5951 | 2.35 | 1.35
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.8 |  |  | 5 | 37.8833 | 99.5242 | 5.95 | 13.65
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 18.4167 | 99.7898
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 37.5333 | 99.5715
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.05 |  |  | 9 | 45.3 | 99.4595 | 27.2 | 20.2
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 | 2 | 9.3167 |  |  | 5 | 32.7 | 99.5204 | 15.6 | 11.9
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 28.25 | 99.6775
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 23.1 | 99.7363
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.36667 |  |  | 6 | 62.3 | 99.2846 | 8.5 | 3.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 10 | 73.0667 | 99.1617 | 8.5 | 3.6
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 6 | 39.6167 | 99.5478
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.95 | 99.9092
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 13.8667 | 99.8417
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 2 | 200.8667 | 97.707
| ATr2 220/132 | 150 | 2 | 2.2 |  |  | 4 | 328.85 | 96.2209
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5.3 |  |  | 4 | 18.7 | 99.726 | 3.6 | 2.5
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 17.4 | 99.8014
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 14.85 | 99.8305
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 10.3333 | 99.882
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 8 | 53.8833 | 99.3849
| Tr 2 66/13,2 | 5 | 1 | 1.3333 |  |  | 14 | 97.05 | 98.8769
| Tr 3 66/13,2 | 5 | 1 | 2.85 |  |  | 16 | 98.4167 | 98.844 | 10.4 | 6.8
| Tr 4 66/13,2 | 15 | 1 | 3.55 |  |  | 6 | 45.9833 | 99.4346 | 6.9 | 2.3
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.9 |  |  | 2 | 16.5333 | 99.7782 | 9.9 | 9.2
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.45 | 99.7894
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.8667 | 99.9102
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.86667 |  |  | 6 | 35.6 | 99.5837
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 27.35 | 99.6878
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 3 | 122.4667 | 98.602
| Tr5 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.8167 | 99.9108
| Tr6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.4 | 99.9384
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 2 | 3.5667 |  |  | 4 | 30.7333 | 99.6084 | 9.7 | 12.2
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 66.1833 | 99.2445
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.66667 |  |  | 1 | 4.0667 | 99.946 | 16.7 | 14
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 38.2833 | 99.563
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 5 | 29.8167 | 99.6596
| Tr 4 132/66 | 15 |  |  |  |  | 5 | 17.6833 | 99.7981
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.7833 | 99.8997
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.9667 | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.0667 |  |  | 2 | 22.8833 | 99.6924 | 19.1 | 43.8
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.5667 |  |  | 2 | 18.7667 | 99.7336 | 19.1 | 43.8
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 8.25 |  |  | 3 | 10.65 | 99.7842
Tr 2 66/13,2
| Tr 3 66/13,2 | 16 |  |  |  |  | 3 | 19.1 | 99.782
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.25 |  |  | 3 | 12.6 | 99.8533 | 1.85 | 0.45
| Tr 5 132/66/13,2 | 40 | 1 | 0.21667 |  |  | 2 | 9.3333 | 99.891 | 1.85 | 0.45
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5.4 | 99.9384
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 11.3333 | 99.8706
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.2333 | 99.906
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.25 | 99.8944
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 118.75 | 98.6444
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 5 | 118.8167 | 98.6436
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 | 1 | 17.9 |  |  | 4 | 32.3833 | 99.426 | 17.9 | 74.6
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.2333 | 99.6891
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.0167 | 99.8628
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 11.8833 | 99.8643
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 12.8167 | 99.8537
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 9.2333 | 99.8946
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | 2 | 1.3667 |  |  | 4 | 23.1 | 99.7207 | 6.3 | 4.5
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 1.9833 |  |  | 4 | 14.8833 | 99.8075 | 0.6 | 1.3
| ATr 5 66/33 | 5 | 1 | 2.0167 |  |  | 3 | 18.85 | 99.7618 | 0.6 | 1.3
| Tr3 66/33 | 7.5 | 1 | 2 |  |  | 2 | 10.7167 | 99.8548 | 0.6 | 1.3
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 35.7833 | 99.5915
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 19.6 | 99.7763
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.7667 | 99.8885
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.8333 | 99.8992
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 16.2 | 99.8151
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 8.7167 |  |  | 3 | 14.8833 | 99.7306 | 12 | 8.8
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 1 | 0.21667 |  |  | 5 | 78.9833 | 99.0959 | 11.2 | 10.3
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 1.3 |  |  | 5 | 44.5333 | 99.4768 | 6.6 | 8.9
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.5667 | 99.9022
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.3667 |  |  | 1 | 10.3167 | 99.8666 | 5.5 | 9.1
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.68333 |  |  | 1 | 8.75 | 99.8923 | 11.2 | 9
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0833 |  |  | 4 | 29.3833 | 99.6522 | 37.8 | 34
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 23.0667 | 99.7367
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 3 | 2 |  |  | 2 | 17.75 | 99.7745 | 45.3 | 45.9
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 61.9 | 99.2934
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 20.6 | 99.7648
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 10 | 64.55 | 99.2631
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.26667 |  |  | 6 | 37.4167 | 99.5698 | 10.1 | 10.1
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.6667 | 99.8896
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.15 |  |  | 3 | 16 | 99.8156 | 1 | 0.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 22.2 | 99.7466
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 27.4167 | 99.687
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.8333 | 99.8877
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 8 | 37.4 | 99.5689 | 3.7 | 1.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 61.3833 | 99.2993
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.43333 |  |  | 4 | 21.5833 | 99.7487 | 13.2 | 19
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 5 | 27.5333 | 99.6857
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 4.15 |  |  | 4 | 34.35 | 99.5605
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 61.25 | 99.3008
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.3167 | 99.8252
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.6167 |  |  | 1 | 10.5833 | 99.8607 | 2.7 | 4.6
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9 | 99.8973
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 6.3167 |  |  | 3 | 196.6667 | 97.6828 | 6.4 | 1.75
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 16.1833 | 99.8153
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 1 | 5.0833 | 99.942
| Trafo 4 13,2/33 | 5 | 3 | 39.2 |  |  |  |  | 99.5525
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 12.2833 | 99.8598
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 8 | 41.5333 | 99.5259
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.3167 |  |  | 3 | 24.0833 | 99.6073 | 9.2 | 17.1
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 1 | 6.55 | 99.9252
| Trafo 2 132/33/13 | 45 |  |  |  |  | 2 | 20.3667 | 99.7675
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 88.5333 | 98.9893
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 2 | 7.25 |  |  | 3 | 16.6 | 99.7277 | 13.4 | 57.3
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 191.2833 | 97.8164
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 22.2 | 99.7466
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.38333 |  |  | 4 | 33.6333 | 99.6117 | 10.2 | 4.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 15.3333 | 99.825
100
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 32.9167 | 99.6242
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.2167 | 99.8263
PUÁN | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.9 |  |  |  |  | 99.9783 | 2.5 | 13.9
PUNTA ALTA | Trafo 1 132/33/13,2 | 20 | 2 | 153.4833 |  |  | 5 | 37.4167 | 97.8208 | 1.8 | 3.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 15.9833 | 99.8175
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.26667 |  |  | 3 | 22.7167 | 99.7376 | 3.6 | 1.8
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 33.1833 | 99.6212
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 10 | 96.6 | 98.8973
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | 3 | 13.5167 |  |  | 3 | 12.3 | 99.7053 | 30.6 | 61.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.8 |  |  | 4 | 24.4167 | 99.6893 | 12.2 | 26.3

## Tabla 9-19
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2019
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.9333 | 99.898
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.41667 |  |  | 12 | 237.3667 | 97.2856 | 3.5 | 1.6
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 62.8833 | 99.2822
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 26 | 99.7032
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 8.6167 | 99.9016
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 9 | 62.5 | 99.2865
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 18.65 | 99.7871
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 65.4833 | 99.2525
| Trafo 4 33/13,2 | 1.5 |  |  |  |  | 2 | 8.0667 | 99.9079
BRANDSEN | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 9.4667 |  |  | 2 | 14.2833 | 99.7289 | 3.2 | 13
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 3.1333 |  |  | 3 | 30.0833 | 99.6208 | 14.7 | 38.05
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.1 |  |  | 2 | 12.5167 | 99.8331 | 7.7 | 29.55
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.8 |  |  | 9 | 76.0333 | 99.1115 | 2.9 | 0.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.6333 |  |  | 4 | 30.5833 | 99.6208 | 4.8 | 12.6
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 6 | 54.7333 | 99.3752
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 15.7833 | 99.8198
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 2.3 |  |  | 5 | 28.5833 | 99.6475 | 3.6 | 4.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | 2 | 59.9333 |  |  | 2 | 157.0833 | 97.5226 | 1.5 | 0.6
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 100.55 | 98.8522
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 9.9833 | 99.886
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  |  |  | 2 | 12.9833 | 99.8518
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 18.7167 | 99.7863
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 25.15 | 99.7129
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 20.95 | 99.7608
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 27.05 |  |  | 2 | 19.9833 | 99.4631 | 3.8 | 3
| Trafo 2 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 11.05 | 99.8739
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 94.05 |  |  | 5 | 173.2833 | 96.9482 | 14.1 | 39.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.2333 |  |  | 8 | 61.5667 | 99.2717
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | 1 | 2.7833 |  |  | 2 | 21.1667 | 99.7266
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 9 | 74.7333 | 99.1469
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.9833 |  |  | 2 | 6.6333 | 99.8446 | 6.5 | 5.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.73333 |  |  | 4 | 21.65 | 99.7445
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.0333 | 99.817
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 10.1667 | 99.8839
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 | 1 | 0.46667 |  |  | 8 | 75.45 | 99.1334 | 10.8 | 6.5
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 2 | 5.0333 |  |  | 3 | 53.05 | 99.3369 | 21.6 | 83.3
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 | 2 | 57.15 |  |  | 7 | 55.8333 | 98.7102 | 21.6 | 83.3
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.83333 |  |  | 7 | 34.6667 | 99.5947 | 35.35 | 27.65
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 9 | 31 | 99.6461
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 2 | 9.0167 |  |  | 4 | 19.6167 | 99.6731 | 26.85 | 53.95
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.7333 |  |  | 2 | 13.35 | 99.7936 | 1.8 | 2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.9167 | 99.8982
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.61667 |  |  | 2 | 16.0333 | 99.8099 | 5.8 | 5.9
S.CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 4 | 28.0667 | 99.6754 | 2.2 | 1.05
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.36667 |  |  | 2 | 18.0833 | 99.7894 | 2.2 | 1.05
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 25.0333 | 99.7142
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.3667 |  |  | 8 | 39.7167 | 99.5196 | 9.7 | 8.2
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.0667 | 99.8166
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.3833 | 99.9157
| Trafo 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 23.4167 | 99.7327
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 19.35 | 99.7791
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.6333 | 99.9014
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 109 | 98.7557
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 5 | 38.3167 | 99.5626
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 12.3333 | 99.8592
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.7833 | 99.8198
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 8.9667 | 99.8976
| ATr2 220/132 | 150 |  |  |  |  | 1 | 35.1333 | 99.5989
| Tr 5 132/33/13,2 | 10 | 1 | 3.9833 |  |  | 3 | 18.85 | 99.7393 | 3.2 | 12.74
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 20.2667 | 99.7686
| ATr3 132/66 | 20 |  |  |  |  | 5 | 26.4333 | 99.6982
| ATr4 132/66 | 20 |  |  |  |  | 2 | 14.9333 | 99.8295
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 3 | 19.7667 | 99.7744
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 19.1 | 99.782
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 45.2333 | 99.4836
| Tr 4 66/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 20.7333 | 99.7633
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.8 | 99.8082
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 38.8667 | 99.5563
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 24.1 | 99.7249
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 21.1667 | 99.7584
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 21.6333 | 99.753
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 |  |  |  |  | 4 | 26 | 99.7032
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.55 |  |  | 1 | 8.9833 | 99.8113 | 5.4 | 4.9
| Tr6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 10.3167 | 99.8822
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.75 | 99.8659
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 17.25 | 99.8031
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 40 | 2 | 3.1833 |  |  | 1 | 8.65 | 99.8649 | 37.2 | 42.1
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.6333 |  |  | 1 | 10.3333 | 99.8634 | 17 | 17.4
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 4 | 14.1833 | 99.8381
| Tr 4 132/66 | 15 | 1 | 1.5333 |  |  | 4 | 18.4167 | 99.7723
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 13.9333 | 99.8409
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 10.6333 | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 0.81667 |  |  | 1 | 9.15 | 99.8862 | 14.2 | 7.8
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.16667 |  |  | 1 | 8.3833 | 99.9024 | 7.2 | 1.6
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | 1 | 1.0667 |  |  | 2 | 11.3667 | 99.8581
| Tr 3 66/13,2 | 16 | 1 | 3.65 |  |  | 3 | 12.8 | 99.8122 | 3.5 | 1
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.8167 | 99.8651
| Tr 5 132/66/13,2 | 40 | 1 | 3.55 |  |  | 2 | 10.9667 | 99.8343
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.2333 | 99.8033
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 16.85 | 99.8076
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.3167 | 1 | 1.25 | 3 | 18.4667 | 99.7599 | 16.5 | 13.2
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.1 |  |  | 2 | 14.6667 | 99.8314 | 16.5 | 13.2
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 23.95 | 99.7266
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 23.9333 | 99.7268
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 17.3333 | 99.8021
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.25 |  |  | 2 | 9.9833 | 99.8832 | 7.5 | 1.88
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 17.8167 | 99.7966
| Tr4 132/66 | 40 | 1 | 0.33333 |  |  | 3 | 21.1833 | 99.7544 | 27.9 | 47.9
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 2 | 15.0333 | 99.8284
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 23.3667 | 99.7333
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 |  |  |  |  | 5 | 73.95 | 99.1558
| ATr 2 66/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 33.8167 | 99.614
| ATr 5 66/33 | 5 |  |  |  |  | 5 | 51.3167 | 99.4142
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 10 | 106.0333 | 98.7896
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 26.9833 | 99.692
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 13.4167 | 99.8468
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 10.3167 | 99.8822
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.9167 | 99.8868
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 17.3833 | 99.8016
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 1.0167 |  |  | 2 | 9.1833 | 99.8836 | 6.5 | 8.7
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 | 3 | 9.3167 |  |  | 6 | 74.2167 | 99.0464 | 10.2 | 8.67
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 | 1 | 1.7167 |  |  | 7 | 67.45 | 99.2104 | 4 | 7.07
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 10.2333 | 99.8832
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 20.2833 | 99.7685
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.96667 |  |  | 2 | 12.6167 | 99.8449 | 7.29 | 7
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 21.4167 | 99.7555
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 22.1167 | 99.7475
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.8833 |  |  |  |  | 99.9785 | 13.2 | 26.4
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.1667 | 99.8954
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 2 | 12.25 |  |  | 4 | 17.8667 | 99.6562 | 16.5 | 13.5
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2667 |  |  | 4 | 29.8667 | 99.6446 | 9.3 | 14.6
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 15.7667 | 99.82
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.4333 | 99.9151
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 22.1167 | 99.7475
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.2167 | 99.8491
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.75 |  |  | 2 | 17.3 | 99.7939 | 7.05 | 7.05
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.75 |  |  | 2 | 18.4333 | 99.781 | 7.05 | 7.05
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 20.65 |  |  | 6 | 51.3333 | 99.1783 | 7.5 | 29.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 9.3167 | 99.8936
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 | 1 | 0.5 |  |  | 2 | 13.0833 | 99.8449 | 8.6 | 4.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 | 1 | 13.1667 |  |  | 7 | 162.9667 | 97.9893 | 9.2 | 1.2
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 | 1 | 1.85 | 1 | 1.9333 | 7 | 66.45 | 99.1982
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.3167 | 99.8366
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 10.2667 | 99.8828
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 43.2833 | 99.5059
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.9 | 99.887
BAJO HONDO | Trafo 1 132/33/13,2 | 60 | 1 | 3.3333 |  |  |  |  | 99.9619
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.48333 |  |  | 4 | 33.8333 | 99.6083 | 3.81 | 1.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 40.1333 | 99.5419
| Trafo 3 13,2/33 | 10 |  |  |  |  | 3 | 145.9 | 98.3345
| Trafo 4 13,2/33 | 5 |  |  |  |  | 2 | 16.35 | 99.8134
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.7667 | 99.9684
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 22.6667 | 99.7412
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  | 1 | 2.35 | 3 | 26.2167 | 99.6739
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 9 | 82.1833 | 99.0618
| Trafo 2 132/33/13 | 45 |  |  |  |  | 5 | 39.2333 | 99.5521
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.96667 |  |  |  |  | 99.989
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.65 | 99.9013
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.6667 | 99.9011 | 2.7 | 2.7
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 20.8333 |  |  | 2 | 14.85 | 99.5927 | 7.8 | 12.9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 3.8833 |  |  | 3 | 26.1667 | 99.657 | 13.3 | 23.9
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 1 | 9.9 | 99.887
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 23.8 | 99.7283
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 46.95 | 99.464
100
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 5 | 41.2833 | 99.5287
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 16.15 | 99.8156
PUÁN | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 6 | 210.4667 | 97.5974
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.65 |  |  | 2 | 9.0833 | 99.8775 | 2.4 | 4.2
PUNTA ALTA | Trafo 1 132/33/13,2 | 20 |  |  |  |  | 3 | 11.5333 | 99.8683
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 2 | 4.55 |  |  | 3 | 17.25 | 99.7511 | 15.4 | 28.4
SUAREZ | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 48.9 | 99.4418
| Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 44.15 | 99.496
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 | 3 | 10.6833 |  |  | 4 | 52.05 | 99.2839 | 23.3 | 42.92
TRES PICOS | Trafo 1 132/33/13,2 | 110 |  |  |  |  | 1 | 6.1833 | 99.9294
TRES PICOS OESTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 75 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 75 | [6 empty] | 100
| Trafo 3 132/33/13,2 | 75 | [6 empty] | 100
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 20.5333 | 99.7656
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 20.6 |  |  | 4 | 22.9167 | 99.5032 | 21 | 53.9

## Tabla 9-20
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2020
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 4 | 4.9333 |  |  | 4 | 36.8333 | 99.5232 | 28.85 | 18.8
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 5 | 9.7667 |  |  | 2 | 15.9833 | 99.7061 | 36.55 | 19.8
| Trafo 3 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 7 | 37.65 | 99.5702
BALCARCE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.9833 | 99.886
BARKER | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 8.4167 | 99.9039
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 21.95 |  |  | 1 | 9.35 | 99.6427
| Trafo 3 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.0833 | 99.9648
| Trafo 4 33/13,2 | 1.5 | 1 | 18.15 |  |  | 11 | 72.2 | 98.9686
BRANDSEN | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 27.9 | 99.6815
CHASCOMUS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 11.9 | 99.8642
DOLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 6 | 47.9333 | 99.4528
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 47.6333 | 99.4562
G.CHAVES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
| Trafo 33/13,2 | 5 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | 99.9932 | 4.4 | 3
LAPRIDA | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 27.1333 | 99.6903
| Trafo 33/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 7.2667 | 99.917
LAS ARMAS | Trafo 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 33.3333 | 99.6195
| Trafo 33/13,2 | 1 |  |  | 1 | 2.6333 |  |  | 99.9699
LAS FLORES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 13.2833 | 99.8484
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 2.25 | 99.9743
LAS TONINAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 310.7667 | 96.4524
MADARIAGA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
MAR DE AJO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 8.8333 | 99.8992
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.88333 |  |  | 2 | 2.5 | 99.9614
| Trafo 3 132/33/13,2 | 44 | [6 empty] | 100
MAR DEL TUYU | Trafo 132/33/13,2 | 20 | 1 | 14.95 |  |  | 5 | 49.5167 | 99.2641 | 4.1 | 0.8
MIRAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.1333 |  |  |  |  | 99.9756 | 6.4 | 14.6
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.1667 |  |  | 2 | 1.6667 | 99.9677 | 1.8 | 8.9
MONTE | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
NECOCHEA | Trafo 1 132/13,2 | 10 |  |  |  |  | 4 | 25.2167 | 99.7121
| Trafo 2 132/13,2 | 30 | 1 | 0.46667 |  |  | 5 | 21.9167 | 99.7445 | 13.7 | 7.8
| Trafo 3 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 13.6 | 99.8447
OLAVARRIA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 33.2167 | 99.6208
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 46.7333 | 99.4665
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.6167 |  |  |  |  | 99.9587 | 14 | 17.5
PINAMAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 14.7 | 99.8322
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 30.65 | 99.6501
QUEQUEN | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
SAN CLEMENTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6167 |  |  | 2 | 21.1 | 99.7407 | 2.1 | 3.5
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.6167 |  |  | 2 | 19.2167 | 99.7622 | 2.1 | 3.5
TANDIL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 18.4333 | 99.7896
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 18.8833 | 99.7844
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.0833 |  |  | 1 | 6.3167 | 99.8813 | 14.7 | 11
TRES ARROYOS | Trafo 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100 | 8.1 | 10.9
| Trafo 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
VALERIA DEL MAR | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
VILLA GESELL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.2667 | 99.917
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 2 | 16.2333 | 99.8147
| Trafo 3 132/13,2 | 40 |  |  |  |  | 3 | 18.5667 | 99.7881
9 DE JULIO | Trafo 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 19.1667 | 99.7812
| Trafo 2 66/13,2 | 10 |  |  | 1 | 1.4833 | 3 | 15.5 | 99.8061
BRAGADO | ATr1 220/132 | 150 | 1 | 5.8 |  |  | 4 | 40.0333 | 99.4768
| ATr2 220/132 | 150 | 1 | 5.8167 |  |  | 4 | 42.4167 | 99.4494
| Tr 7 132/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 3 | 30.55 | 99.6513
| Tr 6 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| ATr3 132/66 | 20 | [6 empty] | 100
| ATr4 132/66 | 20 | 1 | 3.8333 |  |  |  |  | 99.9562
CARLOS CASARES | Tr 1 66/33 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.9 | 99.9555
| Tr 2 66/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
| Tr 3 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2.6 | 99.9703
| Tr 4 66/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
CHACABUCO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
CHACABUCO INDUSTRIAL | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
CHIVILCOY | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 2.25 | 99.9743
HENDERSON | Tr 4 220/132 | 40 | 1 | 3.35 |  |  | 1 | 8.6 | 99.8636
| Tr5 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Tr6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.35 |  |  |  |  | 99.9503 | 8.9 | 40.1
LINCOLN | Tr 1 132/33/13,2 | 15 | 3 | 1.95 |  |  |  |  | 99.9777 | 10.4 | 4.9
| Tr 2 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.55 |  |  | 3 | 16.8333 | 99.7901 | 3.5 | 5.3
LUJAN | Tr 1 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 1 | 7.7 | 99.9121
| Tr 2 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
| Tr 3 132/66 | 15 |  |  |  |  | 1 | 11.4167 | 99.8697
| Tr 4 132/66 | 15 | [6 empty] | 100
LUJAN II | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
MERCEDES | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 7 | 55.0833 | 99.3712
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 5 | 27.8167 | 99.6825
PEHUAJÓ | Tr 1 66/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
| Tr 3 66/13,2 | 16 | [6 empty] | 100
| Tr 4 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 16.8833 | 99.8073
| Tr 5 132/66/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
SALADILLO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
SALTO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 2 | 9.5 | 99.8916
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
SAN A. de ARECO | Tr 1 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 21.9333 | 99.7496
| Tr 2 66/13,2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 22.4667 | 99.7435
| Tr 4 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
T. LAUQUEN | Tr 3 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.4833 | 99.926
| Tr4 132/66 | 40 |  |  |  |  | 1 | 5.2167 | 99.9404
| Tr5 132/66 | 40 |  |  |  |  | 1 | 5.2 | 99.9406
ARRECIFES | Tr 1 66/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 15.1833 | 99.8267
| Tr 4 66/13,2 | 7.5 | [6 empty] | 100
| ATr 2 66/33 | 5 | 1 | 2.1667 |  |  | 2 | 31.6833 | 99.6136 | 1.5 | 3.35
| ATr 5 66/33 | 5 | 1 | 7.5 |  |  | 1 | 1.6667 | 99.8954 | 1.5 | 3.35
| Tr3 66/33 | 7.5 |  |  |  |  | 2 | 8.55 | 99.9024
BARADERO | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  | 1 | 6.2 | 2 | 63.7833 | 99.2011 | 14.4 | 1.4
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
CAMPANA | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
CAMPANA III | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
CAP. SARMIENTO | Tr 1 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7.2333 | 99.9174
| Tr 2 66/33/13,2 | 10 |  |  |  |  | 2 | 10.2833 | 99.8826
CORCEMAR | Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
IMSA | Tr 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 12.3167 | 99.8594
| Trafo 33/13,2 | 5 | [6 empty] | 100
COLÓN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.25 |  |  |  |  | 99.9629 | 10.1 | 30.8
JUNIN | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.1667 | 99.9068
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9.3333 | 99.8935
LAS PALMAS | Tr 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
PAPEL PRENSA | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PERGAMINO | Tr 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 7.3167 | 99.9165
| Tr 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 4 | 21.6333 | 99.753
| Tr 6 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 19.2 | 99.7808
RAMALLO INDUSTRIAL | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
ROJAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
SAN NICOLAS | Trafo 6 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.51667 |  |  | 1 | 5 | 99.937 | 5.75 | 3.1
| Trafo 7 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.53333 |  |  | 1 | 4.1167 | 99.9469 | 5.75 | 3.1
SAN PEDRO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.2667 |  |  | 3 | 20.1667 | 99.7325 | 3.4 | 9
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
URBANA SAN NICOLAS | Trafo 1 132/33/13,2 | 44 |  |  | 1 | 1.2333 |  |  | 99.9859
| Trafo 2 132/33/13,2 | 44 |  |  |  |  | 3 | 23.0333 | 99.7371
VILLA LIA | Autotrafo 220/132/13,2 | 150 |  |  |  |  | 5 | 598.7333 | 93.1651
ZARATE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.26667 |  |  |  |  | 99.997 | 6.2 | 2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 3 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
| Trafo 4 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
BAJO HONDO | Trafo 1 132/33/13,2 | 60 | [6 empty] | 100
DORREGO | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | 2 | 12.1167 |  |  | 1 | 8.9667 | 99.7593 | 4.05 | 2.2
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
| Trafo 3 13,2/33 | 10 | 2 | 23.6333 |  |  |  |  | 99.7302 | 3.45 | 4
| Trafo 4 13,2/33 | 5 | [6 empty] | 100
LOS CHAÑARES | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 3 | 24.75 | 99.7175
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8.85 | 99.899
MAYOR BURATOVICH | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6.6833 | 99.9237
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 99.9909
MONTE HERMOSO | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | 1 | 11.55 |  |  |  |  | 99.8682 | 2.4 | 3
NORTE 2 | Trafo1 132/33/13 | 40 |  |  |  |  | 1 | 3.75 | 99.9572
| Trafo 2 132/33/13 | 45 | 1 | 2.6667 |  |  | 2 | 174.9667 | 97.9722 | 12.2 | 12.8
PATAGONES | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 51.0833 | 99.4169
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.5667 |  |  | 4 | 70.5833 | 99.1193 | 5.7 | 10.4
PEDRO LURO | Trafo 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
PETROQUIMICA | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 3 | 24.5333 | 99.7199
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 |  |  |  |  | 4 | 156.9167 | 98.2087
| Trafo 3 132/33/13,2 | 40 | 1 | 9.5333 |  |  | 2 | 139.85 | 98.2947 | 17.7 | 42.7
PIGUE | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 4 | 49.3667 | 99.4365
100
PRINGLES | Trafo 1 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 10 | [6 empty] | 100
PUÁN | Trafo 1 132/33/13,2 | 30 | 1 | 13.6833 |  |  |  |  | 99.8438 | 4 | 2.3
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | [6 empty] | 100
PUNTA ALTA | Trafo 1 132/33/13,2 | 20 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.93333 |  |  |  |  | 99.9893 | 6.4 | 6.3
SUAREZ | Trafo 1 132/33/13,2 | 15 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.7333 | 99.9003
TORNQUIST | Trafo 132/33/13,2 | 15 |  |  |  |  | 1 | 9.1833 | 99.8952
TRES PICOS | Trafo 1 132/33/13,2 | 110 | 1 | 1.3167 |  |  |  |  | 99.985
TRES PICOS OESTE | Trafo 1 132/33/13,2 | 75 |  |  |  |  | 1 | 4.4333 | 99.9494
| Trafo 2 132/33/13,2 | 75 |  |  |  |  | 1 | 3.4333 | 99.9608
| Trafo 3 132/33/13,2 | 75 |  |  |  |  | 2 | 11.45 | 99.8693
URBANA BBCA | Trafo 1 132/33/13,2 | 40 | [6 empty] | 100
| Trafo 2 132/33/13,2 | 40 | 1 | 2.4167 |  |  | 1 | 8.6 | 99.8742 | 12.6 | 2.7

## Tabla 9-21
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2021
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | T1AZ 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9333 | 99.9094 | 0 | 0
| T2AZ 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.38333 | 0 | 0 | 6 | 59.3 | 99.3187 | 6.7 | 2.79
| T3AZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82.3167 | 99.0603 | 0 | 0
BALCARCE | T1BL 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1833 | 99.8952 | 0 | 0
| T2BL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9833 | 99.8746 | 0 | 0
BARKER | T1BK 132/33/13,2 | 15 | 1 | 10.9667 | 0 | 0 | 1 | 5.4833 | 99.8122 | 0.7 | 0.55
| T2BK 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7333 | 99.8775 | 0 | 0
| T3BK 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4BK 33/13,2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3333 | 99.8364 | 0 | 0
BRANDSEN | T1BRA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6667 | 99.9125 | 0 | 0
CHASCOMUS | T1CU 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 9.65 | 99.7962 | 10.8 | 15.84
| T2CU 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 55.0667 | 99.3645 | 11.8 | 8.06
DOLORES | T1DO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.7667 | 99.3976 | 0 | 0
| T2DO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89.5667 | 98.9775 | 0 | 0
G.CHAVES | T1GC 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9933 | 4.5 | 3.08
| T2GC 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
LAPRIDA | T1LA 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108.7333 | 98.7588 | 0 | 0
| T2LA 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 99.9429 | 0 | 0
| T3LA 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6833 | 99.958 | 0 | 0
LAS ARMAS | T1LM 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2LM 33/13,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8333 | 99.8992 | 0 | 0
LAS FLORES | T1LF 132/33/13,2 | 15 | 1 | 9.4333 | 0 | 0 | 3 | 9.9667 | 99.7785 | 4 | 37.93
| T2LF 132/33/13,2 | 15 | 1 | 73.85 | 0 | 0 | 2 | 5.6333 | 99.0927 | 0 | 0
LAS TONINAS | T1LO 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.96667 | 0 | 0 | 2 | 10.0167 | 99.8746 | 8 | 6.93
MADARIAGA | T1GD 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9909 | 1.8 | 1.74
| T2GD 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 99.8767 | 0 | 0
MAR DE AJO | T1MJ 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55.7833 | 99.3632 | 0 | 0
| T2MJ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38.7167 | 99.558 | 0 | 0
| T3MJ 132/33/13,2 | 44 | 1 | 5.9667 | 0 | 0 | 4 | 222.6667 | 97.39 | 0 | 0
MAR DEL TUYU | T1MU 132/33/13,2 | 20 | 2 | 2.6333 | 0 | 0 | 9 | 74.7167 | 99.117 | 9.9 | 7.99
MIRAMAR | T1MR 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.2167 | 99.4382 | 0 | 0
| T2MR 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 8 | 54.9167 | 99.36 | 0 | 0
MONTE | T1ME 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.2333 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 99.9151 | 0 | 0
| T2ME 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 99.9384 | 0 | 0
NECOCHEA | T1NE 132/13,2 | 30 | 1 | 12.0333 | 0 | 0 | 6 | 50.1833 | 99.2898 | 7.9 | 27.65
| T2NE 132/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45.1667 | 99.4844 | 0 | 0
| T3NE 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.45 | 99.0245 | 0 | 0
OLAVARRIA | T1OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26.8 | 99.6941 | 0 | 0
| T2OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.25 | 99.8145 | 0 | 0
| T3OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4667 | 99.8577 | 0 | 0
PINAMAR | T1PM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.75 | 99.7517 | 0 | 0
| T2PM 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.0167 | 99.703 | 0 | 0
QUEQUEN | T1QU 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2667 | 99.8486 | 0 | 0
SAN CLEMENTE | T1SE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.7833 | 0 | 0 | 3 | 24.95 | 99.6377 | 1.8 | 1.74
| T2SE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 3 | 26.5167 | 99.6334 | 5.8 | 6.28
TANDIL | T1TD 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 7.05 | 99.8682 | 9.9 | 18.11
| T2TD 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 33.8167 | 99.6094 | 19.9 | 12.27
| T3TD 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.41667 | 0 | 0 | 3 | 32.7167 | 99.6218 | 8.2 | 3.69
TRES ARROYOS | T1TY 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2667 | 1 | 5.2667 | 0 | 0 | 99.9254 | 0 | 0
| T2TY 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9852 | 0 | 0
VALERIA DEL MAR | T1VA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0667 | 99.8965 | 0 | 0
VILLA GESELL | T1VG 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 99.9144 | 0 | 0
| T2VG 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.7167 | 99.6836 | 0 | 0
| T3VG 132/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.0167 | 99.6688 | 0 | 0
9 DE JULIO | T1NJ 66/13,2 | 10 | 1 | 3.5667 | 0 | 0 | 2 | 15.9 | 99.7778 | 10.3 | 48.32
| T2NJ 66/13,2 | 10 | 1 | 3.5667 | 0 | 0 | 1 | 7.5333 | 99.8733 | 0 | 0
BRAGADO | T1BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.7 | 99.6838 | 0 | 0
| T2BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.3333 | 99.5852 | 0 | 0
| T5BG 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.6333 | 99.6161 | 0 | 0
| T6BG 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T3BG 132/66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.4 | 99.653 | 0 | 0
| T4BG 132/66 | 20 | 1 | 2.95 | 0 | 0 | 4 | 28.8167 | 99.6374 | 0 | 0
CARLOS CASARES | T1CJ 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.8833 | 99.7159 | 0 | 0
| T2CJ 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.8167 | 99.8423 | 0 | 0
| T3CJ 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.2833 | 99.5744 | 0 | 0
| T4CJ 66/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.5 | 99.8231 | 0 | 0
CHACABUCO | T1CB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6167 | 99.8902 | 0 | 0
| T2CB 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.7833 | 99.3975 | 0 | 0
CHACABUCO INDUSTRIAL | T1CD 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3833 | 99.6189 | 0 | 0
CHIVILCOY | T1CI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.4833 | 99.7776 | 0 | 0
| T2CI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 99.899 | 0 | 0
HENDERSON | T4HE 220/132 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.95 | 99.6924 | 0 | 0
| T5HE 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 13.0167 | 99.8331 | 4.9 | 6.02
| T6HE 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 99.8607 | 0 | 0
LINCOLN | T1LI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8667 | 99.5791 | 0 | 0
| T2LI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6833 | 99.7753 | 0 | 0
LUJAN | T1LJ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4667 | 99.8919 | 0 | 0
| T2LJ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.3167 | 99.8023 | 0 | 0
| T3LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1167 | 99.9302 | 0 | 0
| T4LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.6167 | 99.8103 | 0 | 0
LUJAN II | T1LD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.7833 | 0 | 0 | 2 | 11.75 | 99.7656 | 24.9 | 31.83
| T2LD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 12.9167 | 0 | 0 | 3 | 13.5333 | 99.6981 | 8.7 | 2.32
MERCEDES | T1MD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 17.55 | 99.7814 | 16.1 | 12.7
| T2MD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 7.85 | 0 | 0 | 2 | 19.8 | 99.6844 | 11.1 | 8.03
PEHUAJÓ | T1PH 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.5167 | 99.7315 | 0 | 0
| T3PH 66/13,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.45 | 99.7209 | 0 | 0
| T4PH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.9667 | 99.4182 | 0 | 0
| T5PH 132/66/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.75 | 99.8545 | 0 | 0
SALADILLO | T1SB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.65 | 99.867 | 0 | 0
| T2SB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2333 | 99.8261 | 0 | 0
SALTO | T1SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.4167 | 99.687 | 0 | 0
| T2SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.7167 | 99.7863 | 0 | 0
SAN A. de ARECO | T1AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4AA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.85 | 99.8647 | 0 | 0
T. LAUQUEN | T3TL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.4333 | 99.5384 | 0 | 0
| T6TL 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0167 | 0 | 0 | 5 | 33.9333 | 99.601 | 8.6 | 8.6
| T4TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7333 | 99.8204 | 0 | 0
| T5TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9333 | 99.6583 | 0 | 0
VILLEGAS | T1GVI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
ARRECIFES | T1AS 66/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1167 | 99.7475 | 0 | 0
| T4AS 66/13,2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0333 | 99.6914 | 0 | 0
| T2AS 66/33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.3167 | 3 | 25.65 | 99.6807 | 0 | 0
| T5AS 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.25 | 99.472 | 0 | 0
| T3AS 66/33 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.2833 | 99.3347 | 0 | 0
BARADERO | T1BD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.8 | 99.3858 | 0 | 0
| T2BD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
CAMPANA | T1CM 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.3833 | 99.8815 | 0 | 0
| T2CM 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.2167 | 99.7806 | 0 | 0
CAMPANA III | T1CP 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5667 | 99.594 | 0 | 0
| T2CP 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.95 | 99.5896 | 0 | 0
CAP. SARMIENTO | T1CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9333 | 99.8866 | 0 | 0
| T2CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7333 | 99.9117 | 0 | 0
CORCEMAR | T2CO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
IMSA | T1IM 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 1715.8833 | 80.4085 | 15.3 | 6.88
| T2IM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
COLÓN | T1CN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2167 | 99.7806 | 0 | 0
JUNIN | T1JU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.3333 | 99.9163 | 0 | 0
| T2JU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1667 | 99.9068 | 0 | 0
LAS PALMAS | T1LS 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1333 | 99.9072 | 0 | 0
PAPEL PRENSA | T1PS 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PERGAMINO | T1PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3333 | 99.6195 | 0 | 0
| T2PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T6PO 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9947 | 11.6 | 5.8
RAMALLO INDUSTRIAL | T1RN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 99.9089 | 0 | 0
ROJAS | T1RF 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0167 | 99.8971 | 0 | 0
| T2RF 132/33/13,2 | 15 | 1 | 17.8333 | 0 | 0 | 8 | 48.6833 | 99.2407 | 4.5 | 3.75
SAN NICOLAS | T6SN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7333 | 99.8204 | 0 | 0
| T7SN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
SAN PEDRO | T1SH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1667 | 99.9182 | 0 | 0
| T2SH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3167 | 99.8936 | 0 | 0
URBANA SAN NICOLAS | T1NU 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141.4333 | 98.3855 | 0 | 0
| T2NU 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.5333 | 99.5944 | 0 | 0
VILLA LIA | T1VL 220/132/13,2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.4167 | 99.8697 | 0 | 0
ZARATE | T1ZA 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.3833 | 0 | 0 | 1 | 7.7333 | 99.8731 | 18.9 | 56.94
| T2ZA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5667 | 99.8565 | 0 | 0
| T3ZA 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | 1 | 10.8833 | 99.8364 | 0 | 0
| T4ZA 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BAJO HONDO | T1BHO 132/33/13,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
DORREGO | T1CG 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 99.9315 | 0 | 0
| T2CG 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.0667 | 99.828 | 0 | 0
| T3CG 33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4CG 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
LOS CHAÑARES | T1CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MAYOR BURATOVICH | T1MBU 132/33/13,2 | 30 | 3 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 6.05 | 99.7905 | 0 | 0
| T2MBU 132/33/13,2 | 30 | 1 | 5.7333 | 0 | 0 | 2 | 14.3833 | 99.7704 | 0 | 0
MONTE HERMOSO | T1MH 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.05 | 0 | 0 | 7 | 60.7667 | 99.2373 | 3 | 3.05
NORTE 2 | T1ND 132/33/13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.6333 | 99.6161 | 0 | 0
| T2ND 132/33/13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 99.8893 | 0 | 0
PATAGONES | T1PK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.4833 | 99.515 | 0 | 0
| T2PK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.35 | 99.9732 | 0 | 0
PEDRO LURO | T1PL 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.9333 | 99.8181 | 0 | 0
PETROQUIMICA | T1PQ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.9833 | 99.5093 | 0 | 0
| T2PQ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9667 | 99.9319 | 0 | 0
| T3PQ 132/33/13,2 | 40 | 1 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9389 | 16.3 | 54.99
PIGUE | T1PF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.1167 | 99.5649 | 0 | 0
| T2PF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.9333 | 99.6583 | 0 | 0
PRINGLES | T1CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 99.9452 | 0 | 0
| T2CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2167 | 99.9176 | 0 | 0
PUÁN | T1PUA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2PUA 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9987 | 6.3 | 0.94
PUNTA ALTA | T1PV 132/33/13,2 | 20 | 1 | 11.7833 | 0 | 0 | 4 | 25.2 | 99.5778 | 0 | 0
| T2PV 132/33/13,2 | 30 | 3 | 7.9167 | 0 | 0 | 4 | 17.0333 | 99.7152 | 17.1 | 13.05
SUAREZ | T1CZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 99.7808 | 0 | 0
| T2CZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.8667 | 99.7732 | 0 | 0
TORNQUIST | T1TO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.05 | 99.8853 | 0 | 0
TRES PICOS | T1TPI 132/33/13,2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5667 | 99.9479 | 0 | 0
TRES PICOS OESTE | T1TPO 132/33/13,2 | 75 | 2 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9376 | 0 | 0
| T2TPO 132/33/13,2 | 75 | 2 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9376 | 0 | 0
| T3TPO 132/33/13,2 | 75 | 2 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9376 | 0 | 0
URBANA BBCA | T1BU 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5167 | 99.9599 | 0 | 0
| T2BU 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 99.9235 | 0 | 0

## Tabla 9-22
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2022
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | T1AZ 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.78333 | 0 | 0 | 2 | 13.1333 | 99.8411 | 17 | 14.7333
| T2AZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6167 | 99.9131 | 0 | 0
| T3AZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.3333 | 99.7336 | 0 | 0
BALCARCE | T1BL 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.9833 | 99.692 | 0 | 0
| T2BL 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 10.0333 | 99.8735 | 16.4 | 62.4794
BARKER | T1BK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105.55 | 98.7951 | 0 | 0
| T2BK 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5333 | 99.9482 | 0 | 0
| T3BK 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0833 | 99.8621 | 0 | 0
| T4BK 33/13,2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.9667 | 99.8406 | 0 | 0
BRANDSEN | T1BRA 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9108 | 6.2 | 9.4033
CHASCOMUS | T1CU 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 19.05 | 99.7654 | 6.3 | 9.7901
| T2CU 132/33/13,2 | 15 | 2 | 43.0833 | 0 | 0 | 11 | 144.6167 | 97.8573 | 17.3 | 18.475
DOLORES | T1DO 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.0833 | 0 | 0 | 6 | 60.1833 | 99.2892 | 6.5 | 3.7917
| T2DO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 99.1895 | 0 | 0
G.CHAVES | T1GC 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60.9833 | 99.3038 | 0 | 0
| T2GC 33/13,2 | 5 | 1 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9294 | 2.5 | 3.2917
LAPRIDA | T1LA 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.15 | 99.2905 | 0 | 0
| T2LA 132/33/13,2 | 10 | 1 | 1.7333 | 0 | 0 | 12 | 89.3333 | 98.9604 | 0.04 | 0.022
| T3LA 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9167 | 99.9781 | 0 | 0
LAS ARMAS | T1LM 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17.1333 | 99.7473 | 2.7 | 0.54
| T2LM 33/13,2 | 1 | 1 | 5.15 | 0 | 0 | 2 | 17.95 | 99.7363 | 0.5 | 3.35
LAS FLORES | T1LF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.8833 | 99.0538 | 0 | 0
| T2LF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 98.8014 | 0 | 0
LAS TONINAS | T1LO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0667 | 99.8052 | 0 | 0
MADARIAGA | T1GD 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.95 | 99.7494 | 0 | 0
| T2GD 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.6833 | 99.8324 | 0 | 0
MAR DE AJO | T1MJ 132/33/13,2 | 30 | 1 | 7.25 | 0 | 0 | 2 | 16.15 | 99.7329 | 1.2 | 6.6
| T2MJ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2333 | 99.5864 | 0 | 0
| T3MJ 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.4333 | 99.8124 | 0 | 0
MAR DEL TUYU | T1MU 132/33/13,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64.21 | 99.267 | 0 | 0
MIRAMAR | T1MR 132/33/13,2 | 15 | 2 | 11.4833 | 0 | 0 | 6 | 47.55 | 99.3261 | 18 | 29.385
| T2MR 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.3 | 99.6541 | 0 | 0
MONTE | T1ME 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.9667 | 99.9433 | 0 | 0
| T2ME 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 99.9435 | 0 | 0
NECOCHEA | T1NE 132/13,2 | 30 | 1 | 1.7833 | 0 | 0 | 3 | 24.85 | 99.696 | 8.1 | 3.645
| T2NE 132/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.9833 | 99.6006 | 0 | 0
| T3NE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.3667 | 0 | 0 | 7 | 66 | 99.2196 | 0 | 0
OLAVARRIA | T1OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.1167 | 99.5877 | 0 | 0
| T2OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.15 | 99.7586 | 0 | 0
| T3OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.9 | 99.887 | 0 | 0
PINAMAR | T1PM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.25 | 99.6547 | 0 | 0
| T2PM 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.45 | 99.8008 | 0 | 0
QUEQUEN | T1QU 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 99.8516 | 1.8 | 3.7333
SAN CLEMENTE | T1SE 132/33/13,2 | 15 | 2 | 6.6619 | 0 | 0 | 3 | 23.45 | 99.6563 | 0.9 | 0.87167
| T2SE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7.15 | 0 | 0 | 3 | 20.2667 | 99.687 | 4 | 29.1333
TANDIL | T1TD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 18.1333 | 99.7645 | 14.8 | 11.3467
| T2TD 132/33/13,2 | 30 | 3 | 2.9761 | 0 | 0 | 4 | 35.75 | 99.5579 | 42.8 | 58.1286
| T3TD 132/33/13,2 | 30 | 3 | 3.2667 | 0 | 0 | 2 | 19.4 | 99.7412 | 50.4 | 40.1217
TANDIL INDUSTRIAL | T1TDI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
TRES ARROYOS | T1TY 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.9833 | 99.7262 | 0 | 0
| T2TY 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5667 | 99.9022 | 0 | 0
VALERIA DEL MAR | T1VA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3333 | 99.8364 | 0 | 0
VILLA GESELL | T1VG 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9975 | 1e-05 | 2.16e-06
| T2VG 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 12.9667 | 99.8497 | 23.1 | 5.775
| T3VG 132/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.5667 | 99.6739 | 0 | 0
9 DE JULIO | T1NJ 66/13,2 | 10 | 1 | 2.0833 | 0 | 0 | 1 | 8.9667 | 99.8739 | 0 | 0
| T2NJ 66/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | 99.9098 | 0 | 0
BRAGADO | T1BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.2333 | 99.438 | 0 | 0
| T2BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.3833 | 99.539 | 0 | 0
| T5BG 132/33/13,2 | 10 | 1 | 6.5333 | 0 | 0 | 2 | 12.9833 | 99.7772 | 0 | 0
| T6BG 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.66667 | 0 | 0 | 1 | 8.0333 | 99.9007 | 0 | 0
| T3BG 132/66 | 20 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 2 | 13.2167 | 99.7441 | 0.0001 | 0.00092
| T4BG 132/66 | 20 | 1 | 16.95 | 0 | 0 | 1 | 8.4667 | 99.7099 | 30.3 | 116.655
CARLOS CASARES | T1CJ 66/33 | 5 | 1 | 8.1333 | 1 | 23.0833 | 5 | 135.6167 | 98.0955 | 0 | 0
| T2CJ 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7833 | 99.8883 | 0 | 0
| T3CJ 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.25 | 99.9058 | 0 | 0
| T4CJ 66/13,2 | 15 | 1 | 17.45 | 0 | 0 | 4 | 25.7333 | 99.507 | 2.3 | 0.23
CHACABUCO | T1CB 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 9.9167 | 99.8343 | 10.9 | 20.9825
| T2CB 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.73333 | 0 | 0 | 6 | 42.9833 | 99.501 | 3.8 | 4.4333
CHACABUCO INDUSTRIAL | T1CD 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.7667 | 99.8543 | 0 | 0
CHIVILCOY | T1CI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2CI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 99.8984 | 0 | 0
HENDERSON | T4HE 220/132 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.1667 | 99.61 | 0 | 0
| T5HE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.1667 | 0 | 0 | 1 | 9.9167 | 99.8506 | 21 | 54.95
| T6HE 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9823 | 0 | 0
LINCOLN | T1LI 132/33/13,2 | 30 | 4 | 14.2278 | 0 | 0 | 4 | 27.2 | 99.5271 | 12.4 | 8.25
| T2LI 132/33/13,2 | 30 | 1 | 16.2333 | 0 | 0 | 7 | 58.5833 | 99.1459 | 12.8 | 10.4533
LUJAN | T1LJ 132/33/13,2 | 40 | 1 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9899 | 41 | 41.6833
| T2LJ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9167 | 99.9096 | 0 | 0
| T3LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5333 | 99.9026 | 0 | 0
| T4LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.3167 | 99.8822 | 0 | 0
LUJAN II | T1LD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.6333 | 99.7416 | 0 | 0
| T2LD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.7167 | 99.832 | 0 | 0
MERCEDES | T1MD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3667 | 99.8702 | 0 | 0
| T2MD 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 8.7667 | 99.8891 | 8.8 | 12.0267
PEHUAJÓ | T1PH 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.45 | 99.7666 | 0 | 0
| T3PH 66/13,2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.4333 | 99.801 | 0 | 0
| T4PH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 2 | 11.1167 | 99.8588 | 0 | 0
| T5PH 132/66/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8667 | 99.9102 | 0 | 0
SALADILLO | T1SB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2SB 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9947 | 7.2 | 3.36
SALTO | T1SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.4167 | 99.5044 | 0 | 0
| T2SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.75 | 99.9115 | 0 | 0
SAN A. de ARECO | T1AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.7333 | 99.8546 | 0 | 0
| T2AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.7667 | 99.9456 | 0 | 0
| T4AA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2333 | 99.769 | 0 | 0
T. LAUQUEN | T3TL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.0333 | 99.7827 | 0 | 0
| T6TL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 99.8493 | 0 | 0
| T4TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2667 | 99.8143 | 0 | 0
| T5TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 99.758 | 0 | 0
VILLEGAS | T1GVI 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 23.3333 | 99.7188 | 3 | 0.95
ARRECIFES | T1AS 66/13,2 | 10 | 2 | 10.3667 | 0 | 0 | 4 | 30.95 | 99.5283 | 8.3 | 11.5975
| T4AS 66/13,2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.55 | 99.8796 | 0 | 0
| T2AS 66/33 | 5 | 1 | 6.5167 | 0 | 0 | 7 | 50.0167 | 99.3546 | 2.5 | 2.5
| T5AS 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.2167 | 99.4268 | 0 | 0
| T3AS 66/33 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.6667 | 99.1362 | 0 | 0
BARADERO | T1BD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5833 | 99.8906 | 0 | 0
| T2BD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0333 | 99.9197 | 0 | 0
CAMPANA | T1CM 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.8167 | 0 | 0 | 2 | 19.7667 | 99.7308 | 4.5 | 40.2
| T2CM 132/33/13,2 | 30 | 3 | 19.45 | 0 | 0 | 1 | 11.2667 | 99.6494 | 13.8 | 43.79
CAMPANA III | T1CP 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.25 | 99.6889 | 0 | 0
| T2CP 132/33/13,2 | 40 | 4 | 30.5667 | 0 | 0 | 1 | 8.2167 | 99.5573 | 29.1 | 27.8514
CAP. SARMIENTO | T1CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.5 | 99.6632 | 0 | 0
| T2CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.8833 | 99.773 | 0 | 0
CORCEMAR | T2CO 132/33/13,2 | 30 | 4 | 19.4833 | 0 | 0 | 3 | 18.9167 | 99.5616 | 25.9 | 83.8472
IMSA | T1IM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1833 | 99.8952 | 0 | 0
| T2IM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9667 | 99.852 | 0 | 0
COLÓN | T1CN 132/33/13,2 | 30 | 1 | 25.1667 | 0 | 0 | 1 | 9.9167 | 99.5995 | 6.4 | 15.2
JUNIN | T1JU 132/33/13,2 | 30 | 2 | 5.1667 | 0 | 0 | 3 | 26.6667 | 99.6366 | 18.1 | 56.755
| T2JU 132/33/13,2 | 30 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 34.6833 | 99.4557 | 11.3 | 34.0884
LAS PALMAS | T1LS 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9462 | 22.5 | 106.125
PAPEL PRENSA | T1PS 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.75 | 99.3293 | 0 | 0
PERGAMINO | T1PO 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.2833 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 99.8792 | 0 | 0
| T2PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.05 | 99.4971 | 0 | 0
| T6PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.5167 | 99.6174 | 0 | 0
RAMALLO INDUSTRIAL | T1RN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1167 | 99.8959 | 0 | 0
ROJAS | T1RF 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8833 | 99.8872 | 0 | 0
| T2RF 132/33/13,2 | 15 | 2 | 5.2667 | 0 | 0 | 2 | 17.3833 | 99.7414 | 10.9 | 5.98
SAN NICOLAS | T6SN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7333 | 99.8775 | 0 | 0
| T7SN 132/33/13,2 | 30 | 1 | 3.4167 | 0 | 0 | 3 | 31.9333 | 99.5965 | 13.8 | 27.77
SAN PEDRO | T1SH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3833 | 99.8929 | 0 | 0
| T2SH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27.8167 | 99.6825 | 0 | 0
URBANA SAN NICOLAS | T1NU 132/33/13,2 | 44 | 1 | 1.8167 | 0 | 0 | 3 | 71.4 | 99.1642 | 11.3 | 7.91
| T2NU 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
VILLA LIA | T1VL 220/132/13,2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.6 | 99.6507 | 0 | 0
ZARATE | T1ZA 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2ZA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4667 | 99.8577 | 0 | 0
| T3ZA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3167 | 99.9051 | 0 | 0
| T4ZA 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6667 | 99.9011 | 0 | 0
BAJO HONDO | T1BHO 132/33/13,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
DORREGO | T1CG 132/33/13,2 | 10 | 2 | 26.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6922 | 5.8 | 3.6975
| T2CG 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.7 | 99.7637 | 0 | 0
| T3CG 33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9667 | 99.852 | 0 | 0
| T4CG 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
LOS CHAÑARES | T1CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MAYOR BURATOVICH | T1MBU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2MBU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MONTE HERMOSO | T1MH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.5833 | 99.6851 | 0 | 0
NORTE 2 | T1ND 132/33/13 | 40 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 26.9 | 99.6861 | 19 | 28.5
| T2ND 132/33/13 | 45 | 1 | 126.9 | 0 | 0 | 1 | 8.6333 | 98.4528 | 18.5 | 125.6972
PATAGONES | T1PK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.55 | 99.6741 | 0 | 0
| T2PK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PEDRO LURO | T1PL 132/33/13,2 | 15 | 2 | 34.4667 | 0 | 0 | 1 | 10.4833 | 99.4869 | 12.4 | 226.765
PETROQUIMICA | T1PQ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1167 | 99.6904 | 0 | 0
| T2PQ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.2333 | 99.7348 | 0 | 0
| T3PQ 132/33/13,2 | 40 | 1 | 3.7667 | 0 | 0 | 2 | 9 | 99.8543 | 15.76 | 24.428
PIGUE | T1PF 132/33/13,2 | 15 | 2 | 11.0833 | 0 | 0 | 3 | 30.5333 | 99.5249 | 10.5 | 9.235
| T2PF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.5 | 99.6975 | 0 | 0
PRINGLES | T1CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.4833 | 99.8803 | 0 | 0
| T2CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.9 | 99.7614 | 0 | 0
PUÁN | T1PUA 132/33/13,2 | 30 | 1 | 2.4333 | 0 | 0 | 1 | 8.8167 | 99.8716 | 5.8 | 2.8033
| T2PUA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 99.9777 | 0 | 0
PUNTA ALTA | T1PV 132/33/13,2 | 20 | 1 | 34.0333 | 0 | 0 | 7 | 46.1667 | 99.0845 | 0 | 0
| T2PV 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81.4667 | 99.07 | 0 | 0
SUAREZ | T1CZ 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29.3167 | 99.6425 | 2.1 | 4.06
| T2CZ 132/33/13,2 | 15 | 1 | 4.0667 | 0 | 0 | 12 | 94.4167 | 98.8758 | 6 | 7.7
TORNQUIST | T1TO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 99.9178 | 0 | 0
TRES PICOS | T1TPI 132/33/13,2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
TRES PICOS OESTE | T1TPO 132/33/13,2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3333 | 99.9391 | 0 | 0
| T2TPO 132/33/13,2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T3TPO 132/33/13,2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
URBANA BBCA | T1BU 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.3667 | 99.5963 | 0 | 0
| T2BU 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.2667 | 99.6431 | 0 | 0

## Tabla 9-23
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2023
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
AZUL | T1AZ 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.9833 | 99.886 | 0 | 0
| T2AZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.7667 | 99.6944 | 0 | 0
| T3AZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.3167 | 99.7681 | 0 | 0
BALCARCE | T1BL 132/33/13,2 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9.4167 | 99.8126 | 11.7 | 33.22
| T2BL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.7667 | 99.683 | 0 | 0
BARKER | T1BK 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.9167 | 0 | 0 | 3 | 16.5667 | 99.789 | 3.2 | 1.01
| T2BK 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1333 | 99.8957 | 0 | 0
| T3BK 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.95 | 99.875 | 0 | 0
| T4BK 33/13,2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.7333 | 99.9231 | 0 | 0
BRANDSEN | T1BRA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.6333 | 99.8558 | 1 | 2.58
CHASCOMUS | T1CU 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.7333 | 0 | 0 | 4 | 25.6333 | 99.6876 | 12.6 | 23.1
| T2CU 132/33/13,2 | 15 | 2 | 1.7167 | 0 | 0 | 8 | 65.8833 | 99.2283 | 13.9 | 7.08
DOLORES | T1DO 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.8333 | 99.6024 | 0 | 0
| T2DO 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.48333 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 99.9009 | 8.6 | 4.87
G.CHAVES | T1GC 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.73333 | 0 | 0 | 4 | 34.9667 | 99.5925 | 4.2 | 3.78
| T2GC 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.95 | 99.738 | 0 | 0
LAPRIDA | T1LA 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 99.9087 | 0 | 0
| T2LA 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 99.8493 | 0 | 0
| T3LA 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.3667 | 99.8588 | 0 | 0
LAS ARMAS | T1LM 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.1333 | 99.519 | 0 | 0
| T2LM 33/13,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.4 | 99.4932 | 0 | 0
LAS FLORES | T1LF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.85 | 99.8076 | 0 | 0
| T2LF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2.7667 | 9 | 36.85 | 99.5478 | 0 | 0
LAS TONINAS | T1LO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.3167 | 99.6083 | 0 | 0
MADARIAGA | T1GD 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.4833 | 2 | 20.45 | 99.7496 | 2.5 | 0.25
| T2GD 33/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6333 | 99.8786 | 0 | 0
MAR DE AJO | T1MJ 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2333 | 99.7919 | 0 | 0
| T2MJ 132/33/13,2 | 15 | 1 | 13.6 | 0 | 0 | 10 | 42.1 | 99.3642 | 10.1 | 43.11
| T3MJ 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 99.5194 | 0 | 0
MAR DEL TUYU | T1MU 132/33/13,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MIRAMAR | T1MR 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3.2333 | 5 | 25.4833 | 99.6722 | 0 | 0
| T2MR 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.3 | 99.7797 | 0 | 0
MONTE | T1ME 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.0333 | 99.4973 | 0 | 0
| T2ME 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.9 | 99.8642 | 0 | 0
NECOCHEA | T1NE 132/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.9833 | 99.6006 | 0 | 0
| T2NE 132/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.2667 | 99.7116 | 0 | 0
| T3NE 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264.7333 | 96.9779 | 0 | 0
OLAVARRIA | T1OA 132/33/13,2 | 30 | 1 | 4.3333 | 0 | 0 | 5 | 28.05 | 99.6303 | 23.4 | 5.46
| T2OA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43.3833 | 99.5048 | 0 | 0
| T3OA 132/33/13,2 | 30 | 2 | 8.2167 | 0 | 0 | 2 | 10.6 | 99.7852 | 26.5 | 45.5
PINAMAR | T1PM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7333 | 99.8775 | 0 | 0
| T2PM 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0167 | 99.8971 | 0 | 0
QUEQUEN | T1QU 132/33/13,2 | 15 | 1 | 3.1667 | 0 | 0 | 3 | 28.5333 | 99.6381 | 13.3 | 41.55
SAN CLEMENTE | T1SE 132/33/13,2 | 15 | 1 | 14.4333 | 0 | 0 | 7 | 60.8333 | 99.1408 | 0 | 0
| T2SE 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.3833 | 99.7787 | 0 | 0
TANDIL | T1TD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 30.5667 | 99.5791 | 33.1 | 24.24
| T2TD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.15 | 99.8727 | 0 | 0
| T3TD 132/33/13,2 | 30 | 2 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 8.0333 | 99.8792 | 28.8 | 18.55
TANDIL INDUSTRIAL | T1TDI 132/33/13,2 | 30 | 2 | 7.65 | 0 | 0 | 1 | 4.1667 | 99.8651 | 17.9 | 58.11
TRES ARROYOS | T1TY 132/33/13,2 | 30 | 2 | 1.3833 | 0 | 0 | 7 | 49.3167 | 99.4212 | 41.6 | 32.05
| T2TY 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.85 | 99.3967 | 0 | 0
VALERIA DEL MAR | T1VA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.4667 | 99.8919 | 0 | 0
VILLA GESELL | T1VG 132/33/13,2 | 30 | 9.2 | 8.41 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | 99.8315 | 0 | 0
| T2VG 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0333 | 99.9083 | 0 | 0
| T3VG 132/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.5667 | 99.7538 | 0 | 0
9 DE JULIO | T1NJ 66/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.05 | 99.8853 | 0 | 0
| T2NJ 66/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BRAGADO | T1BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0833 | 99.8963 | 0 | 0
| T2BG 220/132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.95 | 99.8408 | 0 | 0
| T5BG 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.25 | 99.7003 | 0 | 0
| T6BG 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.05 | 99.7825 | 0 | 0
| T3BG 132/66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.5667 | 99.594 | 0 | 0
| T4BG 132/66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2333 | 99.5864 | 0 | 0
CARLOS CASARES | T1CJ 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 99.9361 | 0 | 0
| T2CJ 66/13,2 | 5 | 1 | 5.3833 | 0 | 0 | 5 | 29.9833 | 99.5963 | 0 | 0
| T3CJ 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.1833 | 99.5527 | 0 | 0
| T4CJ 66/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.2667 | 99.723 | 0 | 0
CHACABUCO | T1CB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.7833 | 99.797 | 0 | 0
| T2CB 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.9 | 99.6929 | 0 | 0
CHACABUCO INDUSTRIAL | T1CD 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9333 | 99.9209 | 0 | 0
CHIVILCOY | T1CI 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 25.6833 | 99.6952 | 23.1 | 28.88
| T2CI 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.0833 | 0 | 0 | 4 | 29.9833 | 99.6454 | 20 | 23
HENDERSON | T4HE 220/132 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1264.8167 | 85.5615 | 0 | 0
| T5HE 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.9167 | 99.8297 | 0 | 0
| T6HE 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.65 | 99.9013 | 0 | 0
LINCOLN | T1LI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.1333 | 99.5647 | 0 | 0
| T2LI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.85 | 99.6707 | 0 | 0
LUJAN | T1LJ 132/33/13,2 | 40 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 1 | 10.55 | 99.7666 | 31.5 | 35.16
| T2LJ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.9 | 1.453
| T3LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4LJ 132/66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.9167 | 99.8754 | 0 | 0
LUJAN II | T1LD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2LD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MERCEDES | T1MD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.6167 | 99.8674 | 0 | 0
| T2MD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4833 | 99.9032 | 0 | 0
PEHUAJÓ | T1PH 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.6167 | 99.6619 | 0 | 0
| T3PH 66/13,2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8.9667 | 4 | 47 | 99.3611 | 0 | 0
| T4PH 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.85 | 99.899 | 0 | 0
| T5PH 132/66/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0833 | 99.8621 | 0 | 0
SALADILLO | T1SB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 99.9018 | 0 | 0
| T2SB 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2833 | 99.8027 | 0 | 0
SALTO | T1SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1167 | 99.8959 | 0 | 0
| T2SA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8667 | 99.8988 | 0 | 0
SAN A. de ARECO | T1AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.7 | 99.4555 | 0 | 0
| T2AA 66/13,2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.8833 | 99.4534 | 0 | 0
| T4AA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
T. LAUQUEN | T3TL 132/33/13,2 | 30 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 4 | 20.4167 | 99.5706 | 35.8 | 492.04
| T6TL 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.45 | 99.6866 | 0 | 0
| T4TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45.5 | 99.4806 | 0 | 0
| T5TL 132/66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53.05 | 99.3944 | 0 | 0
VILLEGAS | T1GVI 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
ARRECIFES | T1AS 66/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.7 | 99.7751 | 0 | 0
| T4AS 66/13,2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2833 | 99.894 | 0 | 0
| T2AS 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.6167 | 99.719 | 0 | 0
| T5AS 66/33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.95 | 99.7608 | 0 | 0
| T3AS 66/33 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.85 | 99.7392 | 0 | 0
BARADERO | T1BD 132/33/13,2 | 30 | 1 | 10.7667 | 0 | 0 | 2 | 13.3667 | 99.7245 | 11.5 | 11.02
| T2BD 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.45 | 99.915 | 0 | 0
CAMPANA | T1CM 132/33/13,2 | 30 | 3 | 182.0333 | 0 | 0 | 4 | 24.6 | 97.6412 | 76.1 | 182.83
| T2CM 132/33/13,2 | 30 | 4 | 9.0833 | 0 | 0 | 2 | 10.05 | 99.7816 | 51.2 | 120.91
CAMPANA III | T1CP 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4833 | 99.8689 | 0 | 0
| T2CP 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2667 | 99.7572 | 0 | 0
CAP. SARMIENTO | T1CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.4167 | 99.7099 | 0 | 0
| T2CT 66/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.15 | 99.5759 | 0 | 0
CORCEMAR | T2CO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
IMSA | T1IM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0167 | 99.7715 | 0 | 0
| T2IM 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1167 | 99.7932 | 0 | 0
COLÓN | T1CN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0333 | 99.9083 | 0 | 0
JUNIN | T1JU 132/33/13,2 | 30 | 1 | 12.0167 | 0 | 0 | 1 | 7.7167 | 99.7747 | 17.4 | 24.07
| T2JU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8333 | 99.9106 | 0 | 0
LAS PALMAS | T1LS 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8833 | 99.8529 | 0 | 0
PAPEL PRENSA | T1PS 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.86667 | 0 | 0 | 3 | 23.5 | 99.7218 | 0 | 0
PERGAMINO | T1PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48.9 | 99.4418 | 0 | 0
| T2PO 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.9667 | 99.5323 | 0 | 0
| T6PO 132/33/13,2 | 30 | 1 | 0.98333 | 0 | 0 | 2 | 10 | 99.8746 | 8.6 | 9.46
RAMALLO INDUSTRIAL | T1RN 132/33/13,2 | 30 | 1 | 6.4833 | 0 | 0 | 1 | 8.7333 | 99.8263 | 7.1 | 34.8
ROJAS | T1RF 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6833 | 99.9009 | 0 | 0
| T2RF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.95 | 99.7494 | 0 | 0
SAN NICOLAS | T6SN 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.15 | 99.5873 | 0 | 0
| T7SN 132/33/13,2 | 30 | 1 | 1.95 | 0 | 0 | 4 | 32.6 | 99.6056 | 10 | 19.5
SAN PEDRO | T1SH 132/33/13,2 | 15 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 57.25 | 99.3293 | 0 | 0
| T2SH 132/33/13,2 | 15 | 1 | 6.0833 | 0 | 0 | 4 | 35.6333 | 99.5238 | 22.4 | 73.9
URBANA SAN NICOLAS | T1NU 132/33/13,2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.6 | 99.7078 | 0 | 0
| T2NU 132/33/13,2 | 44 | 1 | 1.8167 | 0 | 0 | 2 | 15.3333 | 99.8042 | 11 | 17.6
VILLA LIA | T1VL 220/132/13,2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9 | 99.6016 | 0 | 0
ZARATE | T1ZA 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.8333 | 99.8193 | 0 | 0
| T2ZA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.75 | 99.7631 | 0 | 0
| T3ZA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1667 | 99.8611 | 0 | 0
| T4ZA 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BAJO HONDO | T1BHO 132/33/13,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
DORREGO | T1CG 132/33/13,2 | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 461.7333 | 94.7279 | 4 | 0.8
| T2CG 132/33/13,2 | 10 | 1 | 5.8667 | 0 | 0 | 1 | 455.9 | 94.7287 | 3.3 | 5.83
| T3CG 33/13,2 | 10 | 1 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9987 | 0 | 0
| T4CG 33/13,2 | 5 | 1 | 0.11667 | 0 | 0 | 3 | 452.4167 | 94.8341 | 0 | 0
LOS CHAÑARES | T1CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6333 | 99.7759 | 0 | 0
| T2CH 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.3167 | 99.7909 | 0 | 0
MAYOR BURATOVICH | T1MBU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2MBU 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
MONTE HERMOSO | T1MH 132/33/13,2 | 15 | 1 | 2.1333 | 0 | 0 | 3 | 27.35 | 99.6634 | 3.3 | 1.1
NORTE 2 | T1ND 132/33/13 | 40 | 1 | 4.3333 | 0 | 0 | 1 | 8.0833 | 99.8583 | 0 | 0
| T2ND 132/33/13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PATAGONES | T1PK 132/33/13,2 | 15 | 1 | 13.3667 | 0 | 0 | 5 | 42.1167 | 99.3666 | 2.4 | 3.44
| T2PK 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.3333 | 99.8021 | 0 | 0
PEDRO LURO | T1PL 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.35 | 99.8933 | 0 | 0
PETROQUIMICA | T1PQ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.85 | 99.488 | 0 | 0
| T2PQ 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9 | 99.8527 | 0 | 0
| T3PQ 132/33/13,2 | 40 | 1 | 9.75 | 0 | 0 | 4 | 40.3833 | 99.4277 | 12.8 | 3.3
PIGUE | T1PF 132/33/13,2 | 15 | 1 | 8.2667 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | 99.6728 | 5.3 | 44.17
| T2PF 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.7833 | 99.6828 | 0 | 0
PRINGLES | T1CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2CF 132/33/13,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 99.9087 | 0 | 0
PUÁN | T1PUA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7667 | 99.9113 | 0 | 0
| T2PUA 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224.1167 | 97.4416 | 0 | 0
PUNTA ALTA | T1PV 132/33/13,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.65 | 99.5588 | 0 | 0
| T2PV 132/33/13,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.25 | 99.6889 | 0 | 0
SUAREZ | T1CZ 132/33/13,2 | 15 | 1 | 0.61667 | 0 | 0 | 5 | 37.5833 | 99.5639 | 3.9 | 7.28
| T2CZ 132/33/13,2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.2833 | 99.5401 | 0 | 0
TORNQUIST | T1TO 132/33/13,2 | 15 | 1 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8659 | 19.4 | 133.12
TRES PICOS | T1TPI 132/33/13,2 | 110 | 1 | 13.55 | 0 | 0 | 3 | 15.95 | 99.6632 | 0 | 0
TRES PICOS OESTE | T1TPO 132/33/13,2 | 75 | 2 | 7.2667 | 0 | 0 | 2 | 10.4667 | 99.7976 | 0 | 0
| T2TPO 132/33/13,2 | 75 | 2 | 7.2667 | 0 | 0 | 1 | 8.55 | 99.8194 | 0 | 0
| T3TPO 132/33/13,2 | 75 | 3 | 11.85 | 0 | 0 | 1 | 8.6333 | 99.7662 | 0 | 0
URBANA BBCA | T1BU 132/33/13,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.3167 | 99.4827 | 0 | 0
| T2BU 132/33/13,2 | 40 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | 7 | 46.4167 | 99.3839 | 10.3 | 11.16

## Tabla 9-24
Indisponibilidades de Transformadores - Año 2024
Estación | Identificación | Potencia | Forzadas N. Autorizadas |  | Forzadas Autorizadas |  | Programadas |  | Indice de | P. corte | ENS
| Transf | MVA | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Nro sal | T(h) | Disponib | MW | MWh
SAN A.DE ARECO | T1AA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0667 | 99.8508 | 0 | 0
| T2AA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.05 | 99.851 | 0 | 0
| T3AA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4AA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9167 | 99.8982 | 0 | 0
ARRECIFES | T1AS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0167 | 99.8514 | 0 | 0
| T2AS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.3783 | 99.813 | 0 | 0
| T3AS | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.6972 | 99.8208 | 0 | 0
| T4AS | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9833 | 99.8975 | 0 | 0
| T5AS | 5 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 6 | 76.9347 | 98.9551 | 0 | 0
AZUL | T1AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.5528 | 99.7882 | 0 | 0
| T2AZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9789 | 99.9203 | 0 | 0
| T3AZ | 15 | 3 | 19.3525 | 0 | 0 | 12 | 99.1786 | 98.6469 | 0 | 0
BAHIA BLANCA | T1BB | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2BB | 300 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 99.9863 | 0 | 0
| T3BB | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BARADERO | T1BD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0833 | 99.8849 | 0 | 0
| T2BD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0328 | 99.817 | 0 | 0
BRAGADO | T1BG | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 99.9089 | 0 | 0
| T2BG | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.7258 | 99.6607 | 0 | 0
| T3BG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.4667 | 99.7778 | 0 | 0
| T4BG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.05 | 99.7711 | 0 | 0
| T5BG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.6833 | 99.7981 | 0 | 0
| T6BG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BAJO HONDO | T1BHO | 60 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 21.7047 | 99.7317 | 0 | 0
| T2BHO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T3BHO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
BARKER | T1BK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2003 | 99.8836 | 0 | 0
| T2BK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9833 | 99.8975 | 0 | 0
| T3BK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.7667 | 99.82 | 0 | 0
| T4BK | 1.5 | 1 | 1.8553 | 0 | 0 | 2 | 9.8667 | 99.8662 | 0 | 0
BALCARCE | T1BL | 15 | 2 | 19.1811 | 0 | 0 | 6 | 52.3372 | 99.1836 | 17.3 | 17.285
| T2BL | 30 | 1 | 0.91667 | 0 | 0 | 2 | 18.1167 | 99.7827 | 15.4 | 18.2661
BOLIVAR | T1BOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.9064 | 99.7157 | 0 | 0
| T2BOL | 30 | 2 | 14.3667 | 0 | 0 | 6 | 36.2775 | 99.4219 | 7.3 | 8.03
BRANDSEN | T1BRA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.8667 | 99.7618 | 0 | 0
URBANA BB | T1BU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49.8278 | 99.4312 | 0 | 0
| T2BU | 40 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 5 | 73.2319 | 99.1492 | 0 | 0
CAMPANA | T1CA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72.5792 | 99.1715 | 0 | 0
| T2CA | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.6167 | 99.3309 | 0 | 0
CHACABUCO | T1CB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.55 | 99.9138 | 0 | 0
| T2CB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143.4264 | 98.3627 | 0 | 0
CHACABUCO IND. | T1CD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.45 | 99.915 | 0 | 0
C. PRINGLES | T1CF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44.6894 | 99.4898 | 0 | 0
| T2CF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.9833 | 99.7947 | 0 | 0
C.DORREGO | T1CG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1167 | 99.816 | 0 | 0
| T2CG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54.7025 | 99.3755 | 0 | 0
| T3CG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.8994 | 99.7386 | 0 | 0
| T4CG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3933 | 99.8699 | 0 | 0
CHAÑARES | T1CH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.1667 | 99.7241 | 0 | 0
| T2CH | 30 | 1 | 5.4333 | 0 | 0 | 5 | 42.5986 | 99.4517 | 6.5 | 11.7
CHIVILCOY | T1CI | 30 | 1 | 5.9667 | 0 | 0 | 1 | 8.2333 | 99.8379 | 16.1 | 21.5561
| T2CI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.1078 | 99.7134 | 0 | 0
CARLOS CASARES | T1CJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.4667 | 99.6979 | 0 | 0
| T2CJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.5908 | 99.7878 | 0 | 0
| T3CJ | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.9667 | 99.4068 | 0 | 0
| T4CJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.4578 | 99.6295 | 0 | 0
CAMPANA 132 kV | T1CM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.3 | 99.871 | 0 | 0
| T2CM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.7725 | 99.8884 | 0 | 0
COLON | T1CN | 30 | 1 | 4.8833 | 0 | 0 | 2 | 15.2833 | 99.7698 | 9.5 | 16.9417
CORCEMAR | T2CO | 30 | 1 | 7.6453 | 0 | 0 | 1 | 9.8167 | 99.8007 | 3.2 | 26.3467
CAMPANA III | T1CP | 40 | 1 | 18.15 | 0 | 0 | 2 | 11.6878 | 99.6594 | 0 | 0
| T2CP | 40 | 1 | 4.8128 | 0 | 0 | 3 | 18.3833 | 99.7352 | 0.05 | 1.388e-05
C.SARMIENTO | T1CT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0667 | 99.9079 | 0 | 0
| T2CT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3667 | 99.9045 | 0 | 0
CHASCOMUS | T1CU | 30 | 1 | 0.28333 | 0 | 0 | 5 | 44.0667 | 99.4937 | 18.5 | 8.3044
| T2CU | 30 | 1 | 0.38333 | 0 | 0 | 6 | 51.6117 | 99.4064 | 0.0001 | 4.641e-05
C.SUAREZ | T1CZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 99.8858 | 0 | 0
| T2CZ | 15 | 1 | 26.3833 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 99.5972 | 4.2 | 8.68
DOLORES | T1DO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 99.9089 | 0 | 0
| T2DO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8167 | 99.9222 | 0 | 0
G. CHAVES | T1GC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.3667 | 99.9387 | 0 | 0
| T2GC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7667 | 99.8999 | 0 | 0
G. MADARIAGA | T1GD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4167 | 99.8925 | 0 | 0
| T2GD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4833 | 99.8689 | 0 | 0
G. VILLEGAS | T1GVI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0333 | 99.8855 | 0 | 0
HENDERSON | T4HE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 99.8402 | 0 | 0
| T5HE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.7744 | 99.3747 | 0 | 0
| T6HE | 30 | 2 | 17.0833 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | 99.749 | 15 | 44.8705
IMSA | T1IM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.2686 | 99.8599 | 0 | 0
| T2IM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8167 | 99.9222 | 0 | 0
JUNIN | T1JU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.9667 | 99.8634 | 0 | 0
| T2JU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1339 | 99.8615 | 0 | 0
LAPRIDA | T1LA | 10 | 1 | 0.58333 | 0 | 0 | 6 | 39.2417 | 99.5454 | 2.4 | 1.48
| T2LA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8628 | 99.5678 | 0 | 0
| T3LA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7383 | 99.9002 | 0 | 0
LUJAN DOS | T1LD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | 99.8813 | 0 | 0
| T2LD | 30 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 10.0483 | 99.8225 | 14.8 | 23.105
LAS FLORES | T1LF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20.8325 | 99.7622 | 0 | 0
| T2LF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.6 | 99.8676 | 0 | 0
LINCOLN | T1LI | 30 | 1 | 0.60667 | 0 | 0 | 2 | 15.2667 | 99.8188 | 3.8 | 2.85
| T2LI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.6661 | 99.7755 | 0 | 0
LUJAN | T1LJ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.7261 | 99.8205 | 0 | 0
| T2LJ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5597 | 99.8795 | 0 | 0
| T3LJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1333 | 99.8957 | 0 | 0
| T4LJ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 99.8995 | 0 | 0
LAS ARMAS | T1LM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2667 | 99.7572 | 0 | 0
| T2LM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.45 | 99.835 | 0 | 0
LAS TONINAS | T1LO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.6544 | 99.7186 | 0 | 0
LAS PALMAS | T1LS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0839 | 99.7137 | 0 | 0
MAYOR BURATOVICH | T1MBU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2228 | 99.9518 | 0 | 0
| T2MBU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6333 | 99.8786 | 0 | 0
MERCEDES | T1MD | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.0667 | 99.1545 | 0 | 0
| T2MD | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9167 | 99.9553 | 0 | 0
MONTE | T1ME | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1333 | 99.8501 | 0 | 0
| T2ME | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.7097 | 99.775 | 0 | 0
MONTE HERMOSO | T1MH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.35 | 98.375 | 0 | 0
| T2MH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143.7 | 98.3596 | 0 | 0
MAR DE AJO | T1MJ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.6333 | 99.833 | 0 | 0
| T2MJ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.5758 | 99.7765 | 0 | 0
| T3MJ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.0842 | 99.5767 | 0 | 0
MIRAMAR | T1MR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59.5086 | 99.3207 | 0 | 0
| T2MR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.3333 | 99.6766 | 0 | 0
MAR DEL TUYU | T1MU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.6167 | 99.5135 | 0 | 0
NORTE 2 | T1ND | 40 | 1 | 286.7667 | 0 | 0 | 5 | 32.4275 | 96.3562 | 0 | 0
| T2ND | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.2167 | 99.5637 | 0 | 0
NECOCHEA | T1NE | 30 | 1 | 1.5333 | 0 | 0 | 3 | 24.0414 | 99.7081 | 9.7 | 15.7086
| T2NE | 30 | 1 | 14.6 | 0 | 0 | 3 | 22.4144 | 99.5775 | 16.1 | 66.815
| T3NE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0042 | 99.8173 | 0 | 0
9 DE JULIO | T1NJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.4333 | 99.8467 | 0 | 0
| T2NJ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.8089 | 99.8424 | 0 | 0
URBANA SAN NICOLAS | T1NU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.65 | 99.867 | 0 | 0
| T2NU | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.7056 | 99.718 | 0 | 0
OLAVARRÍA 132 kV | T1OA | 30 | 1 | 4.3311 | 0 | 0 | 10 | 30.5317 | 99.602 | 28.3 | 32.0576
| T2OA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.3072 | 99.6997 | 0 | 0
| T3OA | 30 | 1 | 0.21667 | 1 | 9.1333 | 14 | 76.7078 | 99.0176 | 1e-05 | 1.499e-05
OLAVARRÍA | T1OL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T2OL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PIGUE | T1PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.8 | 99.5799 | 0 | 0
| T2PF | 15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 17.4833 | 99.7901 | 5 | 10.3056
PEHUAJO | T1PH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5036 | 99.9372 | 0 | 0
| T3PH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9 | 99.8984 | 0 | 0
| T4PH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0667 | 99.9307 | 0 | 0
| T5PH | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9167 | 99.8754 | 0 | 0
PATAGONES | T1PK | 15 | 1 | 2.8167 | 0 | 0 | 4 | 34.7317 | 99.5714 | 3 | 4.2
| T2PK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.9339 | 99.5784 | 0 | 0
PEDRO LURO | T1PL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1389 | 99.7359 | 0 | 0
PINAMAR | T1PM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 99.7694 | 0 | 0
| T2PM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2592 | 99.8486 | 0 | 0
PERGAMINO | T1PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.8353 | 99.785 | 0 | 0
| T2PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.2614 | 99.4605 | 0 | 0
| T3PO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T4PO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T5PO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| T6PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5017 | 99.8915 | 0 | 0
PETROQUIMICA | T1PQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2331 | 99.5407 | 0 | 0
| T2PQ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7036 | 99.9121 | 0 | 0
| T3PQ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
PAPEL PRENSA | T1PS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.35 | 99.8019 | 0 | 0
PUAN | T1PUA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.4039 | 99.7785 | 0 | 0
| T2PUA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 402.7992 | 95.4018 | 0 | 0
PUNTA ALTA | T1PV | 30 | 2 | 5.6667 | 0 | 0 | 7 | 61.7967 | 99.2299 | 3 | 2.7
| T2PV | 30 | 1 | 104.4333 | 0 | 0 | 4 | 34.5617 | 98.4133 | 0.0001 | 6.94e-06
QUEQUEN | T1QU | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.2561 | 99.6318 | 0 | 0
ROJAS | T1RF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 99.9018 | 0 | 0
| T2RF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3906 | 99.87 | 0 | 0
RAMALLO IND. | T1RN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.7833 | 99.7742 | 0 | 0
SALTO | T1SA | 30 | 1 | 6.5167 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 99.8345 | 11 | 6.4014
| T2SA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7167 | 99.9347 | 0 | 0
SALADILLO | T1SB | 30 | 1 | 10.9167 | 0 | 0 | 1 | 10.4089 | 99.7566 | 4 | 2.4
| T2SB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.8167 | 99.808 | 0 | 0
SAN CLEMENTE | T1SE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 97.6203 | 98.8856 | 0 | 0
| T2SE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 114.5597 | 98.6922 | 0 | 0
SAN PEDRO | T1SH | 15 | 1 | 8.1667 | 0 | 0 | 5 | 37.8858 | 99.4743 | 5.2 | 4.5067
| T2SH | 15 | 1 | 5.8831 | 0 | 0 | 3 | 28.2833 | 99.61 | 11 | 13.8264
SAN NICOLAS | T6SN | 30 | 0 | 0 | 1 | 2.5167 | 2 | 13.2667 | 99.8198 | 0 | 0
| T7SN | 30 | 2 | 8.2089 | 0 | 0 | 4 | 35.1667 | 99.5048 | 36.8 | 77.9592
TANDIL | T1TD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9167 | 99.9325 | 0 | 0
| T2TD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.2558 | 99.6546 | 0 | 0
| T3TD | 30 | 2 | 5.8333 | 0 | 0 | 3 | 13.2667 | 99.782 | 23.4 | 35.6605
TANDIL IND. | T1TDI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 99.9281 | 0 | 0
T.LAUQUEN | T3TL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.7239 | 99.421 | 0 | 0
| T4TL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0472 | 99.8625 | 0 | 0
| T5TL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.9942 | 99.8631 | 0 | 0
| T6TL | 30 | 1 | 8.4833 | 0 | 0 | 3 | 17.2667 | 99.7061 | 0 | 0
TORNQUIST | T1TO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
TRES PICOS | T1TPI | 110 | 1 | 23.0981 | 0 | 0 | 1 | 8.15 | 99.6433 | 0 | 0
TRES PICOS OESTE | T1TPO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 99.9075 | 0 | 0
| T2TPO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.5425 | 99.7541 | 0 | 0
| T3TPO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.15 | 99.8727 | 0 | 0
| T4TPO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
TRES ARROYOS | T1TY | 30 | 1 | 6.3542 | 0 | 0 | 5 | 35.4447 | 99.5228 | 8.4 | 4.7133
| T2TY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.45 | 99.8807 | 0 | 0
VALERIA DEL MAR | T1VA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.385 | 99.9271 | 0 | 0
VILLA GESELL | T1VG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.6167 | 99.8446 | 0 | 0
| T2VG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.6325 | 99.7531 | 0 | 0
| T3VG | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63.1833 | 99.2787 | 0 | 0
VILLA LIA | T1VL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.55 | 99.5143 | 0 | 0
ZARATE | T1ZA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51.8 | 99.4087 | 0 | 0
| T2ZA | 30 | 1 | 9.9956 | 0 | 0 | 3 | 17.2231 | 99.6893 | 0 | 0
| T3ZA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0392 | 99.8854 | 0 | 0
| T4ZA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5667 | 99.9365 | 0 | 0

## IT1 ENS en min. del sistema
Energía no suministrada en " Minutos del Sistema "
Energía no suministrada
Año | ENS | Potencia pico anual | en Minutos del Sistema
| (MWh) | (MW) | (min)
1994 | 1907 | 1250 | 91.536
1995 | 916 | 1320 | 41.6364
1996 | 1018 | 1390 | 43.9424
1997 | 679 | 1450 | 28.0966
1998 | 1275 | 1476 | 51.8293
1999 | 1763 | 1505 | 70.2857
2000 | 1361 | 1560 | 52.3462
2001 | 1100 | 1618 | 40.7911
2002 | 514 | 1532 | 20.1305
2003 | 1955 | 1739 | 67.4526
2004 | 433 | 1879 | 13.8265
2005 | 884 | 1881 | 28.1978
2006 | 1442 | 2019 | 42.8529
2007 | 1202 | 2086 | 34.5733
2008 | 1349 | 2046 | 39.5601
2009 | 1075 | 2068 | 31.1896
2010 | 1896 | 2189 | 51.9689
2011 | 1517 | 2231 | 40.7978
2012 | 1947 | 2339 | 49.9444
2013 | 1893 | 2350 | 48.3319
2014 | 2517 | 2453 | 61.5654
2015 | 1599 | 2391 | 40.1255
2016 | 2292 | 2503 | 54.9421
2017 | 2018 | 2502 | 48.3933
2018 | 1463 | 2600 | 33.7615
2019 | 1305 | 2570 | 30.4669
2020 | 799 | 2439 | 19.6556
2021 | 1096.61 | 2770.692 | 23.7474
2022 | 3209 | 2824 | 68.1799
2023 | 3449 | 2880 | 71.8542
2024 | 2126.6294 | 2906 | 43.9084

## IT2 Disturbios Mayores
Número de Disturbios Mayores en la Red de Transmisión - Indicador Técnico IT2
| Número de | ENS | Suma de
Año | Disturbios Mayores | [MWh] | Potencia Cortada
[MW]
1996 | S/D | S/D | S/D
1997 | 6 | 221.1 | 94.9
1998 | 9 | 722.7 | 529.6
1999 | 6 | 1003.6 | 828.7
2000 | 7 | 727.3 | 356.9
2001 | 11 | 739.32 | 654.2
2002 | 6 | 225.9 | 134
2003 | 5 | 1528.5 | 281
2004 | 3 | 160.35 | 387.1
2005 | 7 | 475.1 | 203.2
2006 | 7 | 897.13 | 578.1
2007 | 5 | 780 | 200.8
2008 | 5 | 686.4 | 582.3
2009 | 7 | 413.4 | 484.4
2010 | 11 | 1253.6 | 609.4
2011 | 9 | 1098 | 233.1
2012 | 9 | 1260.5 | 414.7
2013 | 10 | 1299.05 | 447.4
2014 | 10 | 1645 | 633.3
2015 | 11 | 1216.5 | 401.7
2016 | 8 | 1371.25 | 437.2
2017 | 13 | 1251.56 | 586.4
2018 | 9 | 729.3 | 386.8
2019 | 9 | 633 | 247.1
2020 | 5 | 403.1 | 216.2
2021 | 6 | 601.61 | 324.9
2022 | 13 | 2252.7592 | 1042.455
2023 | 17 | 2477.5 | 558
2024 | 4 | 2906 | 493.7
Disturbios Mayores en la Red de Transmisión - Indicador Técnico IT2
Año 2023
Fecha | Equipo | Otros Equipos | ENS | Potencia Cortada
| Principal | Afectados | [MWh] | [MW]
2024-03-08 | 1SN-SNO1 | Líneas: 1BGLI, 1LSSH1, 1RANU1, 1RAPO1, 1RA-SID1, 1RASN1, 1SN-SNO1 CT Rojo: TG04 y TG05 ET Junín: Alimentadores N° 3,5,1,7,6 y 4 de 13,2kV y Viamonte de 33kV ET Lincoln: Alimentadores N° 4, 1, 6, 3 y 5 de 13,2kV y los alimentadores a Laplacette, Arenasa y Pinto de 33kV. | 1182.0978 | 413
2024-02-10 | 1GCTY1 | ET Tres Arroyos: Alimentadores N° 1,2,3,4,6,7,8 y 10 de 33kV. Transformadores N°1 y N°2. | 78.0352 | 25.7
2024-02-22 | 1BGLI1 | ET Bragado: Alimentador de 33kV Warnes O’BRIEN. ET Junín: Alimentador de 33kV Viamonte y de los alimentadores de 13,2kV N°1,3,4,5,6 y 7. | 58.6656 | 34.2
2024-01-03 | 1CRPV1 | 1BBPV1, 1LPPV1 | 57.8933 | 20.8